Aktuali redakcija 2025-09-04

Klaipėdos miesto nuotekų valyklos saulės elektrinės įrengimo darbai (PU-752/2025)

Pirkimo Nr. 4162990

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr.2

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

|  | Paklausimas | Pirkėjo atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Atsižvelgiant į tai, kad elektrinė montuojama ant žemės, taip pat į reikalavimą įrengti ir prijungti 6 kV transformatorių per nuosavą transformatorinę, kurio tiekimo terminai po projekto parengimo gali trukti iki 4- 6 mėn., o įrengtos elektrinės bandymai ir pridavimas VERT trunka apie 4-5 mėn., numatytas sutarties įgyvendinimo terminas yra per trumpas. 7 mėnesių terminas, už kurį suteikiama 10 balų, realus galėtų būti tik tokiu atveju, jeigu yra statybos leidimas, projektas, visa įranga pristatyta ir Rangovas jau pasiruošęs darbams bei elektrinės pridavimui. Pilnam sutarties įgyvendinimui, apimančiam visus būtinus etapus, pradedant nuo pirmo etapo, t.y. ESO sąlygų- iki saulės elektrinės pridavimo VERT, toks terminas nėra realus. Prašome apsvarstyti galimybę nustatyti ilgesnį sutarties įgyvendinimo terminą. | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertint per kiek laiko atliks visus darbus. Techninėje specifikacijoje nurodytas maksimalus darbų atlikimo terminas – 12 mėn., o už nurodytą trumpesnį terminą suteikiami atitinkami balai. Ekonominio naudingumo balų suteikimas nekeičiamas. |
|  | TS 2.1. nurodyta galia turi būti ne mažesnė nei 710 kWp, tačiau ESO sąlygose nurodyta ne didesnė nei 710 kWp. Toks tikslus skaičius neįmanomas dėl modulio galios. Geriausiu atveju elektrinės galia siektų 709.5-710.0 kWp. Prašome patikslinti ar galimos tam tikros ribos pokyčiui? Jeigu taip, kokios jos gali būti, kad atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus? | TS 2.1. elektrinės instaliuota galia nurodyta ne mažesnė nei 710 kWp., o ESO sąlygose, nurodoma inverterių suminė galia ne didesnė nei 710 kWp. Rangovas modulių instaliuoti gali kiek nori, bet ne mažiau nei 710 kWp. |
|  | Reikalavimuose numatyta, jog vėliau prie įrengtų hibridinių inverterių bus jungiamos baterijos, taip pat bus lokalus monitoringas. Atkreiptinas dėmesys, kad vėliau įsigyjami įrenginiai turės būti suderinami su jau įrengta įranga. Galbūt yra žinoma, kokios baterijas ir kokią kitą įrangą planuojama prijungti ateityje? | Nežinoma. |
|  | Pateiktoje schemoje ir plane nėra nurodyta transformatorinių numeracijos, todėl nėra aišku, kur būtų jungiama SE. Galbūt galėtumėte nurodyti? | TS priede 19.3 “Žemėlapis įrangai” yra pažymėtos transformatorinės, taip pat pažymime, kad techninės specifikacijos 3.4 p. nurodyta, kad saulės elektrinė turės būti pajungiama prie Y2 transformatorinės. |
|  | Susipažinus su ESO sąlygomis, atkreipiamas dėmesys į pastabą, jog: 4.1.2. Perskaičiuoti Dumpių TP 10 kV maitinamo tinklo talpuminės įžemėjimo srovės dydį, įvertinant Gamintojo naujai įrengiamas 10 kV kabelių linijas. Viršijus leistiną tinklo talpuminės įžemėjimo srovės dydį, įrengti talpuminės įžemėjimo srovės kompensavimo įrangą. 4.1.3. Perskaičiuoti susijusių pastočių RAA nuostatas, remiantis skaičiavimo rezultatais atlikti RAA derinimo darbus ir nustatyti RAA papildomas įtapos apsaugų funkcijas bei patikrinti esamų apsaugų nuostatas, esant reikalui jas pakeisti. Jei esamoje relėje nėra galimybės nustatyti reikiamų funkcijų, turi būti numatytas relės keitimas. Atkreiptinas dėmesys, kad įvykdžius šias sąlygas, tik po projektavimo ir patvirtinto projekto bus aišku ar reikės keisti rėlę. Tokiu atveju, jeigu rėlę keisti reikėtų, projektas stipriai išbrangtų ir dar papildomai pailgėtų terminai. Prašome apsvarstyti galimybę įtraukti į sutartį sąlygą, kurioje būtų aprašyta kainos ir terminų pokyčio galimybė, susidūrus su situacija, kai po projektavimo paaiškėtų, jog rėlę reikia pakeisti. | Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visas darbų įvykdymui būtinas išlaidas. Pirkimo sąlygos nebus keičiamos. |
|  | Prašome patikslinti, kodėl numatyta įrengti rytų - vakarų sistemą? Objekte vietos pakankamai, todėl galėtų būti įrengta šiuo atveju racionalesnė pietinė sistema. | Rytų–vakarų orientacijos sistemos pasirinkimas yra priimtas atsižvelgiant į objekto energetinius poreikius. Pažymime, kad Tiekėjai konkurse teikia pasiūlymus pagal pateiktą techninę specifikaciją. |
|  | Galbūt galėtumėte pateikti topo nuotrauką, kad galima būtų įvertinti komunikacijas. | PS topo nuotraukos neturi. |
|  | Mokėjimo plane numatyta, kad statybos leidimą gauna Rangovas, tačiau prie Užsakovo pareigų nurodyta, kad Užsakovas gauna statybos leidimą. Prašome patikslinti, kas tiksliai yra atsakingas už statybos leidimo gavimą? | Statybos leidimo gavimu rūpinasi Rangovas. Pažymime, kad sutarties bendrųjų sąlygų 3.3.3. p. šios sutarties apimtyje netaikomas. |
|  | Sutarties SD 4. Skyriuje neaiškiai nurodyta, kaip ir kada turės būti pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Prašome patikslinti ar jis turi būti pateikiamas tik po pareikalavimo ir įvykus pažeidimui kaip numatyta SD 4 skyriuje per 30 d. ar kaip numatyta BD 5 skyriuje? Užtikrinimas turi galioti visą sutarties laikotarpį, todėl reikėtų patikslinti kada tiksliai Rangovas turi jį pateikti. Jeigu pareikalavimas bus pateiktas vėliau jis negalės galioti visą laikotarpį. | Sutarties įvykdymo užtikrinimas – bauda, pateikiamas pažeidus sutartį, Užsakovui pareikalavus per 30 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo. |
|  | Prašome patikslinti, ar 5.3. Punkte atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai? | Taip. Atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai. |
|  | Atkreiptinas dėmesys, kad Sutartyje nėra numatytų galimybių Rangovui nutraukti sutartį dėl esminio pažeidimo. Taip pat nėra numatytos baudos nutraukus sutartį Užsakovui pažeidus sutartį.. | Sutarties bendrųjų sąlygų 16 p. numato galimybę nutraukti sutartį raštišku šalių susitarimų (Sutarties BS 16.1. p.) ir Rangovo galimybę nutraukti vienašališkai sutartį (Sutarties BS 16.2. p.). Sutarties sąlygose nėra numatytos baudos Užsakovui pažeidus sutartį. |
|  | Sutarties punktai: 5.2.1. Rangovui nepradėjus Darbų pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką t. y. nesilaikant Darbų vykdymo grafike numatyto termino, apibrėžiančio kada bus pradėti vykdyti Darbai pagal Sutartį, už kiekvieną tokio vėlavimo dieną Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo vėluojamų pradėti Darbų kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei Rangovas tai pagrindžia Sutarties bendrųjų sąlygų 14 p. numatytais atvejais. 5.2.2. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar Mokėjimo plane nurodytus etapus, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatytų Darbų (jų etapų) vykdymo terminų, taip pat Darbų vykdymo grafike nurodyto / suderinto galutinio Darbų užbaigimo termino nuo sekančios dienos pradedami skaičiuoti 0,05 procento dydžio delspinigiai nuo vėluojamų atlikti Darbų (Etapo) kainos be PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei Rangovas tai pagrindžia Sutarties bendrųjų sąlygų 14 p. numatytais atvejais. Prašome patikslinti ar čia taikomi abu punktai pvz. jeigu vėluojama pradėti darbus? Atkreiptinas dėmesys, kad dvigubi delspinigiai negalimi. | Ne, delspinigiai nėra dvigubinami, priklausomai nuo to ar vėluojama atlikti darbus, ar vėluojama juos pradėti, taikomi 0,05 proc. dydžio delsipinigiai, skaičiuojami nuo vėluojamų ar nepradėtų darbų kainos. |
|  | Sutarties punktas: 5.2. Sutarties įvykdymą užtikrinančiame dokumente turi būti nurodyta/numatyta, kad užtikrinimą teikianti įstaiga neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą / liudijimą Užsakovui priklausančią sumą numatytą Sutarties specialiųjų 4.1. p. Atkreiptinas dėmesys, kad 4.1. punkte nenumatytas tokio dokumento išdavimas. | Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2. šiuo atveju negalioja, nes nėra reikalaujamas sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas. Prašome vadovautis Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1. p., kuriame numatytas sutarties įvykdymo užtikrinimas – bauda. |
|  | Techninės specifikacijos „Kiti reikalavimai“ 5 punktas: Baigtų darbų perdavimu užsakovui, surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kurią, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais; Atkreiptinas dėmesys į neužbaigtą sakinį | Keičiamas Pirkimo sąlygų 2 priedas (techninė specifikacija) 9 skyrius “Kiti reikalavimai” 5 p. ir išdėstomas sekančiai: Vis dokumentai reikalingi statinio įregistravimui Registrų centre |
|  | Pirkimo sąlygų 7 priedo 3 vertinimo kriterijaus "Saulės modulių galios efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos" aprašyme nurodytas funkcinio parametro lyginamasis svoris: Y3 ≥ 80 metų Y3 ≥ 81 metų Y3 ≥ 83 metų Manytina, kad lyginamasis svoris turėtų būti tikslinamas, nes paprastai ši parametras išreiškiamas procentais, o ne metais. | Keičiamas Pirkimo sąlygų 7 priedo (Pasiūlymo vertinimo kriterijai) 3 vertinamas kriterijus ir išdėstomas sekančiai: "Saulės modulių galios efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos" aprašyme nurodytas funkcinio parametro lyginamasis svoris: Y3 ≥ 83 % Y3 ≥ 81 % Y3 ≥ 80 % |

_____________________________