VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ „SAULĖS“ PROGIMNAZIJOS

LUBŲ ŠVIESTUVAI   TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Esami pagrindiniai vidaus patalpų ir lauko elektros apšvietimo įrenginiai:

  - Šviestuvai su liuminescencinėmis lempomis, klasėse, bendrose mokyklos patalpose, valgykloje, aktų salėje. Iš viso šviestuvų 1 588 vnt., pritvirtinti prie skirtingo aukščio lubų.

  - Metalo halogeniniai šviestuvai, esantys mokyklos teritorijoje, pritvirtinti prie lauko apšvietimo stulpų. Iš viso 18 vnt.

  - Objekte visur varinis elektros instaliacijos kabelis.

- Reikalavimai darbų vykdymui:

  - Įrengti patalpų bei lauko apšvietimą, parenkant neprastesnių parametrų LED (100 proc.) šviestuvus nei nurodyta techniniuose reikalavimuose. Patalpos turi būti tolygiai apšviestos, o šviesos šaltiniai (dirbtiniai ir natūralūs) neturi trukdyti mokiniams bei mokytojams ir neturi paveikti mokymo kokybės.

  - Esamus (senus) šviestuvus (1 606 vnt.) demontuoti skirtingame aukštyje.

  - Naujus šviestuvus pristatyti adresu: J. Basanavičiaus g. 90, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.

  - Naujus LED šviestuvus įrengti – pajungti prie esamų elektros instaliacinių kabelių.

  - Šviestuvai montuojasi senų šviestuvų vietose.

  - Atlikus elektros šviestuvų montavimo darbus, pilnai sutvarkyti patalpą.

  - Pirkimas neskaidomas į dalis.

2.8.  Apšvietimo gerinimo darbai turi būti pradėti vykdyti iš karto po konkurso laimėtojo paskelbimo ir visų būtinų procedūrų įvykdymo ir atlikti vienerių metų laikotarpyje po konkurso laimėjimo.

Kiti reikalavimai:

  - Pardavėjas pats pasirūpina keltuvu, pastoliais ir montavimui reikalingomis medžiagomis.

  - Pardavėjas garantuoja už Prekių kokybę. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, bei Prekių kokybę nustatančių dokumentų ar standartų reikalavimus ir neturėti paslėptų trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Trūkumų šalinimas. Jei Pardavėjas pristato Prekes, kurios neatitinka kokybės reikalavimų, tokios Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis ir techninius reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis. Nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

  - Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu atsiradę gedimai dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų, bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

  - Šviestuvams turi būti taikomas ilgiausias garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo sumontuotų šviestuvų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Šviestuvai, jų dalys ir priedai turi būti nauji, nenaudoti. Šviestuvai turi būti pateikiami su visa pilna komplektacija, būtina tinkamam eksploatavimui.

3.9. Pardavėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, pagal su Pirkėju suderintą Darbų grafiką, išmontuoja esamus (senus) šviestuvus, pristato perkamus šviestuvus į Pirkėjo nurodytą vietą, paruošia naudojimui, sumontuoja ir perduoda Pirkėjui naudoti.

3.10. Pardavėjas šviestuvų pristatymo, senų šviestuvų demontavimo, naujų šviestuvų sumontavimo darbus iš karto po konkurso laimėtojo paskelbimo ir visų būtinų procedūrų įvykdymo. Pardavėjas darbus įsipareigoja atlikti vienerių metų laikotarpyje po konkurso laimėjimo.

3.11. Nauji šviestuvai turi būti tvirtinami tose pačiose vietose kaip ir buvę šviestuvai.

3.12. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1.; 4.2.; 4.3. punktais. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše.

3.13. Šviestuvų atitikimą techninei specifikacijai ir žaliųjų pirkimų reikalavimams tikrins Pirkėjas sutarties vykdymo metu.

3.14. Sutarties vykdymo metu susirašinėjimai tarp Šalių ir visi su Sutarties vykdymu susiję dokumentai teikiami elektroniniu būdu, o teikiami dokumentai pasirašomi elektroniniu parašu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti teikiami popieriniu formatu, jei toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2022-12-13 aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401, 1 priedas.

3.15. Pardavėjas, pildydamas techninę specifikaciją, privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus (nepaliekant tokių reikšmių, kaip „+/-“, „ne mažiau“, „taip“, „arba“, „atitinka“ „nuo...iki“ ir pan.), kad Pirkėjas galėtų įsitikinti, jog Pardavėjo siūlomos Prekės atitinka visus Prekėms keliamus reikalavimus, garantinį laikotarpį. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, kiekiai ir t. t. su nuoroda į pridėtą katalogą, techninius duomenų lapus, kitus lygiaverčius gamintojų dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

3.16. Nepateikus užpildytos techninės specifikacijos kartu su pasiūlymu, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis konkurso sąlygų reikalavimų.

LUBŲ ŠVISTUVU TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1) Tiekėjas pateikia Prekių techninę dokumentaciją (techninius aprašus / Prekių atitikties deklaraciją) lietuvių arba anglų kalbomis;

2) Tiekėjas gali pateikti nuorodas į tikslų internetinį tinklalapį (dokumentas, skyrius ir t. t.) ar viešai prieinamą informaciją internete, kuriame perkantysis subjektas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą, iš kurių būtų galima spręsti apie siūlomų tiekti Prekių ir / ar medžiagų ar kt. techninių sprendinių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems techniniams parametrams;

3) Pardavėjas įsipareigoja pradėti vykdyti LED šviestuvų pristatymo, senų šviestuvų demontavimo, naujų šviestuvų sumontavimo darbus esamose šviestuvų vietose iš karto po konkurso laimėtojo paskelbimo ir visų būtinų procedūrų įvykdymo;

4) Pardavėjas darbus įsipareigoja atlikti vienerių metų laikotarpyje po konkurso laimėjimo.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Būtinų savybių ir reikalavimų pavadinimas | Tikslūs tiekėjo siūlomos įrangos techniniai duomenys | Patvirtinimą pagrindžiantys dokumentai. (dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmių) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviestuvas Nr. 1 | Ne daugiau nei 36W, ne mažiau nei 4140 lm 115 lm/w. Apsaugos klasė: ne mažiau IP20. Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Ne mažiau nei CRI>82 PF>95 UGR<19 Spindulio kampas: ne mažesnis nei 85° ir ne didesnis nei 95°. Dydis: ne didesnis nei 600x600x31 mm ir ne mažesnis nei 550x550x21 mm. Svoris: ne didesnis nei 2000 g. Energetinė klasė ne mažesnė nei E |  |  |
| 2. | Šviestuvas Nr. 2 | Ne daugiau nei 36 W, ne mažiau nei 4140 lm 115 lm/w. Apsaugos klasė: ne mažiau IP20. Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Ne mažiau nei: CRI>82,PF>95, UGR<19 Spindulio kampas: ne mažesnis nei 85° ir ne didesnis nei 95°. Dydis: ne didesnis nei 1200x300x35 mm ir ne mažesnis nei 1100x290x25 mm. Svoris: ne didesnis nei 2000 g. Energetinė klasė ne mažesnė nei E. |  |  |
| 3. | Rėmelis šviestuvui Nr. 2 | Rėmelis šviestuvo montavimui prie betoninių lubų. Turi atitikti šviestuvas Nr. 2 siūlomus dydžio išmatavimus. |  |  |
| 4. | Šviestuvas Nr. 3 | Ne daugiau nei 35 W, ne mažiau nei 90 lm/w, 3150 lm. Ne mažiau nei CRI>80 Apsaugos klasė: ne mažiau IP20. Spindulio kampas: ne mažesnis nei 51° ir ne didesnis nei 71°. Spalvos temperatūra: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Išmatavimai: ne mažesnis nei ø225x105 mm ir ne didesnis nei ø235x113 mm. Energetinė klasė ne mažesnė nei E. |  |  |
| 5. | Rėmelis šviestuvui Nr. 3 | Turi atitikti šviestuvo Nr. 3 siūlomus dydžio išmatavimus. ø225x155mm ir ne didesnis nei ø235x160 mm spalva Juoda |  |  |
| 6. | Šviestuvas Nr. 4 | Ne daugiau nei 45 W , ne mažiau 5625 lm 125lm/w. Apsaugos klasė: ne mažiau IP20. Spindulio kampas: ne mažesnis nei 111° ir ne didesnis nei 151°. Spalvos spektras: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Ne mažiau nei Ra>80, PF>0.95 Išmatavimai: ne didesnis nei 1600x65x72 mm ir ne mažesnis nei 1400x55x55 mm. Energetinė klasė ne mažesnė nei E. Šviestuvas turi būti linkable (sujungiamas), leidžiantis sujungti šviestuvus vienas su kitu į šviesos grandinę per šviestuvo abiejuose galuose esančias angas. Šviestuvo nugarinė dalis (dalis kuri montuojasi į lubas) turi turėti mažiausiai 1 angą dydžio leidžiančio prakišti maitinimo kabelį. |  |  |
| 7. | Šviestuvas Nr. 5 | Ne daugiau 40 W. Spalvos spektras: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Ne mažiau PF>0.9 Apsaugos klasė: ne mažiau IP66 IK08. Šviestuvo šviesos srautas: ne mažiau 5600 lm. Spindulio kampas: ne mažesnis nei 111° ir ne didesnis nei 131°. Išmatavimai: ne didesnis nei 1300x110x80 mm ir ne mažesnis nei 1200x100x70 mm. Svoris: ne daugiau 1400 g. Energetinė klasė ne mažesnė nei D. |  |  |
| 8. | Šviestuvas Nr. 6 | Ne daugiau 60 W, ne mažiau 150 lm/w, 9000 lm. Ne mažiau CRI>70 Apsaugos klasė: ne mažiau IP65, IK08. Spalvos spektras: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Tinkamo naudoti stulpui skersmuo: nuo Ø60 iki Ø80 mm. Apvalaus šviestuvo išmatavimai: ne mažiau Ø420xØ420x510 mm ir ne daugiau nei Ø430xØ430x550 mm. Energetinė klasė ne mažesnė nei C. |  |  |
| 9. | Šviestuvas Nr. 7 | Ne daugiau nei 50 w, ne mažiau nei 7500 lm, 150 lm/w. Apsaugos klasė: ne mažiau IP66 Spalvos spektras: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K. Tinkamo naudoti stulpui skersmuo: nuo Ø60 iki Ø80mm. Šviestuvo išmatavimai: ne mažesni nei 500x160x80mm ne didesni nei 550x200x110mm. Energetinė klasė ne mažesnė nei C. |  |  |
| 10. | Šviestuvas Nr.8 | Ne daugiau 20 W, ne mažiau 2400 lm . Spalvos spektras: ne mažiau kaip 3500 K ir ne daugiau kaip 4500 K Ne mažiau nei CRI>80 PF>0,9. Spindulio kampas: ne mažesnis nei 99° ir ne didesnis nei 119°. Apsaugos klasė: ne mažiau IP65. Šviestuvo išmatavimai: ne mažesni nei 110x30x130 mm, ne didesni nei 120x40x150 mm. Energetinė klasė ne mažesnė nei E. |  |  |

_________________________

PARENGĖ:

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Večeslovas Boguk