Pirkimo sąlygų

2 priedo priedėlis

ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ

NUOTOLINĖS DARBO VIETOS IR MONITORIAI

I pirkimo dalis

- Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

- Tiekėjas turi užpildyti stulpelį „Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“

- Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių atitikimą kokybės ir/ar techniniams reikalavimams dokumentus.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Pirkimo dokumentuose nurodyta reikšmė | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi pažymėti TAIP/NE ir/ar pateikti tikslias reikšmes bei pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus kuriuose yra informacija patvirtinanti lentelėje pateiktus duomenis). |
| --- | --- |
| - Bendrieji reikalavimai |  |
| - Visos techninės įrangos maitinimo įtampa – 230 V, 50 Hz, su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/4) | TAIP/NE |
| - Techninė įranga veikia be sutrikimų, kai temperatūrinis režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +10°C iki +30°C, o santykinė oro drėgmė – 70 % arba mažesnė | TAIP/NE ___________ siūloma reikšmė |
| - Įsigyjamoje įrangoje neįdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti | TAIP/NE |
| - Nuotolinė darbo vieta |  |
| - Darbo stotis (angl. Workstation) skirta pastoviam darbui 24/7; Procesorius: Intel Xeon serijos, našumas turi būti ne mažiau kaip 32000 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark testų rezultatus; Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html; Siūlomo procesoriaus taktinis dažnis negali būti dirbtinai padidintas ir turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus; Pagrindinės plokštės lustų rinkinys (angl. chipset) turi būti sertifikuotas darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriumi ir operatyvine atmintimi (tipu, talpa, modulių skaičiumi); Garso plokštė ne mažiau nei 16 bitų. Integruotas vidinis garsintuvas kompiuterio korpuse; Tinklo plokštė 10/100/1000 Mbps; Jungtys vidiniams įrenginiams: ne mažiau kaip 2vnt. PCIe 4 ×16, 2vnt. PCIe 4 ×4, 2 vnt. PCIe 4 ×4 M.2 SSD diskams arba lygiaverčiai; Operatyvinė atmintis (tipas, talpa, modulių skaičius, darbinis dažnis) turi būti sertifikuota darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriaus tipu; Operatyviosios atminties modulių lizdų (DIMM) skaičius: ne mažiau kaip 4 vnt.; Operatyviosios atminties (RAM) plėtros galimybės: ne mažiau kaip iki 256 GB; Operatyvioji atmintis (RAM): ne mažiau kaip 32 GB DDR5 ECC DIMM arba geresnių parametrų; Vaizdo plokštė (neintegruota): ne mažiau kaip 8 GB DDR6 atminties, ne prastesnių parametrų kaip NVIDIA T1000; Ne mažiau kaip keturios skaitmeninės vaizdo jungtys, Display Port (mini Diplay Port) ir (arba) HDMI; Galimybė vienu metu pajungti keturis monitorius su kiekvieno monitoriaus raiška ne mažesne kaip 3840x2160 esant 120Hz; Vidinių diskų vietų skaičius: ne mažesnis kaip 3, galimos atminties talpyklos (diskai) ne blogiau kaip – SSD PCIe M.2 NVMe, SSD SATA, HDD SATA; Turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem vidiniais diskais: ne mažiau kaip po 1TB kiekvienas, M.2 SSD (NVMe) tipo, sujungtais RAID1 konfigūracija aparatiniame lygmenyje (angl. hardware); Diskų valdiklis: nuoseklusis ATA (SATA) arba M.2 NVMe; Optinių laikmenų nuskaitymo ir įrašymo įrenginys DVD-RW vidinis;. Turi būti temperatūros kilimo perspėjimas, USB lizdų kontrolė arba lygiavertis sprendimas, įjungimo slaptažodis, konfigūravimo slaptažodis; Korpusas ir pagrindinės sudedamosios dalys (standžiųjų diskų kaupikliai, optinių diskelių įrenginiai, RAM, PCI plokštės ir t. T.) turi būti sukonstruotos taip, kad jas būtų galima keisti nenaudojant jokių įrankių; Metalinis korpusas; Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0 prievadų; Ne mažiau kaip 2vnt. USB 2.0 prievadų; Du prievadai PS/2 tipo jungtimis klaviatūrai ir pelei; Ne mažiau kaip vienas Ethernet prievadas su RJ-45 tipo jungtimi; Komplekte turi būti klaviatūra su lotyniškais ir lietuviškais raidžių ženklais, pelė, garsiakalbiai ne mažiau 2X1,5W; Operacinė sistema MS Windows 10 Pro arba naujesnė, suderinama su EAS programine įranga; Aplinkosauga – EnergyStar 7.0 atitikmuo. Turi būti pateikiami įrenginio ir (arba) jo sudedamųjų dalių (procesoriaus, RAM, vaizdo plokštės ir vidinių diskų) tipai (markės) bei jų parametrai. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - Komplektuojama su dviem monitoriais, ne blogesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Dydis ne mažiau kaip 23coliai; LED pašvietimas; Galimybė kabinti ant sienos (VESA tipo laikikliu); Ekrano apsauga įbrėžimams atsparus stiklas antiglare; Raiška nemažesnė kaip 1920×1080/60Hz; Kontrastas ne mažiau 5000:1; Skaistis ne mažiau kaip 250 cd/m2; Reakcijos laikas ne didesnis 8 ms; Matymo kampai ne mažesni kaip 178°/178° (H/V); Naudojamas galingumas ne didesnis kaip 30W; Įvestys: DVI (arba DP) ir HDMI. Komplektuojami su kabeliais (arba keitikliais) tinkančiais pajungimui prie darbo stoties.“ | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - Monitorius |  |
| Ne blogesnių parametrų ir paikomų funkcijų kaip: Dydis ne mažiau kaip 23coliai; LED pašvietimas; Galimybė kabinti ant sienos (VESA tipo laikikliu); Ekrano apsauga įbrėžimams atsparus stiklas antiglare; Raiška nemažesnė kaip 1920×1080/60Hz; Kontrastas ne mažiau 5000:1; Skaistis ne mažiau kaip 250 cd/m2; Reakcijos laikas ne didesnis 8 ms; Matymo kampai ne mažesni kaip 178°/178° (H/V); Naudojamas galingumas ne didesnis kaip 30W; Įvestys: DVI (arba DP) ir HDMI. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - Monitoriaus laikiklis |  |
| - Monitoriaus laikiklis tvirtinimui ant sienos, kuris turi turėti galimybę keisti vertikalų kampą ne mažesnėse kaip -20° – +20° ribose, horizontalų kampą ne mažiau kaip -60° – +60° ribose Turi būti galimybė atstumą nuo sienos keisti ne mažesnėse kaip 100–400 mm ribose. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |

TIEKĖJAS

(nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

Pirkimo sąlygų

2 priedo priedėlis

ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ

ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ ĮRANGA Nr. 1

II pirkimo dalis

- Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

- Tiekėjas turi užpildyti stulpelį „Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“

- Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių atitikimą kokybės ir/ar techniniams reikalavimams dokumentus.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Pirkimo dokumentuose nurodyta reikšmė | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi pažymėti TAIP/NE ir/ar pateikti tikslias reikšmes bei pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus kuriuose yra informacija patvirtinanti lentelėje pateiktus duomenis). |
| --- | --- |
| - Bendrieji reikalavimai |  |
| Įranga pilnai suderinama su pirkėjo turima gamintojo „Inner Range“ įranga. | TAIP/NE |
| - Apsaugos sistemos valdymo įrenginys |  |
| Ne prastesnių parametrų kaip gamintojo ,,Inner Range“ įrenginys „INTG-996001EUPS“ ar lygiavertis. Apsaugos sistemos valdymo įrenginį (toliau – valdymo įrenginys) turi sudaryti valdymo įrenginio plokštė, sumontuota metaliniame korpuse su korpuso pažeidimo (atidarymo ir nuėmimo (nuplėšimo) nuo sienos) kontaktais. Korpuso matmenys ne mažesni kaip 450×350×80 mm ir ne didesni kaip 470×360×90 mm. Valdymo įrenginio plokštėje turi būti: - Ne mažiau 16 įėjimų, skirtų jutikliams prijungti, su galimybe išplėsti iki 32 per vidinę magistralę ir iki 3000 per išorinę RS485 magistralę. - Atskiras įėjimas korpuso pažeidimo kontaktų pajungimui. - Ne mažiau kaip 2 rėliniai NC/NO išėjimai, programuojami, su galimybe išplėsti iki 32 per vidinę magistralę ir iki 3232 per išorinę RS485 magistralę. - Ne mažiau kaip 2 išėjimai, skirti sirenų pajungimui; - Valdymo įrenginio būsenos išėjimas (angl. – Watchdog). - Ne mažiau kaip 2 išėjimai (ne mažiau kaip po 4 pajungimo gnybtus), apsaugoti atskirais saugikliais, skirti išorinių įrenginių (jutiklių) maitinimui. - Integruotas A“ tipo (EN-50131-1) maitinimo šaltiniu su išėjimo įtampa 13,75 VDC ±5%, ne mažiau 3A apkrovos geba ir galimybe pajungti 12 VDC ir iki 18 Ah talpos akumuliatorių. - USB-H prievadas, skirtas šorinių įrenginių pajungimui ir valdymo įrenginio programinės įrangos atnaujinimui. - USB-P prievadas, skirtas valdymo įrenginio pajungimui prie programinės įrangos. - Vidinės duomenų magistralės prievadas, skirtas vidinių išplėtimo plokščių pajungimui. - Išorinės duomenų magistralės RS485 prievadas, skirtas išorinių išplėtimo modulių pajungimui. Plokštės maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip: 16–18 VAC arba 24VDC. Plokštės naudojama srovė: statinė ≤275 mA. Galimybė pajungti ≥240 durų ir ≥1584 skaitytuvus įeigos kontrolei, panaudojant išorinius išplėtimo modulius per išorinę magistralę. Turi palaikyti ne mažiau kaip 100000 vartotojų. Turi saugoti ne mažiau kaip 100000 sistemos įvykių. Valdymo įrenginio maitinimo įtampa 230VAC ±10%, 50Hz. Valdymo įrenginio darbo aplinkos temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip: nuo 0 °C iki + 40 °C. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - Aštuonių rėlių išplėtimo modulis |  |
| Ne prastesnių parametrų kaip gamintojo ,,Inner Range“ įrenginys „INTG-996515PCB&K“ ar lygiavertis. Išplėtimo modulis turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: 1. Turi būti ne mažiau kaip 8 laisvai programuojami NC/NO reliniai išėjimai. 2. Turi būti ne mažiau kaip 2 atskiri duomenų magistralės lizdai. 3. Kiekvienos modulio relės komutuojamos srovės stipris turi būti ne mažesnis kaip 1 A prie 24 VDC įtampos. 4. Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo 0 °C iki + 40 °C. 5. Plokštės matmenys ne didesni kaip 110 x 95 mm. Išplėtimo modulis turi būti suderinamas su apsaugos sistemos valdymo įrenginiu. Turi būti komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 250 mm ilgio vidinės duomenų magistralės kabeliu. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - Durų įeigos kontrolės valdymo modulio išplėtimo plokštė |  |
| Ne prastesnių parametrų kaip gamintojo ,,Inner Range“ įrenginys „ INTG-996535PCB&K“ ar lygiavertis. Durų įeigos kontrolės valdymo modulio išplėtimo plokštė turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: 1. Turi praplėsti durų įeigos kontrolės valdymo moduli galimybe valdyti papildomas 2 duris. 2. Turi būti ne mažiau kaip 2 nuotolinių kortelių skaitytuvų pajungimo galimybė. 3. Turi būti ne mažiau kaip 2 komutuojami išėjimai, valdomi relėmis (naudojami durų elektromagnetinėms spynoms valdyti). Relės komutuojamos srovės stipris turi būti ne mažesnis kaip 5 A prie 30 VDC įtampos. 4. Prie durų įeigos kontrolės valdymo modulio turi būti jungiamas per duomenų magistralę. 5. Plokštės matmenys ne didesni kaip 200 x 95 x 50 mm. 6. Plokštės elektros maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip 11–14 VDC. 7. Turi būti komplektuojama su ne trumpesniu kaip 250 mm ilgio vidinės duomenų magistralės kabeliu. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - Maitinimo šaltinis |  |
| Ne prastesnių parametrų kaip gamintojo ,,Inner Range“ įrenginys „INTG-996091PCB&K“ ar lygiavertis. Maitinimo šaltinis turi būti ne blogesnių parametrų kaip: 1. Išvesties įtampa 13,75 VDC. 2. Maksimali išvesties srovė ne mažesnė kaip 3 A (esant pakrautam akumuliatoriui). 3. Išėjimo įtampos pulsacijos ne didesnės kaip 100 mV RMS, esant pilnai apkrovai. 4. Turi būti galimybė pajungti ne mažesnės kaip 9 Ah talpos 12 V įtampos akumuliatorių. 5. Turi būti atviro kolektoriaus išėjimai elektros tinklo įtampos ir akumuliatoriaus gedimams fiksuoti. 6. Plokštės dydis ne mažesnis kaip 90(I) x 900(P) x 40(A) mm ir ne didesnis kaip 100(I) x 100(P) x 50(A) mm. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - Plati dėžė įrangos montavimui |  |
| Ne prastesnių parametrų kaip gamintojo ,,Inner Range“ įrenginys „INTG-995204PEEU8“ ar lygiavertis. Metalinė dėžė apsauginės signalizacijos įrangos montavimui. Dėžės matmenys ne mažesni kaip 590(A) x 510(P) x 93(G) mm ir ne didesni kaip 600(A) x 520(P) x 100(G) mm. Komplekte turi būti maitinimo šaltinio modulis, metalinė dėžė, korpuso pažeidimo (atidarymo ir nuėmimo / nuplėšimo nuo sienos) kontaktai. Maitinimo šaltinis turi būti ne blogesnių parametrų kaip: 1. Išvesties įtampa 13,75 VDC. 2 Maksimali išvesties srovė ne mažesnė kaip 8 A (esant pakrautam akumuliatoriui). 3. Išėjimo įtampos pulsacijos ne didesnės kaip 100 mV RMS, esant pilnai apkrovai. 4. Turi būti galimybė pajungti du ne mažesnės kaip 18 Ah talpos 12 V įtampos akumuliatorius. 5. Turi būti atviro kolektoriaus išėjimai elektros tinklo įtampos ir akumuliatoriaus gedimams fiksuoti. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - Maža dėžė įrangos montavimui |  |
| Ne prastesnių parametrų kaip gamintojo ,,Inner Range“ įrenginys „INTG-995200PEEU3“ ar lygiavertis. Dėžės matmenys ne mažesni kaip 250 x 355 x 80 mm ir ne didesni kaip 260 x 400 x 90 mm. Komplekte turi būti maitinimo šaltinio modulis, metalinė dėžė, transformatorius maitinimui iš 230 VAC elektros tinklo, korpuso pažeidimo (atidarymo ir nuėmimo / nuplėšimo nuo sienos) kontaktai. Maitinimo šaltinis turi būti ne blogesnių parametrų kaip: 1. Išvesties įtampa 13,75 VDC. 2. Maksimali išvesties srovė ne mažesnė kaip 3 A (esant pakrautam akumuliatoriui). 3. Išėjimo įtampos pulsacijos ne didesnės kaip 100 mV RMS, esant pilnai apkrovai. 4. Turi būti galimybė pajungti ne mažesnės kaip 17 Ah talpos 12 V įtampos akumuliatorių. 5. Turi būti atviro kolektoriaus išėjimai elektros tinklo įtampos ir akumuliatoriaus gedimams fiksuoti. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - Programinė įranga |  |
| Ne prastesnių parametrų kaip gamintojo gamintojo ,,Inner Range“ programinė įranga „Integriti Professional INTG-996901“ arba lygiaverte, skirta apsaugos sistemai valdyti, kontroliuoti ir būsenai stebėti, ne prastesnių parametrų ir palaikomų funkcijų kaip: Programine įranga turi užtikrinti: 1. Ne mažiau kaip dvi darbo vietas. 2. Neriboto kiekio apsaugos sistemos valdymo įrenginių prijungimą. 3. Palaikyti 16 durų įeigos kontrolei valdyti, su galimybe išplėsti iki neriboto skaičiaus. 4. Visišką apsaugos sistemos valdymo įrenginio duomenų bazės redagavimą. 5. Visišką saugomų sričių, durų, išėjimų ir t. t. valdymą. 6. Žemėlapių sistemos su galimybe žymėti jutiklių saugomas sritis sudarymą. 7. Programos vartotojų administravimą. 8. Aliarmų administravimą. 9. Operatorių, naudojančių programą, teisių administravimą. 10. Apsaugos sistemos aparatūrinės ir programinės dalių būsenos stebėjimą. 11. Pavojaus signalo valdymą. 12. Nuotolinių įeigos kortelių dizaino kūrimą ir spausdinimą. 13. Galimybę naudotis papildomomis programinės įrangos licencijomis. Turi būti komplektuojama su programine įranga Microsoft SQL Server Standard 2019 su dviem klijento licencijomis ar naujesne versija. Visos programinės įrangos turi būti palaikomos operacinėmis sistemomis „Windows 10“, „Windows Server 2016“ ar naujesnėmis. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - Papildoma licencija Nr. 1 |  |
| Ne prastesnė kaip „Integriti INTG-996901UPGB“ ar lygiavertė. Papildoma programinės įrangos licencija leidžianti patobulinti (angl. Upgrade) gamintojo ,,Inner Range“programinę įrangą „Integriti Professional INTG- 996901“ iki programinės įrangos „Integriti Business INTG-996901B“ | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - Papildoma licencija Nr. 2 |  |
| Ne prastesnė kaip „Integriti INTG-996901UPGC“ ar lygiavertė. Papildoma programinės įrangos licencija leidžianti patobulinti (angl. Upgrade) gamintojo ,,Inner Range“ programinę įrangą „Integriti Business INTG-996901B“ iki programinės įrangos „Integriti Corporate INTG-996901C“ | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - Papildoma licencija Nr. 3 |  |
| Ne prastesnė kaip gamintojo ,,Inner Range“ programa ,,INTG996940“ ar lygiavertė. Papildoma programinės įrangos „Integriti Professional INTG996901“ licencija leidžianti prijungti papildomas duris. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - .Apsaugos sistemos valdymo klaviatūra lauko sąlygoms |  |
| Ne prastesnių parametrų kaip gamintojo ,,Inner Range“ įrenginys „996512“ ar lygiavertis. Montuojama ant sienos. Ne mažiau kaip du indikaciniai šviesos diodai. Jungiama prie apsaugos sistemos RS-485 tinklo per atskirą modulį, kuris talpinamas metalinėje dėžėje su korpuso pažeidimo (atidarymo / nuėmimo / nuplėšimo nuo sienos) kontaktu. Turi būti apsauga nuplėšimui nuo sienos. Ne mažiau kaip vienas rėlinis išėjimas. Ne mažiau kaip 5 atviro kolektoriaus išėjimai. Apsauga nuo aplinkos poveikio ne žemesnė kaip IP65. Elektros maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip 11–14 VDC. Naudojama srovė ramybės būsenoje ne didesnė kaip 40 mA. Instaliavimo temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip -30 °C–55 °C. Matmenys ne didesni kaip 125 x 70 x 30 mm. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - Pavojaus mygtukas |  |
| Ne prastesnių parametrų kaip HB191 ar lygiavertis. Dengtas jungiklis. Korpuso medžiaga – aliuminis / aukšto atsparumo plastikas. Mygtukas po nuspaudimo atstatomas raktu. Prijungimas dviem NC kontaktais. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - Kontaktinė dėžutė 8 kontaktų |  |
| J81 ar lygiavertė. Turi būti ne mažiau kaip 8 kontaktai sujungimams („Wire Clamping Terminal Block“ tipo kontaktai). Turi būti du pažeidimo kontaktai („Tact Switch“ tipo kontaktas). Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip -35°C – +50°C. Baltos spalvos. Turi atitikti standarto EN50131-2-6 Grade 3 reikalavimus. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - Vibracinis jutiklis |  |
| Seismo Advance ar lygiavertis. Jutiklyje turi būti pjezoelektrinis sensorius. Jutiklyje turi būti: 1. Galimybė pasirinkti jautrumo lygį ir „apmokymo“ funkcija. 2. Galimybė pasirinkti 2k2 EOL rezistorių ir 6k8 aliarmo išėjimo rezistorių. Saugomo paviršiaus ploto spindulys: plytų siena – ne mažiau kaip2,5 m, plienas – ne mažiau kaip 3 m, medis – ne mažiau kaip 3,5 m, betonas – ne mažiau kaip 1,5 m, stiklas – ne mažiau kaip 3,5 m. Sabotažo jutiklis – normaliai uždaras kontaktas (NC). Elektros maitinimo įtampa 12 VDC. Matmenys ne didesni kaip 90 x 30 x 27 mm. Turi atitikti standarto EN50131-2-8 Grade 3 reikalavimus. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas, psl. nr.)) |
| - Didelio nuotolio kortelių skaitytuvas |  |
| HID iCLASS SE R90 ar lygiavertis. Nuotolinių kortelių skaitytuvas, galintis nuskaityti korteles didesniu atstumu. Turi palaikyti „Wiegand“ modelio sąsajas su visomis esamomis „Wiegand“ protokolo įeigos kontrolės sistemomis. Turi būti suderinamas su iCLASS Seos , iCLASS, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2 nuotolinėmis kortelėmis Nuotolinių iCLASS kortelių nuskaitymo atstumas ne blogesnis 30 cm. Darbinis nuskaitymo dažnis – 13.56 MHz. Naudojama srovė (mA) ne didesnė kaip: vidutinė – 150 (12 VDC), maksimali – 350 (12 VDC). Elektros maitinimas – 12 VDC arba 24VDC. Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip –30°C – +60°C. Apsauga nuo aplinkos poveikio ne žemesnė kaip IP65. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |

TIEKĖJAS

(nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)

Pirkimo sąlygų

2 priedo priedėlis

ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ REZERVINIO MAITINIMO ĮRANGA

III pirkimo dalis

- Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

- Tiekėjas turi užpildyti stulpelį „Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“

- Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių atitikimą kokybės ir/ar techniniams reikalavimams dokumentus.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Pirkimo dokumentuose nurodyta reikšmė | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi pažymėti TAIP/NE ir/ar pateikti tikslias reikšmes bei pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus kuriuose yra informacija patvirtinanti lentelėje pateiktus duomenis). |
| --- | --- |
| - Rezervinio maitinimo šaltinis |  |
| Aktyvinė galia ne mažesnė kaip 2700 W. On-line, dvigubo keitimo technologijos, sinusinė įtampa išėjime. Montavimo būdai: į 19 colių spintą (angl. Rack Mount) arba pastatomas (angl. Tower Mount). Įėjimo įtampos dažnis 50 Hz arba 60 Hz, automatinė detekcija. Įėjimo įtampos ribos: 170–280VAC, esant iki 60% apkrovai. Išėjimo įtampos galimos reikšmės: 200–208–220–230–240 VAC, ±1% tikslumo. Iškraipymų dydis: <2%, esant tiesinei apkrovai. Išėjimo dažnio palaikymo tikslumas: ±0,1Hz, (sinchronizavimo ±3Hz). Turi būti RS232 ir USB jungtys ryšiui ir valdymui. Turi būti tinklo plokštė 10/100Mbit Base-T Ethernet, SNMP funkcija. Paprastas akumuliatorių pakeitimas (angl. Hot Swappable). Galimybė plėsti darbo laiką jungiant iki keturių papildomų akumuliatorių blokų. Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip: nuo 0 iki +40 °C. Apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP 20. Turi atitikti standartų EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 reikalavimams. Rezervinis maitinimo šaltinis turi būti pateiktas su gamintojo numatytu maksimaliu akumuliatorių kiekiu ir visais montavimui į 19 colių spintą reikalingais priedais | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - .Rezervinio maitinimo šaltinio papildomas akumuliatorių blokas |  |
| Skirtas prailginti rezervinio maitinimo šaltinio darbo laiką. Pilnai suderinamas su rezervinio maitinimo šaltiniu (punktas 1). Skirtas montavimui į 19 colių komutacinę spintą (angl. Rack Mount). Paprastas akumuliatorių baterijų pakeitimas (angl. Hot Swappable). Komplektuojamas su gamintojo numatytu maksimaliu galimu akumuliatorių kiekiu ir visais montavimui į 19 colių spintą reikalingais priedais. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - Rezervinio maitinimo šaltinio perjungimo (bypass) blokas |  |
| Skirtas 1-3 kW galios rezervinių maitinimo šaltinių (UPS) išėjimų perjungimui prie tinklo įtampos, (bypass funkcija). Pilnai suderinamas su rezervinio maitinimo šaltiniu (punktas 1). Įėjimų ir išėjimų topologija: vienos fazes. Tinklo įvado ir UPS pajungimo lizdai: IEC tipo. Maksimali įtampa: 250V. Maksimali komutuojama srovė: 16A. Išėjimų grupių skaičius: 2 po 3 IEC tipo lizdus kiekviena. Tiesioginių išėjimų skaičius: 1, IEC tipo lizdas, maksimali srovė 16A. Išėjimų grupių maksimali apkrovos srovė: 2A (kiekviena). Skirtas montavimui į 19 colių spintą, 1U dydžio. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |
| - Akumuliatorius |  |
| Akumuliatorius skirtas rezervinio maitinimo šaltiniams. Technologija –AGM. Įtampa 12 V. Talpa – ne mažesnė kaip 7Ah. Hermetiškas korpusas. Sertifikuotas VdS. | TAIP/NE (pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus (dokumento pavadinimas)) |

TIEKĖJAS

(nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)