VIEŠOJI ĮSTAIGA RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

1 PIRKIMO DALIS

KATILINĖS NR. 3 ESANČIOS VILNIUJE PARKO G. 21

KATILŲ KEITIMO IR PALEIDIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS

Užsakovas –  VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Darbų vykdymo vieta – Parko g. 21, Vilnius

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas: Katilinės Nr. 3 katilų keitimo ir paleidimo darbai

  - Statinio kategorija: Ypatingasis negyvenamasis pastatas, esantis kultūros paveldo apsaugos zonoje ir vietovėje

  - Statinio grupė: Pastatas – ligoninė

  - Statybos rūšis: Paprastasis remontas

  - Pirkimas apima: Techninio darbo projekto rengimą ir suderinimą su Užsakovu. Demontavimas neveikiančių  atmosferinių dujinių katilų pagal projektą su visa įranga ir naujų 5 (penkių) kondensacinių katilų montavimas kaskadinėje sistemoje su reikiama automatika.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Darbams atlikti Tiekėjas turės parengti techninį darbo projektą.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

REIKALAVIMAI DARBAMS:

  - Rangovas pateikia visą reikalingą montavimo įrangą, katilus, kaskadinę sistemą, valdymo automatiką, pagalbinius įrenginius bei visas medžiagas, reikalingas projekto įgyvendinimui.

  - Išmontuoti esamą dūmų šalinimo sistemą (kaminus, dūmtraukius), įrengti naują, pritaikytą kondensaciniams katilams, dūmų išmetimo sistemą, pagal gamintojo reikalavimus.

  - Esant poreikiui, atjungti ir prijungti esamą dujotiekį, atlikti įvadų pertvarkymo darbus, užtikrinant sandarumą, atitiktį galiojantiems teisės aktams ir STR reikalavimams.

  - Sumontuoti naujus katilus kaskadine schema, atlikti jų hidraulinį aprišimą (tiekiamo ir grįžtamo termofikacinio vandens linijos, siurbliai, kolektoriai, separatoriai), užtikrinant sistemos vientisumą ir balansavimą.

  - Įrengti elektros tiekimo ir valdymo automatikos sistemas, sumontuoti reikalingus daviklius ir saugos automatiką.

  - Atlikti sistemų bandymus ir paleidimo-derinimo darbus: hidraulinį bandymą, automatikos testavimą bei katilų darbo parametrų reguliavimą.

  - Apmokyti katilinės personalą, pateikti eksploatacijos ir saugaus naudojimo instrukcijas, bei perduoti visus dokumentus (bandymų protokolai, deklaracijos, sertifikatai) Užsakovui ir, jei reikia, reguliuojančioms institucijoms.

  - Visa demontuota įranga (senieji katilai, automatikos komponentai, dūmtraukiai ir kt.) turi būti grąžinta Užsakovui; grąžinimo sąlygos ir vieta derinamos darbų vykdymo metu su atsakingu Užsakovo atstovu.

  - Visos demontavimo darbų metu susidariusios atliekos turi būti perduotos atliekų tvarkytojui arba utilizuotos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, įskaitant Atliekų tvarkymo įstatymą bei su juo susijusius poįstatyminius teisės aktus.

  - Visi darbai turi būti atlikti per 90 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos

TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

4.11. Medžiagos turi atitikti visus Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės pastato 8D2/p patalpose 2-37 katilinės Nr. 3 esamų šildymo katilų pakeitimas naujais ir katilinės dūmtraukio remonto (toliau – Projektas) nustatytais reikalavimais (privalo būti ne prastesnės kokybės);

4.12. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Projekto įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos - pagamintos ne anksčiau kaip prieš 1 metus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, lengvai identifikuojamos bei lengvai atsekamos ir turi atitikti Projekto specifikacijas, nebent Projekte nurodyta kitaip. Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius, būtina suderinti su Užsakovu.

4.13. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos  statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

| Eil. Nr. | Prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Techniniai reikalavimai dujiniams katilams: |  |  |  |
| ## 1. | Tipas |  | Kondensacinis, kaskadinis |
| ## 2. | Montavimas |  | Pastatomas ant specialaus montavimo rėmo |
| ## 3. | Galingumas |  | Ne mažiau 80 kW (galia 80/60 °C) |
| ## 4. | Energetinio efektyvumo klasė |  | A |
| ## 5. | Kuro rūšys |  | Gamtinės dujos |
| ## 6. | Termofikacinio vandens ruošimas |  | Momentinis |
| ## 7. | Garantija |  | Gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis |
| ## 8. | Maitinimas |  | 230 V, 50 Hz |
| ## 9. | Maksimali tiekimo temperatūra |  | 85 °C |
| ## 10. | Paduodamas ir grįžtamas slėgis |  | Paduodamos ir grįžtamos linijos slėgis turi atitikti pasirinkto katilo gamintojo reikalavimus. |

- PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI

5.1. Rangovas, vykdydamas darbus, privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos reglamentais, standartais ir Užsakovo vidaus teisės aktais, įskaitant, bet neapsiribojant:
5.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės aktais.
5.3. Statybos techniniais reglamentais (STR), įskaitant:
- STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“.
- STR 2.08.01:2022 „Dujų sistemos pastatuose“.

5.4 Dujų sistemų įrengimo taisyklėmis (patvirtintomis LR energetikos ministro įsakymu) ir Gamtinių dujų tiekimo bei naudojimo taisyklėmis.

5.5 Europos Sąjungos reglamentu (ES) 2016/426 dėl dujinių prietaisų (Gas Appliances Regulation, GAR) – dėl katilų CE ženklinimo ir atitikties deklaracijų.

5.6. LST EN ir kitais standartais, įskaitant:
- LST EN 15502 – kondensacinių dujinių katilų reikalavimai.
- LST EN 13384 – dūmtraukių skaičiavimo metodai.
- LST EN 60335 – elektros įrenginių saugos reikalavimai.

5.7. Priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir darbuotojų saugos bei sveikatos norminiais teisės aktais, galiojančiais darbams su dujomis, šildymo ir elektros sistemomis.

5.8. Atliekų tvarkymo įstatymu ir su juo susijusiais poįstatyminiais teisės aktais – dėl demontuotų įrenginių ir medžiagų utilizavimo.

5.9. Užsakovo patvirtintais vidaus tvarkos, darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais, galiojančiais darbų atlikimo vietoje.

6.  SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

6.1 Projekto pradžios dokumentai:

Techninis darbo projektas su visais brėžiniais ir schemomis, suderintas su Užsakovu.

Leidimai ir suderinimai (jei reikalingi pagal STR ar kitus teisės aktus):

- dujotiekio darbų leidimai;

- darbų saugos planas;

- gaisrinės saugos reikalavimų laikymosi planas.

- Medžiagų, įrangos ir komponentų gamintojo techninės specifikacijos bei sertifikatai.

- Darbų grafikas ir atsakingų asmenų sąrašas.

6.2 Darbų vykdymo dokumentai:

- Dienynas / darbų žurnalas – pildomas viso projekto metu.

- Paslėptų darbų aktai (pvz., vamzdynų izoliacija, pamatų tvirtinimas katilams).

- Medžiagų atitikties deklaracijos (CE, gamintojo sertifikatai).

- Atliekų perdavimo-perėmimo aktai (pagal Atliekų tvarkymo įstatymą).

- Įrangos pristatymo ir sumontavimo aktai.

6.3 Užbaigimo dokumentai:

- Hidraulinio bandymo protokolai.

- Dūmtraukio sandarumo ir traukos bandymų protokolai.

- Degimo analizės protokolai (NOx, CO, efektyvumo rodikliai).

- Automatinių valdymo sistemų testavimo protokolai.

- Įrangos paleidimo-derinimo darbų aktai.

- Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos (lietuvių kalba).

- Katilinės personalo apmokymo aktas.

- Užbaigtų darbų priėmimo–perdavimo aktas.

6.4 Garantiniai dokumentai:

- Gamintojo garantiniai raštai katilams ir kitai įrangai.

- Rangovo garantinis raštas dėl atliktų darbų (ne trumpiau kaip 24 mėn.).

- Gedimų šalinimo tvarka ir atsakingų kontaktų sąrašas.

- Garantinio aptarnavimo grafikas.

7. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Remontuojamo objekto dujų katilinės Nr. 3 fotofiksacijos

Priedas Nr. 2 – Paprastojo remonto projektas (2021 m.)

Priedas Nr. 1