IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Kondicionieriaus (šilumos siurblys oras-oras) pirkimas (PPR-654)

Oro kondicionierius serverių patalpai su kondensato siurbliu ir nuvedimo sistema techniniai reikalavimai.

| Eil. Nr. | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- |
| 1. | Kondicionierius, šilumos siurblys oras-oras (nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 1.1. | Pritaikymas: techninė/serverių patalpa, tūris ~20 m³, visos aparatūros suminė nominali galia 10,2 kW, vidutinis apkrovos lygis ~70 %. Reikalinga nuolatinė 24/7 klimato kontrolė. |
| 1.2. | Vėsinimo galia: ne mažesnė kaip 3,5 kW. |
| 1.3. | Efektyvumo koeficientas (COP arba EER/SEER): ne mažesnis nei 4,6. |
| 1.4. | Energijos efektyvumo klasė: ne žemesnė kaip A+ (arba lygiavertė pagal galiojančią ES klasifikaciją). |
| 1.5. | Efektyvus šaldymas: atitinka intervalą –15 °C iki +50 °C. |
| 1.6. | Šaltnešis: mažo GWP, pvz., R32 arba lygiavertis, atitinkantis Reglamento (ES) 517/2014 dėl fluorintų dujų reikalavimus. |
| 1.7. | Triukšmo lygis: ne didesnis nei 55 dB. |
| 1.8. | Papildomos funkcijos: - automatinio išsivalymo funkcija, - automatinis veikimo atstatymas po elektros energijos tiekimo sutrikimo, - nuotolinio valdymo pultas ir/arba sistemos sąsaja, - galimybė integruoti temperatūros monitoringą ir aliarmo signalą. |
| 1.9. | Vidinio bloko tipas: sieninis. |
| 1.10. | Vidinių blokų prijungimas prie išorinio bloko: 1 vnt. |
| 1.11. | Kondensato nuvedimas: įranga turi būti komplektuojama su kondensato surinkimo ir nuvedimo sistema, įskaitant kondensato siurblį, užtikrinantį nepertraukiamą veikimą 24/7 režimu. |
| 1.12. | Atstumas tarp blokų: apie 10–15 m (tiekėjo žiniai dėl sujungimo armatūros ir šaltnešio kiekio). |
| 1.13. | Garantija: Tiekėjo pasiūlytas arba prekių gamintojo taikomas garantinis terminas, tačiau ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. |
| 2. | Papildomi darbai: - Neveikiančio kondicionieriaus demontavimas, išvežimas ir utilizavimas pagal aplinkosaugos reikalavimus. - Naujo kondicionieriaus pristatymas, montavimas, pajungimas ir paleidimas. - Kondensato nuvedimo sistemos įrengimas ir prijungimas pagal patalpos specifiką. |
| 3. | Aplinkosauginiai reikalavimai: Kondicionierius turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. |

_________________