DĖL (2025-ESO-878) NK VE-2 TP 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIŲ MONTAVIMO DARBAI ELEKTRINĖS G. 2, VILNIUS (ESO IR LITGRID DALIES DARBAI) PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, gautus vykdant (2025-ESO-878) NK VE-2 TP 110 kV Galios transformatorių montavimo darbai Elektrinės g. 2, Vilnius (ESO ir Litgrid dalies darbai)pirkimą (toliau – Pirkimas).

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | * Kita | Sutarties projektas (specialioji dalis), Sutarties SD priedas Nr. 7 | Prašome patikslinti per kiek laiko užsakovas konkursą laimėjusiam rangovui pateikti naujus 110/10/10 kV 40 MVA galios transformatorius? | Paaiškiname, kad galios transformatoriai atkeliaus 2027-04-01 tiesiai į objektą. Rangovui SDKŽ 4.10.1. eilutėje reikia įsivertinti tik transformatorių perkėlimo nuo tralo ant pamatų darbus. |
| 2. | * Kita | Technines specifikacijos 1 priedas. Privalomų pagrįsti reikalavimų sąrašas, 3.6. ir 3.19. punktai | Prašome patikslinti kodėl reikia užpildyti 3.6. ir 3.19. punktus kai abejuose yra ta pati medžiaga – 10 kV DH tipo viršįtampių ribotuvai ir kurių techninės specifikacijos yra identiškos? | Paaiškiname, kad abu punktus reikia pildyti, nes ribotuvai prie galios transformatorių 10 kV įvadinių narvelių ir 10 kV linijinių narvelių gali būti skirtingų gamintojų. |
| 3. | * Kita | 3. Žiniaraščiai_Elektrotechnikos dalis, 5 lapas iš 13, 2 punktas | Prašome patikslinti ar tikrai turės būti montuojamas tik vienas pirminės gaisro gesinimo priemonės? Galios transformatoriai tai bus montuojami 2 vnt. | Paaiškiname, kad bendras TP pirminių gaisro gesinimo priemonių skaičius turi būti 2 vnt. |
| 4. | * Kita | 1. Aiškinamasis raštas_Elektrotechnikos dalis, 8 lapas iš 18. | Prašome patvirtinti, kad užsakovo tiekiamas 40 MVA galios transformatorius tikrai tiks ant esamų bėgių (T-4) ir konkursą laimėjusiam rangovui reikės rekonstruoti jų bei pritaikyti naujam transformatoriui. | Paaiškiname, kad naujas transformatorius tiks ant esamų bėgių. Atkreipiame dėmesį, kad naujas 40 MVA galios transformatoriaus yra ilgesnis už 25 MVA galios transformatorių, ir montuojant 40 MVA tranformatorių ant tų pačių bėgių reikės išplėsti galios transformatoriaus aikštelę. Žr. 2023/253-XX-RTP-SK.B-03 brėžinį. |
| 5. | * Kita | 3. Žiniaraščiai_Elektrotechnikos dalis, 6 lapas iš 13, 6 punktas | Prašome patikslinti 24 kV kabelio 1x500mm2 lauko tipo galinių movų kiekį. Pagal pateiktą žiniaraštį nurodoma sumontuoti 3f komplektus – 36, tačiau pagal pagal principinę schemą 3f komplektų reikia tik 12. | Paaiškiname, kad vadovautis reikia žiniaraščiais ir schemomis. Movų skaičius nurodytas pagal GM poreikį viengysliams kabeliams (36 vnt.). |
| 6. | * Kita | 3. Žiniaraščiai_Elektrotechnikos dalis, 6 lapas iš 13, 7 punktas | Prašome patikslinti 24 kV kabelio 1x500mm2 vidaus tipo galinių movų kiekį. Pagal pateiktą žiniaraštį nurodoma sumontuoti 3f komplektus – 36, tačiau pagal pagal principinę schemą 3f komplektų reikia tik 12. | Paaiškiname, kad vadovautis reikia žiniaraščiais ir schemomis. Movų skaičius nurodytas pagal GM poreikį viengysliams kabeliams (36 vnt.). |
| 7. | * Kita | 3. Žiniaraščiai_Elektrotechnikos dalis, 6 lapas iš 13, 8 punktas | Prašome patikslinti 24 kV kabelio 1x300mm2 lauko tipo galinių movų kiekį. Pagal pateiktą žiniaraštį nurodoma sumontuoti 3f komplektus – 6, tačiau pagal pagal principinę schemą 3f komplektų reikia tik 2. | Paaiškiname, kad vadovautis reikia žiniaraščiais ir schemomis. Movų skaičius nurodytas pagal GM poreikį viengysliams kabeliams (6 vnt.). |
| 8. | * Kita | 3. Žiniaraščiai_Elektrotechnikos dalis, 6 lapas iš 13, 9 punktas | Prašome patikslinti 24 kV kabelio 1x300mm2 vidaus tipo galinių movų kiekį. Pagal pateiktą žiniaraštį nurodoma sumontuoti 3f komplektus – 6, tačiau pagal pagal principinę schemą 3f komplektų reikia tik 2. | Paaiškiname, kad vadovautis reikia žiniaraščiais ir schemomis. Movų skaičius nurodytas pagal GM poreikį viengysliams kabeliams (6 vnt.). |
| 9. | * Kita | 3. Žiniaraščiai_Elektrotechnikos dalis, 10 kV AS. Įvadiniai įrenginiai | Prašome pateikti kabelių montavimo lentelę. | Paaiškiname, kad kabelių montavimo lentelė pateikiama nebus. Atkreipiame dėmesį, kad techniniame projekte reikalingi montavimo darbų ir medžiagų kiekiai 24 kV įvadinių kabelių įrengimui yra nurodyti sąnaudų ir kiekių žiniaraštyje (E-SŽ), o kabelių linijų ilgiai principinėje schemoje (E.B-01). |
| 10. | * Kita | 3. Žiniaraščiai_Elektrotechnikos dalis, 10 kV AS. Įvadiniai įrenginiai | Prašome pateikti dangų atstatymo kiekius po 24 kV įvadinių kabelių montavimo. | Žiniaraštis papildytas dangų atstatymo kiekiais 24 kV įvadinių kabelių montavimo dalyje (E-SŽ). Pridedame patikslintą elektrotechnikos žiniaraštį. |
| 11. | * Kita | 5. Brėžiniai_Elektrotechnikos dalis | Prašome pateikti kabelinių konstrukcijų montavimo brėžinius. | Paaiškiname, kad kabelių konstrukcijos yra pateiktos techninio projekto brėž. Nr. 2023/253-XX-RTP-E.B-04. Detalūs montavimo brėžiniai pateikiami darbo projekte. |
| 12. | * Kita | 3. Žiniaraščiai_Elektrotechnikos dalis, 8 lapas iš 13, Galios ir kontroliniai kabeliai | Prašome paaiškinti ir pateikti brėžinius kaip bus sumontuojami galios ir kontroliniai kabeliai nuo naujai montuojamo transfromatoriaus T-3 ir 10 kV skirstyklos. | Paaiškiname, kad kontroliniai ir maitinimo kabeliai klojami esamuose antžeminiuose ir giluminiuose kabelių kanaluose, o kur jų nėra – tranšėjose, plastikiniuose, degimo nepalaikančiuose kabelių apsauginiuose vamzdžiuose bei ant kabelių konstrukcijų montuojamų T-3 duobėje. Brėžinių neturime. |
| 13. | * Kita | 5. Brėžiniai_Nuotekų šalinimo dalis | Prašome patikslinti ar tikrai eis sumontuoti 30m3 alyvos rezuarą už 5m nuo T-2 transformatoriaus pamato? Vadovaujantis AB ESO portalo duomenis vietoje (https://maps.eso.lt/contractor/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=2024-10-28&utm_campaign=%2BESO%2BNaujienos) praeina 35 kV kabelinė linija KL1A VE-2 – Gražtai, kuri nėra pavaizduota brėžinyje. | Paaiškiname, kad išpildomosios dokumentacijos brėžiniuose, taip pat ir topografinėje nuotraukoje nėra parodytos 35 KL 35 kV KL1A VE-2 – Gražtai, KL1B VE-2 – Gražtai. Yra tik įvadinai kabeliai nuo galios transformatorių, kurie netrukto projektuojamam alyvos rezervuarui. https://maps.eso.lt/contractor/ |
| 14. | * Kita | 5. Brėžiniai_Konstrukcijų dalis. 2 lapas iš 8 | Prašome patikslinti ar esamas pamatas T-3 bus demontuojamas? | Paaiškiname, kad esamas galios transformatoriaus T-3 pamatas bus demontuojamas. Papildyta galios transformatoriaus T-3 alyvos duobės išmontavimo ir gerbūvio atstatymo darbais konstrukcijų dalyje (SK-SŽ). Pridedame patikslintus konstrukcijų brėžinius ir žiniaraštį. 2023/253-XX-RTP-SK.B-01 lapas 2 papildytas pastaba: |
| 15. | * Kita | 04_2023_254-XX-RTP-RAA.SŽ, 1 lapas iš 3. 9. Punktas | Prašome pateikti kontrolinioų kabelių ilgius kuriuose reikės sumontoti į GAS-1, GAS-2, GAS-3, GAS-4, į Litgrid pusę. | Paaiškiname, kad detalūs kontrolinių kabelių ilgiai pateikiami darbo projekte, rengiant kabelių žurnalą. |
| 16. | * Kita |  | Prašome patikslinti kokio gamintojo ir tipo yra esama RAA ir TSPĮ įranga tiek AB ESO tiek AB Litgrid dalyse. | ESO dalies RAA yra ABB (REF-541,543,545,RET-670) , TSPĮ - ABB RTU560 LITGRID dalis - pažymime, jog Jūsų prašoma informacija yra konfidenciali. Norint su ja susipažinti, prašome pateikti užpildytą ir pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą, kuris pridedamas prie šio rašto. |
| 17. | 2023/254-XX-RTP-E-SŽ | Lapas 4 Lapų 13 Laida 0 2024 | Ar Rangovui nebus taikomas draudimas montuoti po 2025.12.31 dienos (2026 metais) 110 kV jungtuvą su SF6 dujomis. | LITGRID nebeleis pradėti 110 kV SF6 dujinių jungtuvų montavimo darbų nuo 2026 m. gruodžio 31 d. Pridedamas raštas, kuris buvo siųstas rangovams ir projektuotojams. |
| 18. | Kita | 2. Techninės specifikacijos_RAA dalis 1.1.8.p. | Ar galime siūlyti RAA terminalus su konkrečiais 1A ar 5 A sroviniais įėjimais? Komplektavimas su abiejų nominalų įėjimais =enkliai didina 5rangos kainą įrangą ? | Paaiškiname, kad RAA terminalai turi būti siūlomi pagal projekto techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |
| 19. | Sutarties SD priedas Nr.7 | 10 psl. | Sutarties SD priedas Nr.7 priede nurodyta, kad AB ESO patieks 110/10 kV galios transformatorius. Prašome nurodyti adresą, kur šiuo metu sandeliuojami galios transformatoriai. Ar galios transformatoriai būs pristatyti tiesiai į objektą ar Rangovui juos teks pasiimti. | Paaiškiname, kad galios transformatoriai atkeliaus 2027-04-01 tiesiai į objektą. Rangovui SDKŽ 4.10.1. eilutėje reikia įsivertinti tik transformatorių perkėlimo nuo tralo ant pamatų darbus. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.

Pridedama:

3. Žiniaraščiai_Elektrotechnikos dalis (aktuali redakcija);

3. Žiniaraščiai_Konstrukcijų dalis (aktuali redakcija);

5. Brėžiniai_Konstrukcijų dalis (aktuali redakcija);

Litgrid raštas tiekėjams;

Konfidencialumo įsipareigojimas.

Rengė: Viešųjų pirkimų ekspertas Kęstutis Smulkys, tel. nr. +370 618 37562