23039.20 APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ PRŪDIŠKIŲ G., PRŪDIŠKIŲ K., JUODŠILIŲ SEN., VILNIAUS R. STATYBOS PROJEKTAS

Įrenginių ir medžiagų techninės charakteristikos

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos |  |  | Atitinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLIENINĖ KARŠTAI CINKUOTA GATVIŲ APŠVIETIMO ATRAMA |  |  |  |
|  | Plieninės apšvietimo atramos (toliau Atrama) turi tenkinti keliamus standarto reikalavimai | LST EN 40-5:2002 |  |  |
|  | Atrama turi turėti | CE ženklinimą |  |  |
|  | Atramos vidinė ir išorinė danga, gauta karštojo cinkavimo būdu, pagal standarto reikalavimus (vidutinis cinko storis 70 mikronų) | LST EN ISO 1461:2009 |  |  |
|  | Atramos žaliava (medžiagiškumas), sienelės storis | Plienas, sienelės storis 3 ± 5% mm |  |  |
|  | Bendri reikalavimai | Kūginė ar pakopinė cinkuota gatvės (parko) tipo apšvietimo atrama, lygaus paviršiaus su įleidžiamomis durelėmis. Išorinis skersmuo viršuje Ø60 mm., plokštele gnybtams. Atramos aukštis parenkamas pagal gatvės, aikštės parametrus, techninius skaičiavimus |  |  |
|  | Montavimas | Įleidžiama į pamatą apie 0,5 – 0,8 m. (pagal parenkamą atramos aukštį virš žemės paviršiaus) su galimybe reguliuoti vertikalumą |  |  |
|  | Durelės | Įleidžiamos durelės: ne mažiau kaip 85x400 ± 5% mm. dydžio, su 5,0 mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute arba su vidine trikampio formos nerūdijančio plieno užrakto galvute |  |  |
|  | Apkrovos atramai | Pritaikytos naudoti III-iame Lietuvos vėjo apkrovos rajone pagal STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" (esant 32 m/s vėjui) |  |  |
|  | Šviestuvo tvirtinimas | Parenkama kartu su užsakomais šviestuvais arba užmaunama gembė šviestuvo tvirtinimui ant atramos D 48- 60mm |  |  |
|  | Apšvietimo atramos aukštis | 8 metrai |  |  |
|  | Gembių tvirtinimas ant atramos | Fiksavimo varžtais – 2 eilės po 2 vnt. |  |  |
|  | Šviestuvo montavimas | Šviestuvo tvirtinimo diametras Ø60 |  |  |
|  | Aliuminių dalių padengimas | Anodavimas |  |  |
|  | Montavimas | Tvirtinamos ant flanšinio pamato 4 varžtais |  |  |
|  | Atramos atsparumas vėjo poveikiui | Pagal montavimo lokaciją ir STR (ne mažiau kaip 24 m/s) |  |  |
|  | Aplinkos temperatūra | -30 oC….+35 oC |  |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |  |  |
|  | Gaminio brėžinys | Žr. br. Nr. 23039.20-01-TDP-E.B-04 |  |  |
|  | APŠVIETIMO ATRAMOS GELŽBETONINIS PAMATAS |  |  |  |
|  | Betono stipris deklaruojamas pagal standartą | LST EN 12390-3 |  |  |
|  | Armatūros ribinis stipris deklaruojamas pagal standartą | LST EN 10080 |  |  |
|  | Armatūros traukimo jėga tempiant deklaruojamas pagal standartą | LST EN 10080 |  |  |
|  | Eksploatacinės savybės pagal ES reglamentą | 305/2011 |  |  |
|  | Gamintojas | Pamatai turi būti pagaminti EU |  |  |
|  | Papildomos deklaracijos kurias privaloma pateikti | - CE gamintojo deklaracija - Tiekėjo (importuotojo) deklaracija |  |  |
|  | Pamato žaliava | Betonas |  |  |
|  | Pamato tvirtumui naudojama medžiaga | Armatūra |  |  |
|  | Atramos montavimo tipas | Įleidžiama į pamatą |  |  |
|  | Komplektacijoje pateikiama | Pamato guma |  |  |
|  | Pamatas skirtas | 6-10 m apšvietimo atramų montavimui |  |  |
|  | Pamato aukštis | 6-10 m atramos pamatas – 1200 mm |  |  |
|  | Pamato svoris | 6-10 m atramos pamatas – 305 kg |  |  |
|  | Atramos angos diametras | 6-10 m atramos – 190 mm |  |  |
|  | Atramos vertikalumo reguliavimas | Pamate įmontuotais varžtais |  |  |
|  | Gaminio brėžinys | Žr. br. Nr. 23039.20-01-TDP-E.B-04 |  |  |
|  | GATVIŲ (KELIŲ) APŠVIETIMUI SKIRTI ŠVIESTUVAI |  |  |  |
|  | Įtampa/dažnis | 220-240V / 50Hz ± 5% arba 230V / 50Hz ± 10% |  |  |
|  | Galios koeficientas (cosφ) | ≥ 0,95 |  |  |
|  | Šviesos koreliacinės temperatūra (spalvinė temperatūra CCT) | 4000K ±10 % |  |  |
|  | Šviestuvo galia | Ne mažiau kaip 28,8 W |  |  |
|  | Šviestuvo šviesinis efektyvumas | Ne mažiau kaip 120 lm/W |  |  |
|  | Šviestuvų šviesos srauto išlikimas | ≥ 100000 val. (L95B10, kai Ta = 25 oC) |  |  |
|  | Spalvų atkūrimo indeksas | CRI ≥ 70 |  |  |
|  | Šviesos akinimo koeficientas | Ne blogiau nei G*3 pagal LST EN 13201-2:2016 |  |  |
|  | Šviestuvo atsparumas smūgiams | ≥ IK08 pagal LST EN 60598-1, EN 60598-2-3 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  |  |
|  | Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra | -30...+50 oC |  |  |
|  | Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir viršįtampiams | Ne mažiau 10 kV integruotą į maitinimo šaltinį ir ne mažiau kaip 12 kV prieš maitinimo šaltinį |  |  |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | Elektros, valdymo ir optinei dalimis ne mažesnė kaip IP66 pagal LST EN 60598-1, EN 60598-2-3 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  |  |
|  | Šviestuvų elektrosaugos klasė | II |  |  |
|  | Šviestuvų korpuso spalva | Pilka |  |  |
|  | Šviestuvo svoris | Ne daugiau kaip 6,5 kg |  |  |
|  | Šviestuvo optinės dalies gaubtas, apsauginis stiklas | Pagamintas iš grūdinto stiklo |  |  |
|  | Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija | - Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniams pažeidimams, nusidėvėjimui bei trinčiai. - Optinė sistemos dalis atskirta nuo maitinimo šaltinio dalies sandaria pertvara. |  |  |
|  | Šviestuvų fotometriniai duomenys | - DIALux, DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo programomis apskaičiuoti fotometriniai duomenys atskirų prikimo dalių kiekvienai šviestuvų grupei. - Akredituotos laboratorijos šviestuvų fotometrinių bandymų, atliktų pagal ES standartus, testai. |  |  |
|  | Reikalavimai techniniam aptarnavimui | - Vykdant aptarnavimo darbus maitinimo šaltinio dalis, atidaroma ir uždaroma be įrankių, nenuimant šviestuvo nuo atramos ar gembės ir nekeičiant šviestuvo padėties. - Šviestuvas atsidaro į apačią arba į viršų, automatiškai atjungiant šviestuvo maitinimą. |  |  |
|  | Šviestuvo tvirtinimas prie gembės | - Šviestuvai turi būti sumontuoti ant 40-60 mm diametro horizontalių gembių arba specialių tvirtinimo elementų. - Šviestuvas su laikikliais turi atitikti vibracijų reikalavimus IEC 60068-2-6. |  |  |
|  | Galimybė reguliuoti šviestuvo polinkio kampą horizontalios apšvietimo plokštumos atžvilgiu | Galimas reguliavimas – galimybė pakreipti šviestuvo šviesos srautą vertikaliai ± 15o |  |  |
|  | Šviestuvų registracija | - Elektroninė šviestuvų registracija naudojant QR kodą, kurio pagalba pateikiami pagrindiniai parametrai. - Kodas turi būti nuskaitomas bet kuriuo mobiliuoju įrenginiu su QR kodo nuskaitymo programa. - Ant šviestuvų korpuso privalo būti QR ženklas. |  |  |
|  | Šviestuvų maitinimo šaltinis, bendrieji reikalavimai, funkcijos | - Skirtas LED šviestuvams išorės apšvietimui. - Privaloma apsauga nuo trumpoko sujungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo. - Įtampa 230V / 50Hz. - Pritemdymo grafikas užduodamas Užsakovo (minimalus reikalavimas – 4 pakopos). - Šviesos srauto kompensavimas (CLO) po 100000 val. turi būti ne mažiau kaip 95 % pradinio šviesos srauto pagal IES LM-80-TM-21. - Turi būti autonominio pritemdymo režimas (DALI) pagal protokolą IEC 62386-102. |  |  |
|  | CE ženklinimas | Šviestuvas turi turėti CE ženklinimą |  |  |
|  | ENEC sertifikatas | Šviestuvas turi turėti sertifikato kopiją |  |  |
|  | Sertifikatai | ISO 9001 ir ISO 14001 |  |  |
|  | Šviestuvams suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 10 metų |  |  |
|  | ANODUOTA APŠVIETIMO ATRAMOS GEMBĖ |  |  |  |
|  | Papildomos deklaracijos kurias privaloma pateikti |  | - CE gamintojo deklaracija - Tiekėjo (importuotojo) deklaracija |  |
|  | Gembės žaliava |  | Aliuminis |  |
|  | Gembės spalva |  | Pilka |  |
|  | Gembės forma |  | - Vienguba (L formos). |  |
|  | Gembės montavimas |  | Užmaunama ant atramos, tvirtinama fiksavimo varžtais – 2 eilės po 2 vnt. |  |
|  | Atramos viršutinis diametras |  | 60 mm |  |
|  | Gembės pasvirimo kampas |  | 5° |  |
|  | Gembės aukštis, H |  | - Vienguba – 1000 mm. |  |
|  | Gembės ilgis, L |  | - Vienguba – 1000 mm. |  |
|  | Šviestuvo montavimas |  | Šviestuvo tvirtinimo diametras Ø60 |  |
|  | Gaminio brėžinys |  | Žr. br. Nr. 23039.20-01-TDP-E.B-04 |  |
|  | Gamintojas |  | Gembės turi būti pagamintos EU |  |
|  | IKI 1KV KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE |  |  |  |
|  | Standartas | LST 1702 (HD 603), IEC 60502-1 |  |  |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje. Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European cooperation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje | Pateikti: - Akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą - Pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas |  |  |
|  | Vardinė įtampa | ≥ 0,6/1 kV |  |  |
|  | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |  |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos | Uždarose patalpose, žemėje, atvirame ore |  |  |
|  | Aplinkos temperatūra | -35...+35 °C |  |  |
|  | Laidininkų skaičius | 5 |  |  |
|  | Laidininko skerspjūvio plotas | 35 mm2 ir 25 mm2 |  |  |
|  | Laidininkas | Atkaitintas aliuminis |  |  |
|  | Laidininko tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą |  |  |
|  | Laidininkų izoliacija | XLPE |  |  |
|  | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 |  |  |
|  | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE |  |  |
|  | Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo | Užpildas |  |  |
|  | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C |  |  |
|  | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) | + 250 °C |  |  |
|  | Žemiausia klojimo temperatūra | -10 °C – kabeliams su aliuminėmis gyslomis -5 °C – kabeliams su varinėmis gyslomis |  |  |
|  | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 12xD D – išorinis kabelio skersmuo |  |  |
|  | Tarnavimo laikas | > 40 metų |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |  |
|  | IKI 1000V STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI VIENAVIELIAI KABELIAI |  |  |  |
|  | Standartas | LST 2010 arba LST 2011 |  |  |
|  | Kabelis pagamintas ir išbandytas pagal vieną iš standartų | LST EN 50525-2-31, EN 60811, HD 605 S2, HD 603.1 S1 |  |  |
|  | Kabelis išbandytas pagal reakcijos į ugnį bandymo standartą | EN 60332-1-1, EN 60332-1-2 |  |  |
|  | Papildomos deklaracijos kurias privaloma pateikti | - CE gamintojo deklaracija - Tiekėjo (importuotojo) deklaracija |  |  |
|  | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 450/750 V |  |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
|  | Bandymo įtampa | ≥ 2500 V, 50 Hz, 5 min |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos | Uždarose patalpose, lauke |  |  |
|  | Aplinkos temperatūra | -35°C ... +35°C |  |  |
|  | Laidininkų skaičius | 3 |  |  |
|  | Laidininko skerspjūvio plotas | 2,5 mm2 ir 1,5 mm2 |  |  |
|  | Laidininkas | Atkaitintas apvalus daugiavielis suvytas varis, 5 klasė pagal LST EN 60228 |  |  |
|  | Laidininkų izoliacija | PVC arba XLPE |  |  |
|  | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 60757 |  |  |
|  | Išorinis apvalkalas | - Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms - PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis mišinys |  |  |
|  | Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra | +70 °C |  |  |
|  | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) | +160 °C |  |  |
|  | Žemiausia montavimo temperatūra | -5 °C |  |  |
|  | Minimalus lenkimo spindulys montuojant | - Montuojant 10xD - Sulenkus vieną kartą 8xD D – išorinis kabelio skersmuo |  |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |  |
|  | IKI 1 kV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS |  |  |  |
|  | Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) standartą |  |  |
|  | Vardinė įtampa | 1 kV |  |  |
|  | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |  |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
|  | Movos technologija | Termosusitraukianti |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos | Žemėje, atvirame ore, patalpose |  |  |
|  | Aplinkos temperatūra | -35...+35 °C |  |  |
|  | Darbinė kabelio temperatūra | ≥ +90 °C |  |  |
|  | Kabelių izoliacija | Plastiko |  |  |
|  | Kabelio gyslų skaičius | 5 |  |  |
|  | Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis | 35 mm2 ir 25 mm2 |  |  |
|  | Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos | Atsparios: - Atmosferos veiksniams - Ultravioletinių spindulių poveikiui |  |  |
|  | Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos | Atsparios: - Atmosferos veiksniams - Agresyvaus grunto poveikiui - Atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui |  |  |
|  | Jungiamosios movos termosusitraukiančių vamzdelių sienelių storis po užsodinimo | - ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui - ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui |  |  |
|  | Tarnavimo laikas | > 40 metų |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |  |  |
|  | ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI APSAUGINIAI VAMZDŽIAI |  |  |  |
|  | Standartas | LST EN 61386-24 |  |  |
|  | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje | Pateikti sertifikatą |  |  |
|  | Medžiaga | PP, PE |  |  |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Gofruota |  |  |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |  |  |
|  | Vamzdžio išorinės sienelės spalva | Raudona |  |  |
|  | Vamzdžių išorinis skersmuo | d75 |  |  |
|  | Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą | - Po važiuojamąją dalimi – ≥ 750N - Ne po važiuojamąja dalimi – ≥ 450N |  |  |
|  | Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus (angl. N – normal) |  |  |
|  | Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose | Posūkiuose ir užvedimuose į elektrinius objektus naudoti specialias alkūnes arba lankstų (≥ 450 N atsparumo gniuždimui) apsauginį vamzdį |  |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: - Gamintojas - Standartas - Atsparumas gniuždymui (750 N) - Atsparumas smūgiams - Vamzdžio nominalus diametras - Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis |  |  |
|  | Darbo temperatūra | -20...+60 oC |  |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |  |  |
|  | UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI |  |  |  |
|  | Standartas | LST EN 61386-24 |  |  |
|  | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje | Pateikti sertifikatą |  |  |
|  | Medžiaga | HDPE |  |  |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi |  |  |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |  |  |
|  | Vamzdžio išorinės sienelės spalva | Raudona arba raudona juostelė |  |  |
|  | Vamzdžių išorinis skersmuo | d110 |  |  |
|  | Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą | ≥ 1250 N |  |  |
|  | Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus (angl. N- normal) |  |  |
|  | Vamzdžių paskirtis | Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu |  |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: - Gamintojas - Standartas - Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N) - Atsparumas smūgiams - Vamzdžio nominalus diametras - Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis |  |  |
|  | Darbo temperatūra | -20...+60 oC |  |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |  |  |
|  | KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS |  |  |  |
|  | Standartas | ISO 6383-2 |  |  |
|  | Pateikti | Gamintojo atitikties deklaraciją |  |  |
|  | Juostos medžiaga | LDPE polietilenas |  |  |
|  | Spalva | Geltona |  |  |
|  | Skirta naudoti | Žemėje, atspari šarmams |  |  |
|  | Aplinkos temperatūra | -35…+35 oC |  |  |
|  | Pakavimo kiekis | ≥ 50 m |  |  |
|  | Juostos storis | ≥ 0,05 mm |  |  |
|  | Juostos plotis | - Vienai kabelių lininjai100 mm - Dviem kabelių linijoms 310 mm |  |  |
|  | Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas | „Kabelis” Teksto šriftas „Arial“ Šrifto dydis: - 100 mm pločio juostai : 80 mm - 310 mm juostai 290 mm. Atstumas nuo kraštinių iki užrašo ne mažesnis kaip 10 mm. |  |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 5 metai |  |  |
|  | Plėšiamasis stipris (Elmendorf Tear Resistance ISO 6383-2:1983 Elmendorf method) | - Išilgine kryptimi >750 mN - Skersine kryptimi >6000 mN |  |  |
|  | Tempiamasis stipris (Tensile strength ISO 527 Part 1, 3) | - Išilgine kryptimi >16 MPa - Skersine kryptimi >16 MPa |  |  |
|  | CINKUOTI ĮŽEMINIMO ELEMENTAI |  |  |  |
|  | Standartai | ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 |  |  |
|  | Strypo medžiaga | Plienas |  |  |
|  | Strypo padengimas | ≥ 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui) |  |  |
|  | Strypo diametras | ≥ 14 mm |  |  |
|  | Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė | Srėginė arba užsipresuojanti |  |  |
|  | Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai | Plieno arba cinkuoto plieno |  |  |
|  | Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis | ≥ 15 metai |  |  |
|  | CINKUOTA ĮŽEMINIMO JUOSTA |  |  |  |
|  | Standartai | EN 50164-2, EN 62561-2, IEC 62305 |  |  |
|  | Papildomos deklaracijos kurias privaloma pateikti | - CE gamintojo deklaracija - Tiekėjo (importuotojo) deklaracija |  |  |
|  | Juostos medžiaga | Plienas |  |  |
|  | Plieno markė | S235 pagal EN10025 |  |  |
|  | Juostos padengimas | Karšto cinko danga min. 300 g/m2 |  |  |
|  | Juostos matmenys | Nurodoma sąnaudų kiekių žiniaraštyje |  |  |
|  | ATRAMOS PAJUNGIMO GNYBTAI |  |  |  |
|  | Gaminys pagamintas ir išbandytas pagal standartus | EN 60529:2003, EN 50102:2001, EN 61439-1:2011, EN 61439-2:2011 |  |  |
|  | Papildomos deklaracijos kurias privaloma pateikti | - CE gamintojo deklaracija - Tiekėjo (importuotojo) deklaracija |  |  |
|  | Gnybtų pagaminti iš | Alavuoto vario |  |  |
|  | Gnybtai apsaugoti | Stiklo pluoštu sustiprintas polikarbonatas |  |  |
|  | Elektrosaugos klasė | II |  |  |
|  | Automatinis jungiklis skirtas šviestuvui | 1F C6A |  |  |
|  | Vardinė įtampa | 500 V |  |  |
|  | Vardinė srovė Cu/Al | 80A |  |  |
|  | Pajungimo gnybtų skaičius | 3+1(šviestuvui) |  |  |
|  | Galimas laidininko pajungimas | 10-35 mm2 |  |  |
|  | Apsaugos laipsnis | IP54 |  |  |
|  | 0,4 kV ĮTAMPOS 6-63 A SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 60947-1, LST EN 60947-2 |  |  |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys | Pateikti: - Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją - Produkto arba tipinių bandymų sertifikatą |  |  |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |  |  |
|  | Aplinkos temperatūra | -25 oC…+55 oC |  |  |
|  | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |  |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤ 1000 m |  |  |
|  | Vardinė įtampa | 230/400 VAC |  |  |
|  | Maksimalioji įtampa | ≥ 440 V |  |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
|  | Izoliacijos įtampa | ≥ 440 V |  |  |
|  | Impulsinė įtampa | ≥ 4 kV |  |  |
|  | Vardinė srovė | 16A, 10A ir 6A |  |  |
|  | Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai | - Icu ≥ 10 kA - Ics ≥ 75 % Icu (≥ 7,5 kA) |  |  |
|  | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui | In ≤ 63 A; (≥ 10000 darbo ciklų) |  |  |
|  | Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 standartą | B, C, D |  |  |
|  | Apsaugos laipsnis | IP2X |  |  |
|  | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) | Nurodomas užsakant (≥ 25 mm2) |  |  |
|  | Laidininko prijungimas | - Varžtiniais gnybtais - Varžtiniais apkabiniais gnybtais |  |  |
|  | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) | Tinkantys viengysliams, daugiagysliams laidams |  |  |
|  | Atkabiklio poveikis | Nuo šiluminės - elektromagnetinės apsaugos |  |  |
|  | Polių skaičius | 1 arba 3 |  |  |
|  | Tvirtinimo būdas | Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 standartą |  |  |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui | Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 |  |  |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma | - Vardinė srovė (In) - Vardinė įtampa (Ue) - Atjungimo geba (Icu) - Servisinė atjungimo geba (Ics) - Impulsinė įtampa (Uimp) - Atjungimo charakteristika (B, C, D, K); - Mnemoschema - Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2) |  |  |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution degree) | 3 klasė, pagal LST EN 60947-1 |  |  |
|  | Grandinės izoliavimas | Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyrių |  |  |
|  | Techniniai dokumentai | - Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis - Gabaritinis brėžinys |  |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |  |
|  | GATVĖS APŠVIETIMO VALDYMO SPINTA |  |  |  |
|  | Standartas | LST EN 61439-5 |  |  |
|  | Korpusas | Metalinis, montuojamas ant pamato |  |  |
|  | Pamatas | Tiekiamas kartu su skydu |  |  |
|  | Vardinė įtampa | 230/400 V |  |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
|  | Apsaugos laipsnis spintai | Skirta įrengimui lauke - ≥IP44 |  |  |
|  | Naudojimo sąlygos | Lauke |  |  |
|  | Aplinkos temperatūra | -35...+35 °C |  |  |
|  | Kabelių įvedimas | Iš apačios |  |  |
|  | Reikalavimai elementų komplektavimui | Spintoje montuojami: - PEN šyna. - Viršįtampių ribotuvas „B+C“. - Įvadiniai ir linijiniai apsaugos aparatai. - Kištukinis lizdas. - Skydo apšvietimas. - Jungikliai, perjungikliai. - Kontaktorius. - Laiko relė su akumuliatoriumi. - Prietemos jutiklis su šviesos davikliu - Signalinė lemputė, žalia. |  |  |
|  | Įžeminimas | 10 omų |  |  |
|  | 0,4 kV VIDAUS TIPO KIRTIKLIS |  |  |  |
|  | Standartas | IEC 60947-1-3 |  |  |
|  | Kirtiklis pažymėtas ženklu | CE |  |  |
|  | Vardinė įtampa, V | 230/400 V |  |  |
|  | Vardinė srovė, A | 32 A |  |  |
|  | Polių skaičius | 3 |  |  |
|  | Apsaugos laipsnis | IP20 |  |  |
|  | Dažnis, Hz | 50-60 Hz |  |  |
|  | Elektrinis patvarumas (O-C) | 2000 |  |  |
|  | Mechaninis patvarumas | 10000 |  |  |
|  | Maksimalus kabelio skerspjūvis, mm2 | Tikslinamas statybos montavimo darbų metu |  |  |
|  | Montavimas | DIN bėgelis 35 mm arba tvirtinamas prie montažinės plokštės |  |  |
|  | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |  |  |
|  | Komplektacija | Komplektuojamas kartu su užjungimo gnybtų dangteliu |  |  |
|  | Indikacija | Turi būti |  |  |
|  | SROVĖS NUOTĖKIO RELĖ |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa | 230/400V, 50-60 Hz |  |  |
|  | Vardinė srovė | 25 A |  |  |
|  | Polių skaičius | 2 |  |  |
|  | Nuotėkio srovė | 30 mA |  |  |
|  | Darbo temperatūra | -25...+35 oC |  |  |
|  | Atjungimo geba | 10 kA |  |  |
|  | Apsaugos klase/skyde | IP20/IP40 |  |  |
|  | KIŠTUKINIS LIZDAS |  |  |  |
|  | Standartas | IEC 60309-1 ir IEC 60309-2 |  |  |
|  | Skirti darbui kintamos srovės tinkle su nominaline įtampa | 230/400 V, 50-60 Hz |  |  |
|  | Instaliacijos būdas | Paviršinio montavimo, montuojamas skyde |  |  |
|  | Apsaugos klasė | IP44 |  |  |
|  | TRIJŲ PADĖČIŲ PERJUNGIKLIS |  |  |  |
|  | Standartas | IEC/EN 60947-3 |  |  |
|  | Vardinė įtampa | 230 V |  |  |
|  | Apkrovos srovė | 16 A |  |  |
|  | Dažnis | 50-60 Hz |  |  |
|  | Laidininkų skerspjūvis | 1,5-6 mm2 |  |  |
|  | Išmatavimai | 1 modulis |  |  |
|  | Montavimas | Montuojamas ant DIN bėgelio |  |  |
|  | KONTAKTORIUS |  |  |  |
|  | Standartas | IEC 60947-4-1 |  |  |
|  | Vardinė įtampa | 230/400 V |  |  |
|  | Dažnis | 50-60 Hz |  |  |
|  | Izoliacijos įtampa | 440 V |  |  |
|  | Valdymo įtampa | 230/400 V |  |  |
|  | Vardinė srovė | 40 A |  |  |
|  | Komutacijos dažnis | 300-600 ciklų per valandą |  |  |
|  | Mechaninis atsparumas | 106 ciklų |  |  |
|  | Darbo temperatūra | -35 …+35 oC |  |  |