Tiekėjams                                                                                                                   2025-09-12

INFORMAVIMAS  APIE PRETENZIJĄ,     PRIIMTUS SPRENDIMUS  IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMĄ

Informuojame, kad AB „Šiaulių energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) 2025-09-09  gavo pretenziją (toliau – Pretenzija)  dėl Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ atskiruose punktuose nustatytų sąlygas.

Perkantysis subjektas,  išnagrinėjęs ir įvertinęs tiekėjo Pretenziją,  priėmė sprendimą iš dalies tenkinti Pretenzijos reikalavimus  dėl  Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ punktuose  4.1.3.1, 4.1.3.4, 4.1.4.6  ir 4.4.4.8 keliamų reikalavimų,  šiuos punktus keičiant ir  išdėstant taip:

1. Techninės specifikacijos 4.1.3.1 punkto  1 papunkčio  reikalavimas keičiamas taip:

Vietoj:

„Privalomas elektrostatinio filtro (toliau – ESF) išvalymo efektyvumas- kietų dalelių koncentracija po ESF – ne daugiau 30 mg/Nm³, valymo efektyvumas –  ≥95%.“

Turi būti:

„Privalomasis reikalavimas elektrostatiniam filtrui (toliau – ESF) yra pasiekti valymo efektyvumą - ≥95%, užtikrinant kietų dalelių koncentraciją už ESF ne daugiau kaip 30 mg/Nm³.“

2. Techninės specifikacijos 4.1.3.4 punkto reikalavimas keičiamas taip:

Vietoj:

„Siekiant užtikrinti patogų elektrostatinio filtro aptarnavimą ir valymą, plotį tarp vidinių filtro pelenų surinkimo plokščių numatyti ne mažesnį nei 400 mm, emisijos elektrodai spiralės tipo ar panašios konstrukcijos.“

Turi būti:

„Dūmų temperatūra, dūmams einant per ESF neturi nukristi daugiau kaip 5 °C. Siekiant užtikrinti patogų elektrostatinio filtro aptarnavimą ir valymą, plotį tarp vidinių filtro pelenų surinkimo plokščių numatyti ne mažesnį nei 400 mm. Projekto rengimo metu, ši sąlyga gali būti užtikrinta pateikus projektinius sprendinius su numatyta galimybe pakeisti pelenų surinkimo plokštes neardant pagrindinių konstrukcijų (plokščių perstūmimo įrenginiai ir pan.). Įrenginys turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų patogų ir saugų aptarnavimą, tame tarpe pelenų surinkimo plokščių, emisijų elektrodų ir kt. Vadovaujantis efektyvumo ir ekonomiškumo principais, emisijos elektrodai - spiralės tipo ar panašios konstrukcijos.“

3. Techninės specifikacijos 4.1.4.6 punkto reikalavimas keičiamas taip:

Vietoj:

„ESF turi būti suprojektuotas atsižvelgiant į minimalų reikalingų darbuotojų skaičių, t. y. jis turi patikimai veikti ir būti aukštos parengties reikalaujant iš operatoriaus minimalaus įsikišimo.“

Turi būti:

„ESF turi būti suprojektuotas atsižvelgiant į minimalų reikalingų darbuotojų skaičių, t. y. jis turi patikimai veikti ir būti aukštos parengties reikalaujant iš operatoriaus minimalaus įsikišimo. Minimalus reikalingų darbuotojų skaičius, reikalingas patikimam ESF veikimui – ne daugiau kaip 1 darbuotojas. Turi būti numatytos priemonės nuotolinei stebėsenai ir automatiniam bei operatoriaus valdymui. ESF automatizavimo lygis turi užtikrinti visiškai autonominį įrangos veikimą.“

4. Techninės specifikacijos   4.1.4.8   punkto reikalavimas keičiamas taip:

Vietoj:

„Svarbu, kad to paties tipo, netgi skirtingų gamintojų komponentai būtų tarpusavyje pakeičiami dėl vienodų funkcinių ir taikymo   charakteristikų.“

Turi būti:

„Svarbu, kad to paties tipo, skirtingų gamintojų komponentai būtų tarpusavyje pakeičiami dėl vienodų funkcinių ir taikymo charakteristikų (pvz. maitinimo įtampa, tvirtinimo tipas ir pan.).“

Patikslinta techninė specifikacija  pateikiama   atskirai pridedamame  dokumente „Pirkimo sąlygų 2 priedas  Techninė specifikacija ATNAUJINTA“.

Atsižvelgiant į tai, kad atliekami pakeitimai pirkimo dokumentuose, galutinis pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. rugsėjo 22  d. 9 val. 00 min.

Atitinkamai   konkurso sąlygų  punktai patikslinami taip:

„6.14. Elektroninis pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2025 m. rugsėjo 22 d. 9 val. 00 min. Lietuvos Respublikos laiku.“

„8.1. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis, naudojantis  CVP IS pateiktais pasiūlymais, įvyks 2025 m. rugsėjo  22 d. po  9 val. 30 min.    perkančiojo subjekto Komisijos posėdyje.“

PRIDEDAMA. Pirkimo sąlygų 2 priedas  Techninė specifikacija ATNAUJINTA. 1 egz.