Tiekėjams                                                                                                                   2025-09-12

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

Teikiame perkančiojo subjekto  atsakymus į gautus klausimus / prašymus:

1 KLAUSIMAS. Konkurso sąlygų 2 priedas Techninė specifikacija p 4.1.3.4 nurodoma minimali darbinė dūmų temperatūra 130 C , ORO VALYMO ĮRENGINIŲ VEIKIMO EFEKTYVUMO NUSTATYMO PROTOKOLE Nr. 24-002 Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje temperatūra prieš valymą nuo ~104 - ~ 110 C , o Išmetamų teršalų kiekis mg/Nm3 prieš valymą ~632 mg/Nm3 ženkliai skiriasi ( ≤ 400 mg/Nm³).

ATSAKYMAS.

Išeinančių dūmų temperatūra už katilo gali būti apie 110-120 C dirbant minimaliu režimu, bet įprastai ji būna apie 130 C. Atsižvelgiant į tai, kad matavimo vieta yra šiek tiek toliau (ne prie pat katilo), tai išmatuota temperatūra (vadovaujantis protokolu) gali būti šiek tiek mažesnė nei buvo nurodyta.  Išmetamų teršalų kiekis mg/Nm3 prieš valymą ~632 mg/Nm3, tai yra kiekis, kuris susidaro už katilo. Tech. specifikacijoje nurodytas kiekis -400 mg/Nm³, yra po multiciklono (prieš numatomą elektrostatinį filtrą).

2 KLAUSIMAS /  PRAŠYMAS

-Nurodykite mėginių T ir teršalų paėmimo vietas (pagal protokole matuojamus duomenis)

- teršalai prieš/po valymo yra prieš ir po multiciklonų ? ar prieš multiciklonus ir po K17 ? ar prieš K17 ir po K17?

ATSAKYMAS.

Pagal Oro valymo įrenginių veikimo efektyvumo nustatymo protokolo Nr. 24-002 (žiūrėti 7 Priedą):

1 eilutė (Katilas WWBMK-2000) ir 2 eilutė (Katilas WWBMK-1000) teršalai ir temperatūra prieš/po valymo yra prieš ir po multiciklonų (vieta prieš valymą – už katilo, prieš multicikloną, o vieta po valymo – už multiciklonų, prieš kondensacinį ekonomaizerį

3 eilutė (Katilai WWBMK-2000 ir WWBMK-1000) teršalai temperatūra prieš/po valymo yra už abiejų katilų (vidutinė dviejų katilų temperatūra ir teršalai)  ir po kondensacinio ekonomaizerio (vieta prieš valymą – už katilo prieš multicikloną, vieta po valymo – už kondensacinio ekonomaizerio (kamine).

3 KLAUSIMAS /  PRAŠYMAS

1 -am priede Kuršėnų katilinė. Biokuro katilinės patalpų planas su katilinės įrenginiais nėra pateikta įrenginių lokacijos (nenurodyta dūmsiurbių, multiciklonų komponavimo plane vietos- prašome pateikti).

ATSAKYMAS.

Plane yra matomos tiek esamos dūmsiurbės, tiek multiciklonai. Taip pat primename, kad Tiekėjai gali susipažinti su objektu atvykę į apžiūrą ir įsivertinti visą esamą, faktinę situaciją, fiksuotos kainos pasiūlymo pateikimui.

4 KLAUSIMAS.  Priedas 3. Kuršėnų katilinė. Biokuro katilinės dūmu kanalų schemos. Ar bus prieinami skaitmeninio formato brėžiniai projektavimui ar projektuojant reikės daryti atskirus dabartinės situacijos brėžinius?

ATSAKYMAS.

Skaitmeninių dūmų kanalų brėžinių (dwg ar kt. koreguojamais formatais) Perkantysis subjektas neturi. Dūmų kanalų skaitmeniniai brėžiniai turės būti parengti Tiekėjo, projektavimo metu.