Konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KURŠĖNŲ KATILINĖS MODERNIZAVIMAS ĮRENGIANT ELEKTROSTATINĮ FILTRĄ BIOKURO KATILAMS

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTAS

AB ,,Šiaulių energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) siekiant sumažinti priklausomybę nuo importuojamos energijos, tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniai teisės aktai skatina šilumos energijos gamybos iš vietinių atsinaujinančių energijos išteklių, įskaitant biokurą, naudojimą. Pagrindinis šio kuro trūkumas, lyginant su dujiniu arba skystu kuru, yra gana didelė įvairių dydžių kietųjų dalelių emisija. Ilgalaikis aplinkos užterštumas šiomis dalelėmis gali sukelti sveikatos problemų. Elektrostatinis įvairių degimo produktų filtravimas yra patikimas būdas sumažinti šias teršalų emisijas. Pirkimo tikslas – įrengti AB „Šiaulių energija“ Kuršėnų katilinėje eksploatuojamų dviejų (1 MW ir 2 MW galios) biokurą deginančių katilų išmetamų dujų valymo elektrostatinį filtrą, skirtą degimo produktams valyti nuo juose esančių kietųjų dalelių. Mažinant į aplinką išmetamų kietųjų dalelių kiekį, siekiama prisidėti prie oro taršos mažinimo Šiaulių rajono Kuršėnų mieste ir Nacionaliniame oro taršos mažinimo plane keliamų tikslų įgyvendinimo.

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS, BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Tiekėjas vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ turi įvertinti, Užsakovui pagrįsti ir parengti techninį darbo projektą (toliau – TDP) tokiai statybos rūšiai, kuri pareikalautų kuo mažesnių Užsakovo sąnaudų ir laiko įgyvendinant projektą „Kuršėnų katilinės modernizavimas įrengiant elektrostatinį filtrą biokuro katilams“ (toliau- Projektas). TDP rengiamas vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei papildymais, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais bei normatyvais, ir visais kitais susijusiais, galiojančiais (aktualiais) teisės aktais. Tiekėjas turės parengti visas Projekto įgyvendinimui reikalingas TDP dalis.

Tiekėjas prieš pradėdamas projektavimo darbus privalo išnagrinėti Perkančiojo subjekto reikalavimus, išsamiai susipažinti su esama situacija, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t. y. išmetamų dujų, inžinerinių komunikacijų ir technologinių įrenginių kokybinius ir kiekybinius rodiklius), užsakyti visus reikalingus tyrimus. Tiekėjas, laikydamasis darbų grafike numatytų terminų, privalo parengti projektą bei organizuoti visus reikiamus suderinimus. Tiekėjas turi ištaisyti pagrįstas Perkančiojo subjekto ir projekto ekspertizės (jei ekspertizė atliekama) pastabas. Visi projektavimo darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos ir jei jų nėra Europos Sąjungos standartus (LST, ISO, EN ar kt.).

Tiekėjas privalės organizuoti Projekto vykdymo priežiūrą, kaip numatyta Lietuvos Respublikos norminiuose statybos dokumentuose.

TDP turi būti numatyta/įvertinta:

projektuotojo numatomų atlikti projektavimo darbų apimtis turi būti pakankama Perkančiojo subjekto Projekto racionaliam realizavimui, atliekant galimas / būtinas statybos veiklas. Tiekėjas, susiderinęs su Perkančiuoju subjektu, turi pateikti siūlomos įrangos, atitinkančios Perkančiojo subjekto reikalavimus, komponavimo esamoje biokuro katilinėje (toliau – BK) ir jos gretimybėse optimalų sprendinį, vadovaujantis didesnio energetinio efektyvumo, mažesnės aplinkos taršos ir mažesnių statybos ir aptarnavimo sąnaudų kriterijais;

tinkamas visos įrangos ir medžiagų (įskaitant papildomą įrangą ir medžiagas) parametrų nustatymas ir parinkimas, kad būtų išlaikomas ir užtikrinamas esamos katilinės ir integruojamo pirkimo objekto funkcionalumas;

tinkamas įrangos komponavimas ir sujungimas, kad būtų išlaikomas ir užtikrinamas esamos katilinės ir integruojamo pirkimo objekto funkcionalumas;

esamų struktūrinių elementų (technologinė įranga, valdymo įtaisai, pastatai, atraminės ir tvirtinimo konstrukcijos, aikštelės, pamatai ir panašiai) panaudojimas (pritaikymas) arba rekonstravimas (išplėtimas, perkėlimas);

šilumos technologijos dalyje turi būti suprojektuoti, (rekonstruojant esamus, ar įkomponuojant į esamas BK schemas naujus) visi vamzdynai;

pirkimo objekto integravimas į esamas BK funkcines schemas, išplečiant ir pritaikant esamus bei  sukuriant naujus (esant poreikiui) modulius. Aktualios projektinės dokumentacijos parengimas (įskaitant išplėstas el. energijos tiekimo, procesų valdymo ir automatizavimo, dūmų ir pelenų šalinimo saugumo užtikrinimo ir kt. schemas);

Projekto statybinių konstrukcijų dalyje turi būti suprojektuoti visi pamatai ir ar atramos įrangai, dūmų ir pelenų kanalams, vamzdynams;

projektuojamos valdymo sistemos turi išlaikyti esamų įrenginių bei užtikrinti visas technologijų tiekėjų (gamintojų), galiojančių Lietuvos Respublikoje ir ES valdomų įrenginių įrengimo, eksploatacijos ir darbų saugos taisyklių bei norminių dokumentų reikalavimais reglamentuojamas privalomas sąlygas ir funkcijas. Valdymo sistemos turi funkcionuoti griežtai pagal Tiekėjo pateiktus, su Perkančiuoju subjektu suderintus ir abipusiai patvirtintus sistemų technologinių procesų valdymo ir automatinio darbo algoritmus. Technologinių procesų valdymo ir įrenginių automatinio darbo algoritmuose turi būti nuosekliai ir aiškiai aprašyti valdomi įrenginiai, įrenginių paskirtis, jų darbo režimai, kontroliuojami signalai, valdymo principai, darbo, paleidimo ir stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei sąlygos, taip pat valdymo sistemas sudarančių funkcinių posistemių, grupių ar traktų tarpusavio loginis ryšys ir priklausomybė. Algoritmuose turi būti pateikti apsaugų, blokuočių ir signalizacijų sąrašai.

- 2.4.9  Tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų prekes, negu nustatytos techninėje specifikacijoje, t. y. jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan., jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje, jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. - gali būti siūlomi ir didesni matmenys, dydžiai ar pan.

Konkretūs sprendimai turi būti numatyti projektavimo eigoje ir suderinti su Perkančiuoju subjektu. Parengtam projektui turi būti gautas Perkančiojo subjekto pritarimas.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turės pateikti elektrostatinio filtro montavimo, eksploatavimo, aptarnavimo ir techninius aprašymus anglų arba lietuvių kalba. Taip pat pagrindinių įrenginių (elektrostatinis filtras, dūmsiurbė/-ės) CE deklaracijų pavyzdžius. Pristačius pagrindinius įrenginius Perkančiajam subjektui, Tiekėjas pateikia šių įrenginių CE deklaracijas.

Tiekėjas yra atsakingas už visų reikiamų leidimų (įskaitant statybos leidimą jei jis būtinas), prisijungimo sąlygų ir suderinimų gavimą bei derinimo su atsakingomis institucijoms paslaugas. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus. Tiekėjas, esant poreikiui, turės atlikti TDP viešinimo procedūras, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ naujausia redakcija ir jo pakeitimais bei papildymais.

Pabaigus darbus Tiekėjas Perkančiajam subjektui turės perduoti visą baigtinę TDP dokumentaciją:

dvi spausdintos spalvotos parengtos dokumentacijos kopijos su parašais;

kompiuterinė laikmena (USB laikmena) su visa dokumentacija skaitmeninėje formoje:

spausdintos kopijos pilna spalvota elektroninė versija (ne skenuota) suskirstyta pagal atskiras TDP dalis ar tomus, PDF formate;

toje aplinkoje, kurioje dokumentacija buvo sukurta (t. y. doc, docx, xls, dwg, 3D modeliai) failai.

Techninė dokumentacija ir brėžiniai turi būti paruošti lietuvių kalba.

SKYRIUS :

- ESAMA PADĖTIS

Darbams aktualūs Perkančiojo subjekto objektai ir jų informacija:

- 1. lentelė. Katilinės adresas.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Adresas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kuršėnų katilinė | Turgaus g. 15, Kuršėnai, Šiaulių r. sav. | Projekto vykdymo vieta |

BK eksploatuojama baziniu arba pikiniu režimu kartu su kitais Kuršėnų katilinės šilumos gamybos įrenginiais. Šildymo sezono metu daugiausia ji eksploatuojama pilna apkrova. BK taip pat pritaikyta veikti nepertraukiama daline apkrova. Minimali nepertraukiama reguliuojama dalinė galia (veikiant automatiniu ir rankiniu režimu - ne mažesnė kaip 30 % nominalios vieno biokuro katilo galios (priklausomai nuo kuro drėgmės)).

Bendra BK charakteristika

- BK sumontuoti 2 (du) biokuro vandens šildymo katilai: KOHLBACH BMK-1000kW šiluminė galia – 1 MW; KOHLBACH BMK-2000kW - 2 MW. Biokuro katilų degimo produktai nuo kietųjų dalelių yra valomi 2 multiciklonų (kiekvienam katilui atskiras) pagalba. Iš multiciklonų dūmai atskirais dūmsiurbiais paduodami į bendrą dūmų kondensacinį ekonomaizerį SONDEX S317-IG - 0,589 MW (toliau – DKE), kur iš dūmų paimama drėgmės kondensacijos šiluma, ataušinant dūmus. Principinė esama BK įrenginių schema pateikta 1 pav., preliminari planuojama – 2 pav.

- 2. lentelė. Biokuro vandens šildymo katilų charakteristikos.

Informacija apie Perkančiojo subjekto objekte esančias, eksploatuojamas dūmsiurbias, pateikiama techninės specifikacijos 8 Priede.

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Pav.  Esama principinė BK katilų ir įrenginių funkcinė schema

Dūmtraukis

Dūmtraukis

Dūmtraukis

2  pav.  Preliminari planuojama principinė BK katilų ir įrenginių funkcinė schema su ESF.

Dūmtraukis

SKYRIUS : 
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Elektrostatinio filtro (ESF) įrengimo techninio darbo projekto parengimo techninė užduotis

PROJEKTAVIMO DARBŲ TIKSLAS

- Sumažinti išmetamų kietųjų dalelių koncentraciją dūmuose prieš paduodant juos į DKE, o taip pat ir išmetamuose į kaminą dūmuose, mažinant aplinkos taršą.

- Sumažinus DKE užsiteršimą pelenais, padidinti DKE energetinį efektyvumą ir palengvinti bei atpiginti biokuro katilinės eksploatavimą.

- Sumažinti dūmų kondensato užterštumą pelenų dalelėmis ir kondensate susidarančio dumblo kiekį.

    - PROJEKTUOJAMOS ĮRANGOS DIEGIMO VIETA

ESF ir susijusi (tame tarpe pritaikoma ar perkeliama esama) įranga projektuojama Kuršėnų katilinės BK pastate (pastatas – katilinė unik. Nr. 9197-6005-4015) ir/arba katilinės teritorijoje (žemės sklypo unik. Nr. 9126-0005-0056), išlaikant esamą katilų degimo proceso valdymą ir dūmų recirkuliaciją, po esamų multiciklonų ir esamų dūmsiurbių arba vietoje multiciklonų, bet po esamų dūmsiurbių (juos perkeliant arba ne), bet kuriuo atveju prieš DKE ir jo apėjimą pagal dūmų eigą (projektuojant parenkamas ir siūlomas optimalus mažiausių sąnaudų įrengimo bei eksploataciniu požiūriu sprendimas, atitinkantis taršos sumažinimo sąlygas).

3 pav. Preliminari ESF diegimo vieta.

4.1.3. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

4.1.3.1. Nustatomi rodikliai ir sąlygos

1. Privalomasis reikalavimas elektrostatiniam filtrui (toliau – ESF) yra pasiekti valymo efektyvumą - ≥95%, užtikrinant kietų dalelių koncentraciją už ESF ne daugiau kaip 30 mg/Nm³.

2. Jeigu išmetamų teršalų koncentracijos po ESF viršys nurodytus maksimalius kiekius, Tiekėjas privalės pakeisti įrangos komponentus į tinkamus, kad teršalų koncentracijos neviršytų nurodytų visame BK apkrovimų diapazone.

3. Užtikrinamas galimai mažesnis (apskaičiuotas, pagrįstas ir nurodytas projekte) BK lyginamųjų elektros energijos sąnaudų (kWh/MWh šilumos) šilumos gamybai padidėjimas.

4. Užtikrinamas BK procesų valdymas ir eksploatacinės sąlygos, išlaikant esamą  našumą ir efektyvumą bei sumažinant BK aptarnavimo (remonto, dūmų trakto bei DKE paviršių valymo) sąnaudas.

Dūmai iš katilų (arba multiciklonų) po recirkuliacinių atvadų ir esamų dūmsiurbių (juos perkeliant arba ne) paduodami į ESF, o iš jo į DKE (parenkamas racionaliausias sprendinys naujos įrangos įrengimo ir katilinės su projektuojama nauja įranga eksploatavimo kaštų požiūriu, atitinkantis nustatytus taršos reikalavimus).

Pagrindiniai įrenginiai: elektrostatinis filtras ir jo pagalbiniai įrenginiai; dūmų kanalai; pelenų šalinimo įranga (uždaro tipo); elektrostatinio filtro elektros ir automatikos įranga; elektrostatinio filtro laikančiosios konstrukcijos, aptarnavimo aikštelės ir laiptai/kopėčios. Įrengiami pamatai ir atraminiai rėmai dūmų valymo įrangos montavimui. Elektrostatinis filtras izoliuotas šilumine izoliacija, apskardintas (statant lauke išorinė ESF apdaila pritaikoma pagal esamų pastatų fasadų atspalvius ir struktūrą). Numatomas mechanizuotas pelenų, iš dūmų valymo įrangos, surinkimas į esamus konteinerius. Numatomos dūmų mėginių paėmimo vietos kietųjų dalelių koncentracijos nustatymui prieš ir po elektrostatinio filtro (kiek įmanoma teisesnėje dūmų linijoje, išlaikant minimalius reikalavimus 2,5 D (D – dūmų linijos skersmuo) tiesiosios atkarpos iki ėminių ėmimo, matavimo vietos ir 0,5 D atkarpos – po ėminių ėmimo, matavimo vietos). Kietųjų dalelių mėginių paėmimo angos skersmuo – 125mm. ESF turi būti izoliuotas ir padengtas apsaugine skardos danga. Projektuojama įranga turi būti su aptarnavimo aikštelėmis ir užlipimo laiptais, su įdiegta automatizuota valdymo sistema.

      - Projektavimo darbų apimtis

Atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant, šiuos darbus:

  - Suprojektuoti reikiamo efektyvumo ESF su dūmų kanalais BK dūmų dujų trakte prieš DKE (angl. Flue Gas Condenser, FGC) po multiciklonų arba vietoje jų (parinkti finansiniu-eksploataciniu požiūriu naudingiausią sprendinį), po esamų katilų dūmsiurbių (jei reikalinga numatyti dūmsiurbių perkėlimą). Filtro tipą parenka tiekėjas projektuodamas įrenginį, prisilaikydamas nustatytų reikalavimų katilų eksploatavimui ir valdymui bei Perkančiojo subjekto nustatytų reikalavimų dūmų išvalymo efektyvumui, elektros energijos ir eksploatacinėms sąnaudoms).

  - Suprojektuoti (jei reikalinga) papildomą reikiamos galios (užtikrinantį trauką visame dūmų trakte) traukos ventiliatorių (dūmsiurbį) dūmų trakte arba esamas dūmsiurbias keičiant į naują/-us ar suprojektuojant dūmų trakto nuo esamų dūmsiurbių iki DKE ir iki kamino rekonstravimą.

  - Suprojektuoti pelenų nuvedimą į esamus BK pelenų konteinerius iš elektrostatinio filtro surinkimo ir šalinimo į esamus konteinerius mechanizmus (pelenų bunkeris su rotaciniu dozatoriumi ir grandikliniais pelenų transporteriais, sraigtinis transporteris, rotacinė sklendė, lankstus sujungimas su pelenų kanalu, rankinė kėlimo gervė pelenų kanalo sujungimui su esamais pelenų konteineriais ir/ar kt. įranga).

  - Kintančios apkrovos, ilgą laiką besisukančių mechanizmų variklių sūkių reguliavimui suprojektuoti dažnio keitiklius (toliau - DK).

Projektuojant įvertinti esamas, prie BK elektros paskirstymo skydų prijungtas, apkrovas ir atlikti 0,4 kV galios grandinių elektrotechnikos dalies bei relinės apsaugos ir automatikos dalies projektavimo darbus. Projektuojami nauji elektros įrenginiai turi būti prijungti prie esamos SS-1 įvadinės spintos ir suprojektuoti naują spintą ESF valdymui ir eksploatavimui. Prijungiant naujus elektros įrenginius, įvertinti ar užtenka rezervinių ar esamų prijungimo grupių prie 0,4 kV skirstyklos šynų, ar yra pakankamai rezervinės galios. Atlikus vertinimą ir jei nustačius, kad nėra galimybių, numatyti naujas ar pakeisti esamas šioje elektros tinklo dalyje. Suprojektuoti ESF ir kt. naujos įrangos aptarnavimo zonos darbinį ir avarinį apšvietimą (LED).

Išanalizuoti esamų įrenginių el. maitinimo ir valdymo spintų, t. sk. rezervinių panaudojimo galimybes ir projektuojant įvertinti naujai projektuojamų įrenginių atskirų elektros maitinimo bei valdymo spintų poreikį. Atliekant analizę, svarbu įvertinti ir didėsiančią el. įvado galią. Esama 0,4 kV skydų galia, nuo kurių prijungti BK el. paskirstymo skydai – 144 kW. Katilinės ir BK pasiekiamas bendras galingumas apie 65 kW. Elektros dalies sprendiniai turi būti suderinti su Perkančiuoju subjektu.

ESF turi būti suprojektuotas atsižvelgiant į minimalų reikalingų darbuotojų skaičių, t. y. jis turi patikimai veikti ir būti aukštos parengties reikalaujant iš katilinės operatoriaus minimalaus įsikišimo.

Įrengiamo ESF bei kt. įrenginių valdymo sistemas numatyti vietines ir iš operatoriaus valdymo pulto, be integravimo į esamas SCADA valdymo grandines.

Suprojektuoti bendros ir/ar atskirų esamų ir naujų BK įrenginių darbo bei saugų, PLV, parenkant reikalingus išplėtimo modulius.

Tiekėjas privalo paruošti ir suderinti su atitinkamomis institucijomis ir Perkančiuoju subjektu projektą ir projekto dokumentaciją.

4.1.3.3 Naujai įrengiamų sistemų prijungimas

Prijungimas		                 Aprašymas

1.    Dūmai į elektrostatinį filtrą              Dūmų į elektrostatinį filtrą kanalas jungiamas prie esamo dūmų

kanalo po pagrindinių katilų (BK-5 ir BK4) dūmsiurbių, prieš

DKE dūmsiurbį..

2.    Dūmai iš elektrostatinio filtro          Dūmų iš elektrostatinio filtro kanalas jungiamas prie

dūmų kanalo prieš kondensacinį ekonomaizerį DKE (prieš DKE

dūmsiurbį) ir jo apvedimo kanalo atšaką.

3.    Pelenų šalinimas                               Iš elektrostatinio filtro šalinami pelenai surenkami (gali būti

piltuvo formos bunkeris) ir maitintuvu bei transporteriais

(esamais ir/ar naujais) nukreipiami į esamus multiciklonų pelenų

konteinerius.

4.    Elektros energijos tiekimas              Tiekiama maitinimo įtampa: 0,4 kV. Reikiama elektros galia

parenkama projektuojant.

5.    Komunikacijos                                 Numatomas komunikacijos ryšio prijungimas.

Jėgainės nuolatinė operatoriaus darbo vieta

numatoma centriniame valdymo pulte esamos

katilinės pastate.

      - Pagrindiniai reikalavimai projektuojamiems įrenginiams, medžiagoms

Įrenginio tipas: 		vieno (kelių) lauko(ų) elektrostatinis filtras (parenkamas optimalus mažesnių eksploatacinių ir įrengimo išlaidų požiūriu sprendinys).

Paskirtis: 	kietų dalelių valymas iš dūmų (biokuro degimo produktų).

Aplinkos temperatūra:		-35 ÷ +45 °C.

Santykinė drėgmė	   50÷90 %

Minimalus dūmų srautas: 		2200 m³/h (tikslinama projektavimo metu).

Maksimalus dūmų srautas: 		15000 m³/h (tikslinama projektavimo metu).

Minimali darbinė dūmų temperatūra: 		130 °C (tikslinama projektavimo metu).

Maksimali darbinė dūmų temperatūra: 		240 °C (tikslinama projektavimo metu).

Projektinė dūmų temperatūra: 		250 °C (tikslinama projektavimo metu).

Maksimalūs slėgio nuostoliai per įrenginį: 		<250 Pa.

Kietų dalelių koncentracija prieš įrenginį: 		≤ 400 mg/Nm³.

Kietų dalelių koncentracija po įrenginio: 	  ≤ 30 mg/Nm³.

Dūmų temperatūra, dūmams einant per ESF neturi nukristi daugiau kaip 5 °C. Siekiant užtikrinti patogų elektrostatinio filtro aptarnavimą ir valymą, plotį tarp vidinių filtro pelenų surinkimo plokščių numatyti ne mažesnį nei 400 mm. Projekto rengimo metu, ši sąlyga gali būti užtikrinta pateikus projektinius sprendinius su numatyta galimybe pakeisti pelenų surinkimo plokštes neardant pagrindinių konstrukcijų (plokščių perstūmimo įrenginiai ir pan.). Įrenginys turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų patogų ir saugų aptarnavimą, tame tarpe pelenų surinkimo plokščių, emisijų elektrodų ir kt. Vadovaujantis efektyvumo ir ekonomiškumo principais, emisijos elektrodai - spiralės tipo ar panašios konstrukcijos.

Numatyti vidinių ESF konstrukcijų aptarnavimo zonas dūmų įėjimo pusėje prieš elektrodus ir dūmų išėjimo pusėje po elektrodų.

Siekiant užtikrinti ESF ilgaamžiškumą bei elektrostatinio filtro korpuso ilgalaikiam sandarumui išlaikyti, korpuso dalių surinkimui negali būti naudojami varžtiniai sujungimai, turi būti pilnai suvirinti. ESF tarp remontinis laikotarpis turi būti ne mažiau kaip 75 000 darbo valandų.

4.1.3.5. Pelenų šalinimo sistema

Turi būti numatyta automatinė sistema pelenams šalinti iš ESF. Būtina atsižvelgti į šiuos reikalavimus:

1. Pelenai iš ESF turi būti šalinami sausu būdu maksimaliai išnaudojant esamą pelenų šalinimo iš multiciklonų įrangą į pelenų konteinerių patalpoje esančius pelenų konteinerius.

2. Pelenų šalinimo sistema turi būti tokia, kad nedulkėtų. Lakiųjų pelenų surinkimo ir šalinimo sistema turi būti sandari ir nepralaidi dujoms (dūmams).

4.1.4. ELEKTROS ĮRANGA

4.1.4.1. Apsikeitimas signalais

Tarp ESF ir BK esamų valdymo sistemų signalų apsikeitimas galimas tiek fiziniais signalais, tiek naudojant komunikaciją (protokolą). Apsikeitimas signalais turi būti atliekamas tokiame valdymo sistemų lygmenyje, kad ESF valdymas būtų pilnai atliekamas (paleidimas, stabdymas, parametrų ribų keitimas ir kt.) nuskaitant duomenis nuo iš pagrindinės SCADA sistemos, sukuriant lygiagretų tiesioginį ir nuotolinį valdymą.

Privalo būti numatytas Jėgainės visų valdymo sistemų valdiklių laiko sinchronizavimas.

4.1.4.2. Aukštinantysis transformatorius ir jo valdymo sistema

Transformatoriaus reaktorius ir jo valdymo skydas turi būti to paties gamintojo. Transformatoriaus valdymo skydui ir ESF pagalbinių įrenginių skydui elektros energijos tiekimą numatyti atskiromis linijomis, nuo atskirų automatinių jungiklių. ESF aukštinančiojo transformatoriaus valdymo skydo maitinimui numatyti įvadinį automatinį jungiklį su ištraukiama padėtimi (angl. withdrawable) bei užrakto mechanizmu nuo įjungimo. Ant valdymo skydo privalo būti sumontuotas ir prijungtas „Avarinio STOP“ mygtukas – „grybas“. „Avarinio STOP“ mygtukas turi būti numatytas su apsauginiu gaubtu ir su plombavimo galimybe.

Jei ESF aukštinantis transformatorius yra alyvinis, turi būti numatytas indas alyvos surinkimui, nemažesnis nei 50% visos talpos. Turi būti numatytas alyvos išpylimas, jai išbėgus. Transformatoriaus aptarnavimui turi būti numatyta aikštelė/stoginė, ar narvelis jo aptarnavimui, bet kokiomis oro sąlygomis. Jei ESF transformatoriui reikalingas šildymas, jis turi būti numatytas.

ESF aukštinančiojo transformatoriaus valdymo skyde turi būti atjungimo komutacinis aparatas blokuojantis skydo durų atidarymą esant įjungtai padėčiai. ESF aukštinančio transformatoriaus valdymo sistema turi būti mikroprocesorinė. Aukštinančiojo transformatoriaus pirminės apvijos įtampos reguliavimui numatyti tiristorinį valdymą su EMC filtru. ESF transformatoriaus valdymo skyde turi būti numatyti sekantys analoginiai matavimo prietaisai:

  - pirminės srovės ampermetras;

  - antrinės įtampos kilovoltmetras;

  - antrinės srovės ampermetras,

  - prietaisų gabaritas ne mažesnis 96 x 96 mm.

Skaitmeninis kontroleris turi turėti LCD ekraną. LCD ekranas ir kontroleris turi būti viename korpuse. Kontroleris turi turėti vidinę bateriją užtikrinančią valdiklio konfigūracijos išsaugojimą ir vidinio laikrodžio veikimą išjungus maitinimo įtampą. Kontrolerio maitinimo įtampa 24V AC. Visos transformatoriaus valdymo komandos turi būti kontroliuojamos skaitmeninio meniu pagalba. LCD ekrano meniu turi būti numatyta galimybė peržiūrėti aliarmų sąrašą. Iki 5 paskutinių aliarmų turi būti saugoma kontrolerio atmintyje ir jie gali būti peržiūrimi. Visi aliarmai ekrane turi būti rodomi su datos ir laiko žyme.

Kontroleris turi išduoti sekančius įspėjimus:

- jei alyvinis - transformatoriaus alyvos temperatūra;

- jei alyvinis - alyvos lygis/dujų slėgis;

- tiristorių temperatūra.

- žema nusodintuvo (surinkėjo) įtampa;

- galios sumažėjimas.

Kontroleris turi išduoti sekančius aliarmus:

- jei alyvinis - transformatoriaus viršslėgis;

- jei alyvinis - transformatoriaus alyvos temperatūra;

- tiristorių temperatūra (Thyristor temperature);

- perkrova pirminėje grandinėje;

- atvira blokuotės grandinė;

- žema nusodintuvo (surinkėjo) įtampa;

- Watchdog reset (vidinis valdiklio aliarmas);

- checksum error (vidinis valdiklio aliarmas).

Valdymo sistema turi numatyti vietinį ir nuotolinį ESF transformatoriaus valdymą. Vietinis valdymas – valdoma iš LCD panelės vietoje prie skydo. Distancinis valdymas – valdoma iš katilo valdymo sistemos per komunikaciją arba per diskretinius kontrolerio įėjimus. Turi būti numatyta galimybė kontrolerio pagalba valdyti  suodžių nupurtymo mechanizmą (plaktukai ar pan.). Kontroleris turi turėti kibirkščių skaitiklį bei  numatyti aukštinančio transformatoriaus sekančius darbo režimus:

- savireguliacijos režimas;

- pažemintos įtampos režimas.

Aukštinančiojo transformatoriaus pirminė nominali maitinimo įtampa 400 V, 50 Hz. Maitinančios įtampos fazių skaičius – 3. Išėjimo antrinė įtampa ne žemesnė kaip UDC=90kV. Apsaugos laipsnis ne žemesnis kaip IP65. Aplinkos temperatūros ribos: -30°C iki +40 °C. Transformatoriaus pirminė apvija turi būti numatyta su reaktoriais srovės apribojimui iškrovų – kirbirkščiavimo metu antrinėje grandinėje. Transformatoriaus antrinė apvija turi būti išpildyta kartu su aukštos įtampos lygintuvu viename korpuse ir numatyta grandinė antrinės įtampos ir antrinės srovės matavimui. Matavimo grandinė turi būti išvesta į tarpinį gnybtyną. Prie transformatoriaus turi būti numatytas tarpinis gnybtų skydelis žemos pusės maitinimo išvadų pajungimui, relinių apsaugų ir matavimo grandinių pajungimui.

Aukštinantysis transformatorius turi turėti pakėlimo/nukėlimo kilpas. Ant korpuso turi būti sumontuota techninių duomenų lentelė. Transformatorius turi būti padengtas antikoroziniu dažymu. Danga turi būti atspari atmosferiniams poveikiams. Aukštinančiojo transformatoriaus aptarnavimui privalo būti numatyta aptarnavimo aikštelė aplink visą transformatorių. ESF aukštinantysis transformatorius privalo būti apsaugotas nuo tiesioginio atmosferos poveikio. Transformatorių apsauganti konstrukcija turi būti sandari ir užtikrinti apsaugą nuo kritulių patekimo ant įrenginio. Jeigu numatomas alyvinis aukštinantysis transformatorius, privaloma po transformatoriaus apačia įrengti indą alyvos surinkimui. Indo tūris turi būti ne mažesnis nei alyvos esančios transformatoriuje. Alyvos surinkimo inde privalo būti numatyta drenavimo sistema su reikiama armatūra. ESF aukštinančiajam transformatoriui privalo būti numatytos gamyklinės technologinės apsaugos – temperatūrinė ir alyvos slėgio apsauga. Aukštinančiojo transformatoriaus alyvoje neturi būti PCB ( polichlorinto bifenolio). Transformatorius privalo būti pateiktas pilnai sukomplektuotas prijungimui prie valdymo skydo.

ESF ir aukštinančiojo transformatoriaus aptarnavimui privalo būti numatyti įžeminimo taškai įžemiklių uždėjimui. Įžemiklių uždėjimo vietos privalo būti paženklintos pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Kartu su ESF turi būti pateiktas reikiamas kiekis įžemiklių ( min. kiekis 2 vnt.).

Aukštinančiojo transformatoriaus aukštos įtampos izoliatorius su išvadu turi būti horizontalaus tipo. ESF konstrukcija turi būti numatyta tokia, kad izoliatorius būtų galima laisvai demontuoti ir pakeisti. Taip pat turi būti numatytos izoliatorių apžiūros angos. Apžiūrų angos turi būti saugiai ir patikimai užsandarintos, kad filtro veikimo metu nebūtų galimybės priartėti prie aukštos įtampos dalių. ESF visiems izoliatoriams privalo būti numatytas elektrinis šildymas. Izoliatorių kamerose turi būti numatyti temperatūriniai davikliai šildymo reguliavimui. Turi būti numatytas šildytuvų šildymo grandinių valdymas iš technologinių įrenginių valdymo sistemos, nuskaitant duomenis nuo esamos SCASA sistemos ir sukuriant lygiagretų tiesioginį ir nuotolinį valdymą. Aukštos įtampos izoliatorių šildymas turi būti numatytas iš papildomų įrenginių valdymo skydo. Izoliatorių šildymo grandinėms turi būti numatytos skaitmeninės relės su srovės kontrole, apsauga nuo perkrovimo bei trumpo jungimo ir srovės matavimu. Šildytuvų jėgos grandinėje turi būti sumontuoti saugos raktai su signaliniu kontaktu į valdymo grandinę. Turi būti signalizacija apie šildytuvų darbą:

  - šildytuvas dirba/išjungtas;

  - jėgos grandinė paruošta/neparuošta;

  - suveikė šildytuvo apsauga.

Aukštinančiajam transformatoriui privalo būti atlikti visi gamykliniai bandymai ir pateikti bandymų sertifikatai. Taip pat tiek transformatoriui tiek jo valdymo skydui turi būti pateiktos atitikties deklaracijos. Sumontavus aukštinantį transformatorių turi būti atlikti visi bandymai ir matavimai pagal „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ reikalavimus bei pateikti bandymų protokolai.

4.1.4.3. Kintamosios srovės žemos įtampos skirstomieji skydai ir variklių valdymo skydai

Gamybinėse patalpose projektuojamų skydelių korpuso apsaugos klasė turi būti ne mažiau, kaip IP54.

ŽĮ sistema - TN-S, 3L+N+PE 50 Hz 400 V, su įžemintu neutralės laidu.

Pagrindinės charakteristikos:

1. Plieninio korpuso, sudėtinių spintų tipo (kiekviena prijungimo linija atskirame skyriuje, nedidelės galios prijungimai bendroje spintoje), turi atitikti IEC 60439-1 standarto 4a (pagrindinėje skirstykloje ir > 250A nueinančios grupės) arba 2b formą arba lygiaverčio standarto atitinkamus reikalavimus/formas.

2. Korpuso klasė pagal zonos klasifikaciją.

3. Automatiniai išjungikliai– ištraukiamo tipo (Plug-in).

4. Nedidelės galios imtuvams gali būti naudojami grupiniai miniatiūriniai grandinės išjungikliai.

5. Tiesioginio paleidimo variklių maitinimo linija turi turėti linijos apsaugą nuo trumpo jungimo, variklio apsaugą nuo perkrovos, jėgos komutacinį aparatą (kontaktorių), valdymo ir informacinių signalų perdavimo gnybtus.

6. Rezervinių prijungimo linijų įrenginių skaičius turi sudaryti 10 % (visiškai įrengti, skirtingo dydžio).

4.1.4.4. Kintamos srovės varikliai

Varikliai projektuojami uždaros konstrukcijos, asinchroniniai varikliai su nuosava ventiliacija, aušinami paviršiaus ventiliacija arba principu oras-oras.

Specialiose vietose arba lauke naudojamiems ŽĮ varikliams turi būti numatyti nuo kondensacijos saugantys šildytuvai. Variklių efektyvumo klasė ne žemesnė nei E3.

4.1.4.5. Įžeminimo sistema

Projektavimo metu turi būti pateiktos ESF prijungimo prie potencialų išlyginimo kontūro vietos.

4.1.4.6. Automatizavimas ir procesai

ESF turi būti suprojektuotas atsižvelgiant į minimalų reikalingų darbuotojų skaičių, t. y. jis turi patikimai veikti ir būti aukštos parengties reikalaujant iš operatoriaus minimalaus įsikišimo. Minimalus reikalingų darbuotojų skaičius, reikalingas patikimam ESF veikimui – ne daugiau kaip 1 darbuotojas. Turi būti numatytos priemonės nuotolinei stebėsenai ir automatiniam bei operatoriaus valdymui. ESF automatizavimo lygis turi užtikrinti visiškai autonominį įrangos veikimą.

ESF automatizavimo procesas turi būti atvaizduotas HMI (valdymo panelės), esančios ESF valdymo skyde.

1. Grafiniai langai gali turėti šiuos dinaminius ir interaktyvius rodinius:

2. Įrenginio mnemo-schema, kurioje pažymėta Auto./Rank. būsena ir valdomų dalių padėtis, reguliuojami kintamieji, modifikuojamieji kintamieji ir kt.

3. Sudėtingų valdymo kontūrų schemos.

4. Automatizavimo sekos, kuriose išskiriama proceso būsena.

5. Valdymo stotys, kurios turi būti naudojamos tam tikromis eksploatavimo sąlygomis.

6. Darbo taškų rodmenys: turi apimti ribines kreives (su dinaminio atnaujinimo galimybe) ir esamą darbo tašką, pavaizduotus tam tikroje atskaitos sistemoje ir inžineriniais matavimo vienetais.

7. Kiekvienai valdomai daliai turi būti pažymėta veikimo būsena ir galimos klaidos, kurias galima būtų atpažinti pagal spalvą ir žybsėjimą.

4.1.4.6. Rezerviniai pajėgumai

ESF valdymo sistema turi būti suprojektuota taip, kad turėtų rezervinių pajėgumų (vidutinių). Atsižvelgti į šiuos kriterijus:

1. 20 % neužimtos vietos stovams ir I/O plokštėms I/O spintose

2. 10 % neužimtų kanalų daugiakanaliuose I/O blokuose.

3. 20 % rezervinių pajėgumų procesų valdymo stotyse ir kitų sistemų stotyse

4. 70 % kompiuterinės atminties taikomosioms programoms.

Sistemos ištekliai turi leisti mažiausiai 20 % padidinti valdymo loginių schemų ir kontūrų skaičių nepadidinant apdorojimo laiko.

4.1.4.7. Automatizavimo sistemos maitinimas

Automatizavimo sistemų maitinimas turi būti atliekamas iš NMŠ (nepriklausomas maitinimo šaltinis UPS) sistemų, kad jų darbo neįtakotų jokie elektros tinklo trikdžiai.

Bet kuriuo atveju valdymo prietaisai privalo turėti įrengtas atitinkamas sistemas (avarinio maitinimo blokus, duomenų išsaugojimo funkcijas, ir išliekamąsias atmintines kt.), leidžiančias išsaugoti nepakitusias kalibravimo ir nustatytąsias vertes netgi nutrūkus energijos tiekimui, taip apsaugant svarbiausius vykdomųjų programų vidinius kintamuosius ir kodus.

4.1.4.8. Pirminiai prietaisai. Bendrieji reikalavimai

Elektroniniai prietaisai turi būti atsparūs trukdžiams, kuriuos sukelia:

1. Spinduliuojama elektromagnetinė energija pagal IEC 1000-4-3(1995-02-00)arba lygiavertį.

2. Elektrostatiniai išlydžiai pagal 1000-4-2 (1995-00-00) arba lygiavertį.

3. Elektrinis spartusis pereinamasis vyksmas pagal EN 61000-4-4:1995 arba lygiavertį.

4. 1 MHz impulsinė įtampa pagal IEC 255-3 (1989-00-00) arba lygiavertį.

5. Maitinimo įtampos ir elektros tinklo dažnio vardinių verčių pokyčiai pagal IEC 1000-3-3 (1989-00-00) arba lygiavertį.

6. Atsparumas magnetiniam laukui pagal EN 61000-4-8:1993 ir EN 61000-4-9:1993 arba lygiavertį.

Svarbu, kad to paties tipo, skirtingų gamintojų komponentai būtų tarpusavyje pakeičiami dėl vienodų funkcinių ir taikymo charakteristikų (pvz. maitinimo įtampa, tvirtinimo tipas ir pan.).

Kiek tai įmanoma, prietaisai turi būti projektuojami vadovaujantis vienarūšiškumo principu.

Prietaisai turi būti pasitvirtinusios konstrukcijos ir gamintojo, juose turi būti naudojami naujausi techniniai sprendimai, o taikomos technologijos ir medžiagos turi būti optimalios užtikrinant patikimumą, ilgaamžiškumą ir tikslumą, tuo pačiu iki minimumo sumažinant dažnos techninės priežiūros poreikį. Neturi būti naudojami prototipai, apie kurių naudojimą nėra sukauptos patirties, ir pasenę modeliai.

4.1.4.9. Slėgis ir slėgių skirtumas, impulsiniai vamzdeliai

Būtina atsižvelgti į šiuos reikalavimus:

1. Matavimo keitikliai turi būti atsparūs slėgiui, kuris yra 30 % didesnis už  vardinį slėgį. Slėgių skirtumo matavimo keitiklis taip pat turi atlaikyti visą vardinį slėgį, jei viena iš dviejų matavimo keitiklio technologinių jungčių yra uždaryta.

2. Matavimo keitiklis turi būti tinkamas eksploatuoti temperatūroje, atitinkančioje aplinkos, kurioje sumontuotas, sąlygas.

3. Tikslumas turi būti +/– 0.25 % kalibravimo diapazono arba aukštesnis.

4. Matavimo keitikliams maitinti naudojama nuolatinės srovės 24 V įtampa.

5. Impulsiniai vamzdelių medžiagą siūloma pasirinkti remiantis tokiais kriterijais:

AISI 316L 12x1,5 slėgis < 40 bar

13CrMo44 14x2,5 slėgis > 40 bar

4.1.4.10. Temperatūros jutikliai, temperatūros matavimo keitikliai

Būtina vadovautis šiais standartais:

1. Varžinių temperatūros jutiklių gamyba: IEC 60751 (1983) su IEC 60751 AMD 1 (1986) ir IEC 60751 AMD 2 (1995) arba lygiaverčiai standartai.

2. Termoporų temperatūros jutiklių gamyba: IEC 60584-1 (1995), IEC 60584-2 (1982) su IEC 60584-2 AMD 1 (1989), IEC 60584-3 (1989) arba lygiaverčiai standartai.

Atsižvelgti į šiuos reikalavimus:

1. Jutikliai turi būti prijungti tiesiai arba per matavimo keitiklius prie AI plokščių.

2. Jutikliai turi atlaikyti mechanines vibracijas pagal IEC 60485 arba lygiavertį standartą.

3. Varžiniai jutikliai turi atitikti DIN A klasės, o termoporų jutikliai – DIN 1/2 klasės tikslumą.

4. Turi būti dviejų skirtingų tipų elementai: varžiniai jutikliai Pt100 arba termoporų jutikliai NiCrNi (K tipo).

5. Turi būti naudojami tokie skirtingi matavimai:

6. 2*Pt100 ir 2*NiCrNi jutikliai, surinkti D4 kanale pagal DIN 43763 arba lygiavertį standartą;

7. Pt100 jutikliai, surinkti termoporos jungiamoje dėžutėje.

8. Temperatūros matavimo keitikliai turi būti įrengti vietoje.

9. Matavimo keitikliai turi būti tinkami eksploatuoti temperatūroje, atitinkančioje aplinkos, kurioje sumontuoti, sąlygas.

4.1.4.11. Ekranavimas ir įžeminimas nuo elektromagnetinių trukdžių, Jungiamosios dėžutės

Būtina atsižvelgti į šiuos reikalavimus ir rekomendacijas:

1. Ekranavimas nuo elektromagnetinių trukdžių poveikio turi būti atliekamas naudojant „vieno taško“ įžeminimo principą, o ekranuojantys laidininkai turi būti laikomi tapačiais galvaniškai atskirtoms grandinėms instaliavimo technikos požiūriu.

2. Jutiklio ir pavaros gale ekrano laidininkas turi būti nukerpamas ir izoliuojamas.

3. Pagrindinio kabelio ir jutiklių kabelių apsaugos nuo trukdžių laidininkai turi būti prijungiami prie jungiamosios dėžutės PE šynos, jei instaliavimo sąraše nenurodyta kitaip. Prie to paties gnybto galima jungti ne daugiau kaip du apsauginius laidininkus.

4. Pagrindinių kabelių ekranai valdymo sistemos spintų pusėje turi būti prijungti laikantis gamintojo nurodymų.

5. Jungiamųjų dėžučių apsaugos klasė ir pritvirtinimai parenkami pagal konkrečias zonas.

4.1.5. KITI REIKALVIMAI

4.1.5.1. Aptarnavimo aikštelės ir laiptai

Laiptais ir aikštelėmis turi būti įmanoma nevaržomai patekti prie matavimo, reguliavimo, procesų vykdymo ir valdymo prietaisų, apžiūros taškų ir prieigos durelių, o taip pat ir kitais eksploatacijos tikslais. Kopėčios naudotinos tiktai kaip papildoma evakuacijos priemonė. Visi laiptai, aikštelės ir praėjimai apsaugotini turėklais ir borteliais. Būtina atsižvelgti į šiuos reikalavimus:

1. Aptarnavimo aikštelės, platformos ir laiptai/kopėčios turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus ir visos techninei priežiūrai atlikti reikalingos vietos (pvz., liukai, kontrolės matavimo prietaisai) turi būti lengvai pasiekiamos. Vertikalios kopėčios gali būti naudojamos kaip priėjimas į vietas, į kurias reikia patekti įprastinės eksploatacijos metu tik tuo atveju, jei nėra galimybės įrengti kitokio priėjimo. Kopėčių skersiniai privalo būti neslidūs, kopėčios turi turėti apsaugą nuo kritimo.

2. Plieno konstrukcijos turi būti pagamintos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus (pvz., LST EN 1090 ar lygiavertis).

3. Plieno konstrukcijos, esančios prie karšto oro ar dujų (dūmų) arba veikiamos iš kitų elementų sklindančios spinduliuotės, turi būti tinkamai apsaugotos ir izoliuotos.

4. Aptarnavimo aikštelių grotelės turi būti cinkuotos ir pagamintos pagal Lietuvos arba ISO standartą (ISO 9002, EN ISO 1461 arba lygiaverčiai) ir turi atlaikyti atitinkamą apkrovą. Aptarnavimo aikštelių grotelių varžtai bei veržlės turi būti galvanizuoti.

5. Mažiausias avarinių išėjimų plotis ir mažiausias šių praėjimų laisvas aukštis turi atitikti standartų ir gaisrinės saugos taisyklių reikalavimus.

4.1.5.2. Reikalavimai medžiagoms

Didžiausias dėmesys turi būti skiriamas medžiagų ir eksploatavimo sąlygų suderinamumui. Pasirenkant medžiagas, jų mechaniniai, technologiniai ir su technine priežiūra susiję ypatumai (pvz., stiprumas ir galimybė suvirinti) taip pat turi būti laikomi svarbiais kriterijais. Turi būti išvengta elektrolizės poveikio, kur eksploatavimo ciklui būdingi ilgi nedarbo būsenos laikotarpiai. Parenkamos medžiagos turi atitikti standartų reikalavimus ir būti pasitvirtinusios eksploatacijoje. Siekiant išvengti galvaninės korozijos, turi būti vengiama naudoti netinkamus medžiagų derinius (pvz., anglinis plienas / nerūdijantysis plienas).

- Plieninių konstrukcijų projekte atsižvelgtina į atramoms keliamus reikalavimus gamybos ir eksploatavimo eigoje, transportavimo ir montavimo metu. Aptarnavimo aikštelės paklotai bei laiptų pakopos iš galvanizuoto metalo, metalinės konstrukcijos iš juodo metalo, kurios gruntuojamos ir dažomos metalui skirtais, rūgštims, šarmams ir atmosferos poveikiui atspariais dažais. Visi numatomi varžtai su metriniu sriegiu.

4.1.5.3. Šilumos izoliacija

Izoliacija, apsauganti nuo aukštos (>45 °C) ar žemos temperatūros, rasojimo, turi apimti visus, ortakius (dūmtakius) ir įrengimus esančius BK bei ESF.

Visi izoliuoti paviršiai iš išorės turi būti su aliumo-cinko plieno lakštų danga, kurios storis priklauso nuo išorinio izoliacijos diametro. Kai naudojami aliumo-cinko ar nerūdijančio plieno lakštai, jie turi būti ne plonesni negu 0,6 mm. Didesnio kaip 500 mm izoliacijos diametro ir plokščių izoliuotų paviršių metalinė danga turi būti bent 0,2 mm storesnė.

Būtina atsižvelgti į šiuos reikalavimus:

1. Šilumos izoliacija turi būti suprojektuota, parinkta ir įrengta vadovaujantis „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėmis“.

2. Izoliacinės medžiagos storis turi būti parenkamas siekiant rasti ekonomiškiausią sprendimą eksploatavimo trukmės požiūriu.

3. Visa šilumos izoliacija, esanti prie karštų paviršių, turi išlaikyti aukščiausią paviršiaus temperatūrą, pasiekiamą eksploatavimo metu, nesuardant ar nepažeidžiant medžiagos.

4. Išmontuojami izoliacijos apvalkalai turi būti sustiprinti. Tai galioja dalims, kurias reikia reguliariai tikrinti. Liukų dangčius turi būti lengva išmontuoti ir vėl įrengti.

5. Šilumos izoliacijos paviršiaus temperatūra neturi viršyti 45 °C, kai aplinkos oro temperatūra 25 °C. Būtina minimizuoti šilumos nuostolius ir užtikrinti personalo apsaugą nuo nudegimų.

6. Šiluminė izoliacija turi būti tinkamai pritvirtinta ir neturi atsipalaiduoti ar suirti veikiant vibracijai.

7. Izoliavimo darbai turi būti planuojami taip, kad izoliacija nesudrėktų transportavimo, sandėliavimo ar montavimo metu.

8. Visa šiluminė izoliacija turi būti uždengiama apsaugine danga ir visiškai apsaugota nuo atmosferos poveikio, jei įrenginys montuojamas lauke.

9. Visais atvejais draudžiama naudoti asbesto turinčias medžiagas.

4.1.5.4. Paviršių paruošimas ir dažymas

Būtina atsižvelgti į šiuos reikalavimus ir rekomendacijas:

1. ESF korpuso konstrukcijų pirminis išorinių paviršių paruošimas ir gruntavimas turi būti atliekamas gamybos vietoje laikantis atitinkamų Lietuvos ir įrenginio gamintojo patvirtintų standartų. Šiems paviršiams, kurie bus veikiami aukštos dūmų temperatūros, apsaugai nuo korozijos numatomas tik gruntavimas. Vidiniai korpuso paviršiai neapdirbami mechaniškai, negruntuojami.

2. Paprastų plieno konstrukcijų, aptarnavimo aikštelių, kanalų (pelenų) ir prietaisų pirminis paviršių paruošimas ir gruntavimas turi būti atliekamas gamybos vietoje laikantis atitinkamų Lietuvos ir įrenginio gamintojo patvirtintų standartų. Pirminis paviršių valymas prieš šalinant rūdis ir rūdžių šalinimas turi būti atliekamas laikantis atitinkamo standarto reikalavimų.

3. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į konstrukcijų baigiamąjį paruošimą ir dažymą. Turi būti pateiktas išsamus procedūrų ir kokybės reikalavimų aprašas.

4. Lauke įrengtų plieno konstrukcijų dangų patvarumas – aukštas (H), daugiau kaip 15 metų, pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 12944-1 arba lygiavertį, koroziškumo klasė – vidutinė (C3), pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 12944-2 arba lygiavertį.

4.1.5.5. Specialūs įrankiai ir atsarginės dalys

Numatyti specialius įrankius, būtinus ESF eksploatacijai ir techninei priežiūrai. Specialūs įrankiai yra apibrėžiami kaip įrankiai, kurie yra specialiai skirti projektuojamiems įrenginiams ir kurių negalima laisvai įsigyti rinkoje. Turi būti pateiktas Užsakovui atsarginių dalių sąrašas kuris būtų reikalingas 2 metų eksploatavimo laikotarpiui.

4.1.5.6 Triukšmas

Būtinos triukšmo valdymo priemonės ESF konstrukcijoje turi būti numatytos iš anksto ir įrengtos kaip galima arčiau triukšmo šaltinio. Projektuojant laikytis specialių reikalavimų skleidžiamam triukšmui ir jo valdymui. Atskiros įrangos triukšmo lygis, matuojamas pagal standartą LST ISO 1996-2:2017 (arba lygiavertį) 1 m atstumu nuo dūmų valymo įrangos, turi neviršyti 85 dBA. Triukšmo slopinimo gaubtai arba slopintuvai turi būti naudojami pagal poreikį. Įrenginys, skleidžiantis aukštą triukšmo lygį, privalo turėti tinkamas triukšmo mažinimo priemones, netgi jei triukšmas yra tik trumpalaikio pobūdžio. Privaloma griežtai laikytis Lietuvos teisės aktų reikalavimų, pvz., Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Įrenginiams veikiant nominaliu režimu, garso/triukšmo lygis negali viršyti foninio lygio arba nustatyto šioje teritorijoje triukšmo lygio reikalavimų. Tiekėjas, įrengiant ESF įrenginius BK katilinės žemės sklypo teritorijoje, turi atlikti įrenginių skleidžiamo triukšmo matavimus. Matavimai turi būti atliekami skirtingais paros laikais (dieną, vakare, naktį), vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604. Atlikus matavimus, pateikiamas matavimų protokolas ir parengiama pramoninio triukšmo tyrimų ataskaita (gautus rezultatus palyginant su atitinkamais higienos normos 1 lentelėje pateikiamais didžiausiais). Triukšmo rodiklių tiesioginiai matavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos standartais LST ISO 1996-1 [5.9] ir LST ISO 1996-2 [5.10].

4.1.5.7. Techniniai reikalavimai uždarymo ir reguliavimo armatūrai

Armatūra turi būti parenkama atsižvelgiant į rekomenduotinus tekančio fluido greičius ir neturi sukelti nepriimtino triukšmo bei neleistinų (viršijančių gamintojo rekomenduotinus) slėgio nuostolių. Visa armatūra turi būti sertifikuota.

Elektrifikuotų sklendžių ir reguliatorių (vožtuvų, užsklandų) valdymas - vietinio valdymo spintos operatoriaus panelės ir iš centrinio valdymo kompiuterio.

Parenkant ir įrengiant technologinių procesų reguliatorius turi būti įvertinti visi technologiniai parametrai taip, kad reguliuojantiems vožtuvams dirbant jų pralaidumo diapazone nuo 10% iki 90%, būtų užtikrintas nuoseklus reguliuojamų procesų valdymas visame Įrangos apkrovimų diapazone.

Uždaromoji, reguliavimo ar kita armatūra turi būti eksploatacijoje pasitvirtinusi kaip patikimai veikianti, kokybiška, nesusidėvinti, nepraleidžianti terpės į išorę ir skirta konkrečiai nurodytai paskirčiai. Uždaromoji, reguliavimo ar kita armatūra turi būti su flanšiniais pajungimais arba privirinama, išskyrus armatūrą, atjungiančią manometrus, slėgio jutiklius ar kitus automatikos prietaisus.

Daviklių, signalų keitiklių, indikatorių, naudojamų slėgio, lygio ir temperatūros matavimams armatūra (gilzės ir pan.) turi būti instaliuotos ten, kur tai reikalinga efektyviam ir saugiam technologinio proceso monitoringui bei valdymui. Slėgio davikliai ir manometrai turi būti su vožtuvu (trieigiu čiaupu) kuris leistų nudrenuoti, prapūsti ir uždaryti. Temperatūros davikliai ir termometrai turi būti su gilzėmis iš nerūdijančio plieno (AISI 316L arba jam lygiaverčio), kurios prie vamzdžių bei parinktų įrenginių tvirtinamos flanšais arba gali būti įsukamos.

4.1.5.8. Techniniai reikalavimai inventorinėms kėlimo priemonėms, aptarnavimo aikštelėms

Suprojektuoti ir įrengti reikiamas stacionarias inventorines kėlimo priemones įrangai reikalaujančiai periodinio aptarnavimo. Kėlimo įrenginiai gali būti nestacionarūs, tačiau projektavimo metu turi būti numatytos kėlimo įrenginių (gervės ir pan.) tvirtinimo vietos jas pakabinant ar pastatant ant kietųjų dangų;

Turi būti numatytos stacionarios dangčių, liukų nukėlimo priemonės ant sijų, naudojant rankinio valdymo tales ar kitokias rankinio valdymo takelažines priemones.

Aptarnavimo aikštelės turi būti projektuojamos vadovaujantis LST EN14122 standartu.

Projektavimo metu turi būti numatytos visos reikiamos įrenginių aptarnavimui aikštelės, laiptai ir lipynės, užtikrinančios darbų saugą, vykdant įrenginių aptarnavimą ir kasdienę priežiūrą.

Aikštelių, laiptų, lipynių konstrukcijose turi būti naudojami sertifikuoti profiliniai metalo gaminiai (sijos, loviniai profiliai, kampuočiai, įvairaus profilio strypai ir kt.). Turėklams turi būti panaudoti sertifikuoti kvadratinio, stačiakampio ar apvalaus profilio vamzdžiai.

Aikštelių, laiptų denginiai turi būti pagaminti iš ažūrinių metalo gaminių.

Aikštelių kraštuose turi būti įrengtos priemonės, apsaugančios žmones nuo galinčių atsitiktinai kristi daiktų, įrankių ar kt. – įrengtos ne žemesnės nei 150 mm aukščio plieninės juostos / borteliai.

Įrangos eksploatavimui turi būti įrengti greito atidarymo apžiūrų-aptarnavimo liukai ir dangčiai, stacionariai įrengtos dangčių nukėlimo priemonės ir aptarnavimo aikštelės, laiptai ir lipynės patogiam ir greitam Įrangos aptarnavimui.

Turėklai turi būti iš uždarų vamzdinių profilių. Turėklai turi atlaikyti apkrovas tiek jų eksploatavimo, tiek montavimo metu. Plieno stiprumo klasė ne mažesnė kaip S235. Turėklų padengimas parenkamas pagal aplinkos korozijos klasę – C3. Turėklų dažymo spalva derinama su užsakovu.

4.1.5.9. Reikalavimai dūmsiurbiui/-iams

Dūmsiurbiai parenkami ir projektuojami pagal reikiamą našumą, slėgį (trauką), terpės parametrus ir charakteristikas, gamintojų technines sąlygas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES norminių dokumentų bei standartų reikalavimais.

Kiekvienam dūmsiurbiui, jei jam numatytas našumo reguliavimas, reikia numatyti po vieną atskirą dažnio keitiklį elektros varikliui. Dažnio keitiklių reguliuojami varikliai turi būti su termistoriais. Ventiliatoriai turi būti parinkti dūmų debitui ir slėgio skirtumui sistemoje, kad būtų užtikrintas reikiamo terpės kiekio pratekėjimas ir dūmų greičiai, jų tekėjimo greičiai.

Dūmsiurbiai, kuriems numatytas našumo reguliavimas, turi būti parinkti taip, kad dirbdami  nuo 10 iki 90 % jų našumo diapazone užtikrintų nuoseklų reguliuojamų technologinių procesų valdymą visame įrangos apkrovimų diapazone.

Dūmsiurbiai projektuojami ant virpesius slopinančių sistemų (jei tai numato įrenginių tiekėjų rekomendacijos) taip pat turi būti užtikrinamas patogus priėjimas ir aptarnavimas.

Lauke stovintys varikliai turi turėti apvijų pašildymo elementus ir PTC daviklius. Variklių galia turi būti 10% didesnė nei prijunginio maksimali galia.

Dūmsiurbių elektros variklių apsaugos klasė IP55 (lauko sąlygomis užtikrinama ne žemesnė kaip IP65 klasė), jų dažnių keitiklių apsaugos klasė IP54, elektros skydų ir valdymo spintų apsaugos klasė IP55.

Elektros varikliai turi atitikti standarto LST EN 60034-1 (arba lygiaverčio) reikalavimus, turi būti energiją taupantys pagal LST EN 60034-30 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus: IE3 arba aukštesnės efektyvumo klasės. Įrenginiams su kintama apkrova (galia) turi būti naudojami variklių greitį ir galingumą reguliuojantys įrenginiai (dažnio keitikliai) užtikrinantys variklių funkcionalumą ir mažiausias energijos sąnaudas.

Visi varikliai turi būti standartiniai, asinchroniniai (400 V vardinės įtampos, 50Hz), su trumpo jungimo rotoriumi, tinkamas darbui su dažnio keitikliu, izoliacijos klasė F, pilnai hermetiško ventiliuojamo karkaso konstrukcijos, užtikrinančios apsaugos laipsnį IP55 (lauko sąlygomis užtikrinama ne žemesnė kaip IP65 klasė). Visuose varikliuose turi būti gnybtas jungimui prie apsauginio įžeminimo. Varikliai turi gerai veikti 100% nominalios galios 95 -105% nominalios įtampos diapazone nuo 49-51 Hz.

Variklių aušinimas orinis, aušinimo ventiliatoriaus sparnuotė privalo būti sumontuota ant rotoriaus IC411 oras pučiamas iš variklio galo link išeinančio veleno aušinant korpusą, pagal standarto LST EN 60034-6 (arba lygiaverčio) reikalavimus.

4.2.5. Reikalavimai elektrotechnikos ir automatizavimo sistemoms

Projektuojamų įrenginių valdymo spintas užmaitinti iš BK įvadinio elektros jėgos paskirstymo skydo X4W80U1 laisvos grupės įvertinus tinklo pralaidumo galimybes, apkrovas. Esant poreikiui, el. tinklo dalis rekonstruojama. Technologinių procesų kontrolės ir valdymo įrenginių techniniai reikalavimai:

Slėgio matavimo keitikliai:

a) skirti naudoti su skysčiais, oru, alyva, dujomis ir kt.;

b) darbinė aplinkos temperatūra -40..+80°C;

c) temperatūros kompensacija nemažesnių ribų kaip -25…+80°C;

d) drėgnis iki 100%;

e) paklaida nedaugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;

f) maitinimo įtampa 24VDC;

g) išėjimo signalas 4...20 mA;

h) apsaugos klasė nemažiau IP54;

i) matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydį;

j) nulinio taško ir viršutinės ribos nustatymo (derinimo) funkcija.

Temperatūros jutikliai:

a) konstrukcija: varžinis termometras su sroviniu 4÷20 mA keitikliu. Keitiklis turi būti sumontuotas temperatūros jutiklio korpuse (galvutėje);

b) varžinis termometras į termofikato vamzdyną turi būti statomas su gilze. Termometras turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo termometro, norint išsukti termometrą iš gilzės;

c) termometrai turi būti ištraukiami iš korpuso;

d) termoporos jutiklis privalo atitikti šiuos standartus: IEC 584-1 (1995), IEC 584-2 (1982) su IEC 584-2 AMD 1 (1989), IEC 584-1 (1995) arba lygiavertų;

e) atsparumas mechaninėms vibracijoms pagal IEC 485 standartą;

f) varžinio jutiklio tikslumas privalo atitikti DIN A reikalavimus;

g) varžinio jutiklio tipas Pt100, pajungimo schema – trilaidė arba keturlaidė;

h) maitinimo įtampa 24VDC;

i) apsaugos klasė ne mažiau kaip IP54.

Rodantys manometrai:

a) universalus spyruoklinis Burdono vamzdelio manometras vandeniui nepralaidžiame korpuse;

b) dalys, besiliečiančios su matavimo terpe, turi būti iš nerūdijančio plieno arba turėti atskyrimo membraną;

c) tikslumo klasė 1%;

d) manometras turi atlaikyti faktinę matuojamos terpės temperatūrą arba būti apsaugotas nuo jos poveikio naudojant manometrinius „O“ arba „U“ formos vamzdelius priklausomai nuo proceso vamzdžio padėties;

e) korpusas nerūdijantis plienas, skersmuo 100mm (esant reikalingumui 160mm);

f) manometras turi turėti gamintojo numatytą prie korpuso tvirtinamą raudoną rodyklę;

g) montuojamas patogioje aptarnavimui vietoje;

h) matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydį.

Rodantys termometrai:

a) bimetalinis termometras;

b) korpuso skersmuo 100mm (esant reikalingumui 160mm);

c) tikslumo klasė 1%;

d) apsauginė gilzė PN pagal slėgį;

e) montažinis ilgis pagal vamzdyno diametrą;

f)  statomas patogioje aptarnavimui vietoje, pagal poreikį termometro korpuso keitimo 90̊ kampu galimybė.

Greitį ir galią reguliuojantys įrenginiai

a) Elektros variklių greitį ir galią reguliuojantys įrenginiai turi užtikrinti variklių funkcionalumą ir mažiausias elektros energijos sąnaudas. Asinchroninių variklių greitis turi būti reguliuojamas dažnio keitikliais. Rangovas sprendžia kuriems įrenginiams reikalingas sklandus asinchroninio elektros variklio greičio reguliavimas ir paleidimas. Rangovas, įvertinęs techninėse specifikacijose apibrėžtas BK savų poreikių elektros energijos sąnaudas (kW/MW), turi nuspręsti kuriems asinchroniniams elektros varikliams turi būti įrengtas dažnio keitiklis, o kuriems ne. Varikliams kurie ne visada dirbs maksimaliu galingumu dažnio keitiklį įrengti būtina. Dažnio keitikliai turi būti suprojektuoti pagal veikiančio įrenginio sukimosi momento reikalavimus. Visi dažnio keitikliai turi būti įrengti su harmonikų ir radijo trikdžių (EMC) filtrais įėjime. Filtrų įranga gali būti atskira arba integruota į dažnio keitiklį. Harmonikų filtrai turi užtikrinti liekamąjį srovės harmonikų lygį (THDI) prieš filtrą prie vardinės apkrovos ne daugiau 5%, o prie bet kokios kitos apkrovos – ne daugiau 8 %.

b) Jei harmonikų filtravimui bus naudojami pasyvieji filtrai su kondensatoriais 50 kW ir didesnės galios varikliams, turi būti įrengtas kontaktorius, atjungiantis kondensatorius, kai pavara išjungta. Kontaktoriaus valdymas – 24 V DC per dažninės pavaros diskretinius išėjimus. Mažesnės galios filtrams turi būti galimybė (išvesti kontaktai ir palikta vieta) kontaktoriams įrengti, jei to prireiktų. Poreikis turi būti nustatytas bandomosios eksploatacijos metu atliekant bandymus ir reaktyviosios galios matavimus ir paaiškėjus, kad kondensatoriai sukelia induktyviosios galios perkompensavimą, kontaktoriai turi būti įrengti. Dažninių pavarų įranga turi būti montuojama kuo arčiau variklių.  Nuo dažnio keitiklio iki elektros variklio turi būti naudojamas tik ekranuotas, atitinkantis elektromagnetinį suderinamumą EMC, galios kabelis.

c) Dažnio keitikliai turi būti su rankinio valdymo pultu su LCD ekranu, jis turi turėti būtinus analoginius ir skaitmeninius įėjimo ir išėjimo signalus PLV valdymui. Galima svarstyti vadinamąjį “profibus” jungimą. Dažnio keitikliai turėtų būti šiuo metu įmonėje dominuojantys Danfoss VLT® 6000 ar panašios serijos arba lygiaverčiai, lengvai suderinami su ankščiau paminėtais dažnio keitikliais.

d) Nepriklausomai nuo variklio galios,  paleidžiant variklį, apsukų skaičius turi būti kuo mažesnis.

e) Siekiant užtikrinti Perkančiojo subjekto esamos BK ir diegiamos techninės įrangos vientisumą dažnio keitikliai turi būti to paties tipo, kaip jau esami BK. Apsaugos klasė (vidaus sąlygomis ne mažiau IP54 - montuojamiems atskirai,  ne mažiau IP21 - montuojamiems skyde. Tiekėjas gali siūlyti kito gamintojo ir/ar tipo dažnio keitiklius, tačiau turi organizuoti aptarnaujančio personalo, ne mažiau nei 3 (trims) Perkančiojo subjekto atstovams, dažnio keitiklių konfigūravimo ir aptarnavimo mokymus, išrašant kursų baigimo sertifikatus.

Eksploataciniai reikalavimai valdymo įrangai:

a)  Veikimo valdymo ir galios reguliavimo įranga (toliau vadinama valdymo įranga) turi užtikrinti įjungimą, išjungimą, patikimą automatinį veikimą, apsaugas, blokuotes ir signalizacijas numatytas gamykloje gamintojoje;

b)Valdymo įranga visuose darbo režimuose turi veikti pagal Tiekėjo sudarytą ir Perkančiojo subjekto patvirtintą veiksmų seką (veikimo algoritmą);

c) Parenkant ir įrengiant technologinių procesų reguliatorius turi būti įvertinti technologiniai reikalavimai, vamzdžių diametrai, numatomi srautai, slėgis ir temperatūra, reguliuojančių vožtuvų pralaidumas, pavarų greitis. Turi būti užtikrintas nuoseklus reguliuojamų procesų (pvz., srautų) valdymas, bei reguliuojančio vožtuvo darbas jo eigos diapazone nuo 20% iki 80% visame apkrovimų diapazone;

d) Visos reguliuojančių sklendžių, užsklandų, vožtuvų pavaros turi turėti galinių padėčių, uždarytos/atidarytos būsenos indikaciją bei pozicijos išėjimo signalą (4...20mA) į valdiklį atvaizdavimui operatoriaus pultelyje.

e) Visiems elektrifikuotiems įrenginiams turi būti numatyti darbo, konkretaus gedimo, nutrauktos maitinimo grandinės ir kiti išėjimo signalai signalizacijos, pranešimų formavimui ir atvaizdavimui operatoriaus pultelyje;

f) Visoms elektrifikuotoms sklendėms, užsklandoms ir skląsčiams bei visiems pagrindiniams prijunginiams numatyti vietinio valdymo postus;

g) Numatomuose vietinio valdymo postuose numatyti valdymo režimo raktus Distancinis/Vietinis ir mygtukus Atidaryti/Stop/Uždaryti su šviesine indikacija;

h) Visiems varikliams, numatytiems be dažnio keitiklių, turi būti įdiegtos elektroninės variklių apsaugos su PT ar PTC daviklių pajungimais į ją.

Vizualizacija:

a) Tiekėjas turi išanalizuoti esamą atvaizdavimo sistemą. Atvaizduoti ir kaupti turi būti įdiegta kompiuterinė valdymo bei vizualizacijos sistema analogiška SCADA ir užtikrinti vietinį bei nuotolinį valdymą. Jei naudojama SCADA, sistemai turi būti naudojama SIEMENS WinCC arba analogiška programine įranga;

b) Valdymo sistema turi turėti automatinį ir rankinį (iš grafinio operatoriaus pultelio naujai suprojektuotoje valdymo spintoje katilinėje ir iš esamos WinCC SCADA sistemos katilinės operatorinėje valdymą. Įrenginiai turi turėti loginį tarpusavio ryšį ir sudaryti vieningą valdymo sistemą. Visų pagrindinių ir pagalbinių įrenginių valdymas, visų technologinių parametrų ir įvykių stebėjimas bei archyvavimas turi būti visiškai lygiavertis iš grafinės operatoriaus panelės (OP) naujai suprojektuotoje valdymo spintoje katilinėje ir nuotoliniu būdu katilinės operatorinėje. Operatoriaus darbo stotyje operatorinėje turi būti realizuotas ataskaitų formavimas ir eksportavimas į MS Excel;

c) Turi būti numatytas visų technologinių parametrų, būtinų procesų stebėjimui bei valdymui, duomenų atvaizdavimas OP naujai suprojektuotoje valdymo spintoje katilinėje ir nuotoliniu būdu operatorinėje, bei duomenų kaupimas  SCADA sistemoje operatorinėje;

d) TDP numatyti, kad visa valdymo sistema su esamais ir būsimais įrenginiais turi būti patogiai valdoma katilinės operatorinėje;

e) Technologinių procesų valdymo ir įrenginių automatinio darbo algoritmuose turi būti nuosekliai ir aiškiai aprašyti valdomi įrenginiai, įrenginių paskirtis, jų darbo režimai, kontroliuojami signalai, valdymo principai, darbo, paleidimo ir stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei sąlygos, taip pat valdymo sistemas sudarančių funkcinių posistemių, grupių ar traktų tarpusavio loginis ryšys ir priklausomybė. Algoritmuose turi būti pateikti apsaugų, blokuočių ir signalizacijų sąrašai.

f) Technologinių procesų valdymo ir automatinio darbo algoritmai turi būti derinami su Perkančiuoju subjektu projektavimo darbų eigoje ir pateikti kartu su procesų valdymo ir automatikos (PVA) dalies išpildomąja dokumentacija;

g) Objekto automatizavimas, technologinių procesų valdymo ir kontrolės įranga, apsaugų ir  signalizacijos priemonių apimtys, visos medžiagos, prietaisai bei sistemos, tiekiamos šiam projektui, turi būti suderinti su esamų BK sistemų automatinio darbo algoritmais ir  atitikti galiojančių standartų, teisinių ir norminių dokumentų reikalavimus, įrenginių gamintojų įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas bei techninėse sąlygose numatytą kokybę. Visos tiekiamos medžiagos, prietaisai bei sistemos privalo būti technologiškai tvarkingos ir jas turi priimti Perkantysis subjektas;

h) Technologinių procesų kontrolės ir apskaitos matavimo priemonių, apsaugų, blokuočių, signalizacijos prietaisų ir kt. jutiklių matavimo skales parinkti taip, kad darbiniai rodmenys būtų matavimo skalės antrame trečdalyje. Šilumos energijos apskaitos prietaisų skales derinti su Perkančiuoju subjektu;

i) Matavimo įranga ir valdymo sistema turi būti atspari elektromagnetiniams trikdžiams (EMI), radijo dažnių trikdžiams (RFI), statinės elektros ir žaibo išlydžio poveikiui, trumpalaikiams įtampos dingimams. Pašaliniai signalai, kurie gali sukelti trikdžius, turi būti nuslopinti jų kilimo vietoje;

j) Visi įrenginiai, gaminiai ir medžiagos, numatyti projektuojamame objekte turi atitikti Europos normas ir standartus bei turi būti sertifikuoti ir nustatyta tvarka įteisinti Lietuvos Respublikoje;

k) Visi pateikti kontroliniai matavimo, indikavimo ir registravimo prietaisai, signalų keitikliai turi turėti CE atitikties sertifikatą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir/arba turi turėti tipo tvirtinimo pagal MID 2004/22/EC pažymėjimą, patvirtinantį, kad atitinkamai matavimo priemonei buvo atlikta pirmine patikra (MI-001...MI010). Perkančiajam subjektui turi būti pateikti visų išvardintų prietaisų Lietuvos valstybinės metrologinės patikros sertifikatai ir/arba tipo tvirtinimo bei pirmines patikros pažymėjimai pagal MID 2004/22/EC. Matavimo prietaisams naudoti tarptautinės vienetų sistemos (SI) vienetus.

PLV, SCADA, OP:

a) Turi būti užtikrintas programuojamo loginio valdiklio PLV visų tipų signalų 20% rezervas (analoginiai įėjimai ir išėjimai, diskretiniai įėjimai ir išėjimai);

b) Įrenginių valdymui, parametrų nuskaitymui, kontrolei, atvaizdavimui, apdorojimui ir archyvavimui duomenis perduoti į SCADA sistemų kompiuterį;

c) Įdiegtos operacinės sistemos ir kitų reikalingų taikomųjų programų versijos turi būti suderintos darbui su SCADA programine įranga. Derinant vadovautis SCADA programinės įrangos kūrėjų (gamintojo) reikalavimais ir rekomendacijomis, kurias reglamentuoja SCADA programinės įrangos gamintojo įdiegimo ir eksploatavimo instrukcijos;

d) SCADA, OP ir PLV programiniuose projektuose kintamųjų simboliai, signalų ir objektų pavadinimai turi būti vienodi. Darbų eigoje juos privalu derinti su Perkančiuoju subjektu;

e) Numatyti SCADA ir OP sistemose PID reguliatorių pagrindinių parametrų keitimo galimybę (proporcingumo koeficientas, integravimo ir diferencijavimo laikai, nejautrumo zona, reguliatoriaus išėjimo signalo ribos ir t.t.);

f) Numatyti SCADA ir OP sistemose galimybę keisti analoginių signalų matavimo ribas, histerezę, filtruoti analoginiame signale atsirandančius trikdžius naudojant vartotojų apsaugos lygius.

g) Numatyti SCADA ir OP sistemose galimybę keisti avarinės ir perspėjamosios signalizacijos ribas naudojant vartotojų apsaugos lygius;

h) Numatyti SCADA ir OP sistemose vartotojų prisijungimo langą, galimybę kurti vartotojus, keisti jų teises;

i) Numatyti SCADA sistemos paleidimo ir išjungimo galimybę naudojant vartotojų apsaugos lygius;

i) SCADA sistemoje numatyti automatinį archyvų iškėlimą į su Perkančiuoju subjektu suderintą vietą. Iškeliamų archyvo duomenų kiekį pagal laikotarpį ir kokia archyvo apimtis turi likti duomenų bazėje operatyviai peržiūrai derinti su Perkančiuoju subjektu;

j) Numatyti visus diskretinius ir analoginius signalus, kad užtikrinti maksimalų informatyvumą apie parametrų, procesų pokyčius, įvykius, įrenginių būsenas (įrenginys dirba/nedirba, nutraukta maitinimo grandinė ir t.t), konkrečius įrenginių gedimus ir el. sklendžių, skląsčių, užsklandų ir vožtuvų padėtis (uždaryta/tarpinė padėtis/atidaryta, pavara dirba ir t.t.), nutrūkusias matavimo ar maitinimo grandines ir kt., vizuali bei garsinė signalizacija, spalvinė ir mirksinti indikacija ir kt.);

k) Numatyti avarinės, perspėjamosios signalizacijos ir informacinių aktyvių pranešimų sąrašus bei visų pranešimų archyvą fiksuojant datą ir laiką (laiko ir datos štampas). Sąrašuose turi būti matoma įvykio pradžia, pabaiga, kada operatorius patvirtino (kvitavo) pranešimą. Šie sąrašai turi turėti spausdinimo galimybę. Pranešimų formą ir apimtį derinti su Perkančiuoju subjektu;

l) Valdymo sistemos SCADA programoje ir OP parametrų pateikimo ir atvaizdavimo formą, metodus, kiekius, avarinių ir perspėjamųjų pranešimų spalvas sąrašuose, technologinių parametrų ir įrenginių būsenų bei padėčių indikaciją derinti su Perkančiuoju subjektu;

m) Visos projekto programos turi turėti licencijas;

o) Turi būti parengtos SCADA nuotolinio valdymo ir vizualizacijos sistemos eksploatacijos instrukcijos ar jų papildymai;

p) Turi būti parengtos operacinių pultelių nuotolinio valdymo ir vizualizacijos sistemos eksploatacijos instrukcijas;

r) Turi būti parengtas valdymo sistemos programuojamojo(ų) loginio(ų) valdiklio(ų) (PLV) projektas(ui) su valdymo algoritmais, komentarais, slaptažodžiais, OP programinis(iai) projektas(ai);

s) Jei į kompiuterį instaliuojama papildoma įranga (programinė, kontroleriai), turi būti pateiktos operacinei sistemai skirtis tvarkyklės bei susijusi su įranga dokumentacija.

SKYRIUS :

- TERMINAI, GARANTIJOS

Projektavimo darbų pradžia – nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Projektavimo darbai (techninio darbo projekto parengimas ir suderinimas su perkančiuoju subjektu) – ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Montavimo darbai pabaiga– ne vėliau kaip iki 2026-06-30 (imtinai).

Paleidimo – derinimo darbų pabaiga - ne vėliau kaip iki 2026-07-15 (imtinai).

Galutinis darbų atlikimo terminas  -  (projektavimo, montavimo, paleidimo – derinimo darbai, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos gavimas, triukšmo rodiklių tiesioginiai matavimai, personalo apmokymas, dokumentacijos parengimas, galutinio atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas ir įforminimas) ne vėliau kaip iki 2026-07-31 (imtinai).

Garantinis terminas (skaičiuojant nuo galutinio perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos) atliktiems darbams suteikiamas ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, paslėptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir darbams – ne trumpesnis nei 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose paslėptuose elementuose tyčia paslėptų defektų – ne trumpesnis nei 20 (dvidešimt) metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo abiejų šalių galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas garantinio aptarnavimo metu atsakingas už visas išlaidas, susijusias su  įrangos  (įskaitant besidėvinčias dalis, keičiamas dalis, įrangą, priemones ar kt.) ir įrenginių aptarnavimu. Garantinio laikotarpio metu, tiekėjas įsipareigoja ištaisyti susidariusius defektus  per 10 (dešimt) darbo dienų, nuo raštiško pranešimo gavimo. Esant poreikiui, už sąnaudas, susijusias su gamintojo atstovų dalyvavimu remonte ar aptarnavime, atsakingas Tiekėjas. Tiekėjas turi užtikrinti, kad aptarnavimą garantinio laikotarpio metu atliks tik tinkamą kvalifikaciją, leidimus (ar atestatus) turintys ir gamintojo keliamus reikalavimus atlikti aptarnavimą atitinkantis personalas. Keičiamos dalys (ar įranga), elementai ar medžiagos turės būti pakeistos originaliomis, gamintojo reikalavimus atitinkančiomis dalimis (ar įranga), elementais ar medžiagomis.

Garantijos ESF, dūmsiurbiams ir kitai įrangai suteikiamos ne trumpesnės  nei  2 (du) metai, skaičiuojant nuo galutinio perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

SKYRIUS :

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 Kuršėnų katilinė. Biokuro katilinės patalpų planas su katilinės įrenginių išdėstymu.

Priedas Nr. 2 Kuršėnų katilinė. Kuršėnų katilinės technologinio vamzdyno schema.

Priedas Nr. 3 Kuršėnų katilinė. Biokuro katilinės dūmų kanalų schemos.

Priedas Nr. 4 Kuršėnų katilinė. Statinių išdėstymo planas.

Priedas Nr. 5 Kuršėnų katilinė. Kuršėnų katilinės pastato pirmo aukšto planas.

Priedas Nr. 6 Kuršėnų katilinė. Kuršėnų katilinės pastato rūsio aukšto planas.

Priedas Nr. 7 Kuršėnų katilinė. Oro valymo įrenginių veikimo efektyvumo nustatymo protokolas.

Priedas Nr. 8 Kuršėnų katilinė. Eksploatuojamų dūmsiurbių duomenys.