TVIRTINU:

Klaipėdos rajono savivaldybės  administracijos direktorius

Jevgenijus Bardauskas

2025 m.            d.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ VIEŠOJO APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PERKANČIOJI  ORGANIZACIJA:

KLAIPĖDOS R.  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,

tel. (+370 46) 45 25 45, faks. (+370 46)  47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

I BENDROSIOS NUOSTATOS

- Pirkimo pavadinimas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų viešojo apšvietimo įrengimo darbai (toliau – Darbai).

- Darbų atlikimo vieta, tinklų apibūdinimas: Gargždų, Dauparų-Kvietinių, Dovilų, Vėžaičių, Agluonėų, Endriejavo, Judrėnų, Kretingalės, Priekulės, Sendvario, Veiviržėnų seniūnijų apšvietimo įrengimo paslauga

3. Statinių kategorija, kilnojami įrenginiai (LR elektros energetikos įstatymas 75 str.)

4. Darbų apimties vykdymas.

Pagal užsakovo pateiktą raštišką pavedimą, suderinus ir pasirašius apšvietimo įrengimo darbų apimtis. Konkretūs darbai, jų apimtys ir vieta derinama su Užsakovu, teritorijos, kurioje bus vykdomi darbai, seniūnijos seniūnu (-e). Už savavališkai atliktus darbus ir/arba suUžsakovu , nesuderintus raštu darbus Tiekėjui nemokama.

Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Tiekėjas.

Atlikdamas darbus Tiekėjas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje.

Darbai turi būti vykdomi ne piko valandomis

5. Gatvių apšvietimo įrengimo darbams aplinkos apsaugos kriterijai.

Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai turi atitikti techninius reikalavimus pagal CE ir ENEC ir/ar +ENEC sertifikatus.

Gatvių apšvietimo sistemos šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal EN 13201 standarto reikalavimus.

Šviestuvo galios koeficientas turi būti ne mažesnis nei 0,95.

Šviestuvo eksploatacijos laikas turi būti ne mažiau 100 000 val.

Šviestuvų apsauga nuo mechaninio poveikio turi būti garantuojama IK08.

Valdymo spinta: korpuso mechaninio atsparumo laipsnis IK10 pagal LST EN 62262. Valdymas: Foto rele ir astronominiu laikrodžiu.

6. Darbų apimtims keliami reikalavimai:

6.1. Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisės aktais.

6.2. Įrengtus gatvės apšvietimo elektros tinklus priduoti Užsakovui bei gauti patvirtinimą apie tinkamai atliktus darbus.

6.3. Pateikti dokumentus apie elektros tinklo apšvietimo tinkamumą naudoti po  AB „Energijos skirstymo operatorius“ atliktų darbų pagal  išduotas prijungimo sąlygas.

6.4. Dokumentų pridavimas į ESO (Rangovo akto pateikimas, schema, varžų matavimai ir t.t.)

6.5. Statinio statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos antriniam panaudojimui arba utilizavimui laikantis atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintose LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (su vėlesniais pakeitimais) (Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637), pateikiamos pažymos apie visas išvežamas atliekas.

6.6. Atlikęs darbus, Tiekėjas priduoda Užsakovui teritoriją sutvarkytą, savo lėšomis atstato pažeistas dangas, želdinius ir pan. į ne prastesnę nei prieš tai buvusią būklę.

6.7. Pateikti detaliąją dokumentaciją: schemas, deklaracijas, išpildomąsias topografines nuotraukas ir kt.

  - Darbams taikomi teisės aktai, normatyviniai dokumentai:

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams:

- Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas

- Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas

- Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012 m..

- Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2011 m.

- Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimo vadovas. LST TR/CEN13201-1:2015.

- HN, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją.

  - Gatvių apšvietimo įrangai taikomi aplinkos apsaugos kriterijai:

    - jeigu perkama LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti 100 proc. (vienetais) LED.

  - Gatvės apšvietimo šviestuvai (LED ≤ 20W; LED ≤ 40W; LED ≤ 60W) (su montavimu)

Į įkainį turi būti įtraukta šviestuvo įrengimo ant atramos darbai,  turi būti įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Reikalavimai šviestuvams: 1) aliuminio lydinio korpusas, padengtas atsparia korozijai ir atmosferos poveikiui danga; 2) apsaugos laipsnis: IP66; 3) šviestuvo atsparumas smūgiams IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba LST EN 50102+A1:1998  arba lygiavertį standartą 4) šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau kaip 70 (CRI>70), 5) spalvinė temperatūra 4000K, 6) šviestuvo šviesinis efektyvumas (įvertinus šviesos nuostolius optikoje) ne mažiau kaip 130 lm/W, 7) elektrosaugos klasė II. 8) Šviestuvai turi būti suprojektuoti ir sumontuoti taip, kad užtikrintų kuo mažesnį nepageidaujamos šviesos skleidimą. 9) Minimalus šviestuvo eksploatacijos laikas ne mažiau 100.000 valandų; 10) Šviestuvo pritemdymo valdymas užprogramuotas gamykloje; 11) Šviesos srauto nusėdimas ne mažiau L95 B10; 12) Korpuso atsparumo korozijai klasė: ≥ C5 (C5 – labai didelė korozija, pagal ISO 9223 standartą – Metalų ir lydinių korozija);13) Integruotas maitinimo šaltinis, DALI sąsaja; 14) Integruotas, 50 %, 8 val., automatinis galios numetimo mechanizmas, aktyvuojamas 3 valandos prieš ir 5 valandos po apskaičiuoto vidurnakčio; 15) Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau 5 metai.

Gatvės šviestuvas (nuotrauka ir matmenys rekomendacinio pobūdžio)

  - Parko tipo šviestuvai LED ≤ 40W (su montavimu)

Į įkainį turi būti įtraukta šviestuvo įrengimo ant atramos darbai,  turi būti įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Reikalavimai šviestuvams: 1) aliuminio lydinio korpusas, padengtas atsparia korozijai ir atmosferos poveikiui danga; 2) apsaugos laipsnis: IP66; 3) šviestuvo atsparumas smūgiams IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba LST EN 50102+A1:1998  arba lygiavertį standartą 4) šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau kaip 70 (CRI>70), 5) spalvinė temperatūra 4000K, 6) šviestuvo šviesinis efektyvumas (įvertinus šviesos nuostolius optikoje) ne mažiau kaip 130 lm/W, 7) elektrosaugos klasė II. 8) Šviestuvai turi būti suprojektuoti ir sumontuoti taip, kad užtikrintų kuo mažesnį nepageidaujamos šviesos skleidimą. 9) Minimalus šviestuvo eksploatacijos laikas ne mažiau 100.000 valandų; 10) Šviestuvo pritemdymo valdymas užprogramuotas gamykloje; 11) Šviesos srauto nusėdimas ne mažiau L95 B10; 12) Korpuso atsparumo korozijai klasė: ≥ C5 (C5 – labai didelė korozija, pagal ISO 9223 standartą – Metalų ir lydinių korozija);13) Integruotas maitinimo šaltinis, DALI sąsaja; 14) Integruotas, 50 %, 8 val., automatinis galios numetimo mechanizmas, aktyvuojamas 3 valandos prieš ir 5 valandos po apskaičiuoto vidurnakčio; 15) Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau 5 metai.

Gatvės šviestuvas (nuotrauka ir matmenys rekomendacinio pobūdžio)

  - Kryptinis pėsčiųjų perėjos LED šviestuvas ≤ 60W (su montavimu)

Į įkainį turi būti įtraukta šviestuvo įrengimo ant atramos darbai,  turi būti įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai. Reikalavimai šviestuvams: Šviestuvo korpusas pagamintas iš aliumininio lydinio, padengtas antikorozine bei UV atsparia danga. Šviesos sklaida (optikos) asimetrinė skirta apšviesti pėsčiųjų perėjoms. Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau kaip 70 (CRI>70), spalvinė temperatūra-5700K, Šviestuvo šviesinis efektyvumas (įvertinus šviesos nuostolius optikoje) ne mažiau kaip 130 lm/W, šviestuvo atsparumas smūgiams IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba LST EN 50102+A1:1998, arba lygiavertis standartas, elektrosaugos klasė II. Šviestuvas turi turėti CE ženklinimą. (šviestuvas pateikiamas su tvirtinimo elementais). Apsaugos laipsnis: IP66. Integruotas maitinimo šaltinis, DALI sąsaja. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau 5 metai.

Gatvės šviestuvas (nuotrauka ir matmenys rekomendacinio pobūdžio)

  - Dvipusis pėsčiųjų perėjos LED signalinis šviestuvas (su montavimu)

Į įkainį turi būti įtraukta šviestuvo įrengimo ant atramos darbai,  turi būti įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos jungimo dalys. Šviestuvo paskirtis Saugumas, vairuotojai iš tolo perspėjami, kad artėja perėja, kad jie turi būti budrūs ir maksimaliai susikaupę. Taip pat perspėti pėsčiuosius apie zoną, kur galima saugiai kirsti važiuojamąją dalį. Reikalavimai šviestuvams: Šviestuvas šviečiantis oranžine spalva, mirksintis Tvirtumo klasė IK10 (EN 50102), Elektrosaugos klasė II. Šviestuvo pilnutinė galia, įskaičiuojant ir PRI, W≤2x3. Apsaugos laipsnis: IP66. Šviestuvui suteikiama garantija ≥ 5metai.

Gatvės šviestuvas (nuotrauka ir matmenys rekomendacinio pobūdžio)

  - Cinkuota metalinė gembė

Į kainą turi būti įskaičiuota gembės sumontavimas,tvritinimo elementai, montažiniai elementai. Reikalavimai gembei:1) Medžiaga valcuotas plienas, sienelės storis mm ≥3; 2)Antikorozinė apsauga karštas cinkavimas, pagal normatyvą EN 40-5:2002. Vidutinis cinko dangos storis μm ≥60 sutinkant su nustatyta norma DIN EN ISO 1461, polinkio kampas 5°, skirta montuoti ant gatvės apšvietimo atramų.

  - Apšvietimo valdymo spinta

Į įkainį turi būti įtraukta naujos apšvietimo valdymo spintos pastatymas, įskaičiuoti visi tvirtinimo elementai, montažiniai elementai. Reikalavimai apšvietimo valdymo spintai: 1) korpuso mechaninio atsparumo laipsnis IK10 pagal LST EN 62262, Apsaugos klasė ≥IP54 rakinama 2) parinkti komutaciniai ir linijos (-ų) apsaugos aparatai pagal reikiamą galią, 3) apšvietimo valdymas suprojektuotas su foto davikliu ir astronomine laiko rele, 4) Įrengta įžeminimo laidininko prijungimo vieta pagal LST EN 60445, 5) Įranga montuojama ant DIN 35 montavimo bėgelio. Ant vidinės durų pusės turi būti „kišenės“ tipo schemų laikiklis, A4 formato, 6) Spinta gali būti montuojama ant pamato ir prie atramos, montuojant prie atramos turi būti įvertinta ir kabelio apsauga. 7) Spintos išmatavimai ne mažesni 460 x 350 x 210.

  - Cinkuotos atramos iki 5 m.,  6,5 m., 8 m ir montavimas

Į įkainį turi būti įtraukta naujos atramos su g/b pamatu pastatymas. Trumpos atramos techninės savybės: Reikalavimai atramoms: 1) pritaikytos naudoti III Lietuvos vėjo apkrovos rajone (įvertinant STR 2.05.04:2003 reikalavimus); 2) dengimas karšto cinkavimo danga (pagal SFS-EN ISO 1461 reikalavimus); 3) gelžbetoniniai padai su vertikalumą reguliuojančiais varžtais; 4) gembės montuojamos užmaunant arba įmaunamos ant atramos viršaus. 5) Atrama su paviršinėmis serviso durelėmis. 6) Į atramos kainą turi būti įskaičiuota gelžbetoninis pamatas su guma, kabelis (Cu-3x1,5mm) šviestuvo pajungimui.

  - Tranšėjos iki 1 m gylio kasimas ir užpylimas

Į įkainį turi būti įtraukta: Geodezinis trasos nužymėjimas; trasos vienam kabeliui pakloti iškasimas; akmenų nuvalymas nuo iškastos tranšėjos, pagrindo įrengimas; kabelio paklojimas; užkasimas sutankinant gruntą; gerbūvio atkūrimas, žolės užsėjimas. Vadovautis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis. Kabelis turi būti montuojamas vamzdyje.

  - Vamzdžio iki 160 mm. klojimas betranšėju būdu

Į įkainį turi būti įtraukta: atvykimas su įranga į darbo vietą, vamzdžio tiesimas neperkasant gatvių, kelių ar kitos infrastruktūros, išvykimas iš darbo vietos. Trumpas plastikinio vamzdžio techninės savybės: Tankis 800-960 kg/m3, Atsparumas gniuždymui ≥1250 N Max leidžiama traukimo jėga 10,4 kN (prie 20ºC), Darbo temperatūra -20 ÷ +75 o C, Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų, Elastingumo modulis ≥750 MPa

  - Polietileninio vamzdžio iki 160 mm kabeliui paklojimas tranšėjoje

Į įkainį turi būti įtraukta: 1. Vamzdžių paklojimas; 2. Vamzdžiai, prieš pertraukiant juose kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą purvą bei svetimkūnius. 3. Vamzdžiai turi būti tvirtinami atitinkamų nerūdijančių sąvaržų sistema. 4. Vamzdžiuose turi būti pratraukti laidų įtraukikliai. 5. Vamzdžių lenkimas, vingiai, atsišakojimai ir panašiai turi būti atliekami tik ten, kur tai būtina dėl struktūrinių arba mechaninių sąlygų. 6. Vamzdžių grupės, kertančios tą pačią trasą, turi turėti lenkimus ir atsišakojimus tame pačiame lygyje. Kad atrodytų tvarkingai, šie lenkimai ir atsišakojimai turi turėti bendrą skirtingo spindulio lenkimo centrą. 7. Kai vamzdžių diametrai didesni nei 50 mm, PVC vamzdžių alkūnės, vingiai, atšakos turi būti atliekami iš gamyklinių detalių.  Vamdžio specifikacija : 1.Vamzdis pagamintas iš plastiko HDPE; 2. Vamzdžio išorinis skersmuo iki 160 mm.; 3. Vamzdžio išorinė sienelė gofruota; 4. Vamzdžio vidinė sienelė lygi; 5. Mechaninis atsparumas ≥750 N.

  - Oro linijos kabelių iki 35 mm. Skersmens tiesimas ant g/b atramų

Į įkainį turi būti įtraukta naujos orinės kabelinės linijos paklojimas ant esamų gelžbetoninių atramų. Į įkainį turi būti įtraukta būtina armatūra kabelio paklojimui (traversos, gnybtai ir kt.) ant esamų atramų. Kabelinės linijos skerspjūviai iki 35 mm (analogas AMKA 3x25+35). Klojant kabelį vadovautis galiojančiomis „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis“, patvirtintomis LR energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu  Nr. 1-309.

  - Kabelio iki 50 mm. skersmens tiesimas vamzdyje, konstrukcijose

Į įkainį turi būti įtraukta kabelis klojamas montažiniame vamzdyje. Klojant požeminio kabelį su aliuminėmis gyslomis iki 4x50 mm vadovautis „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis“, patvirtintomis LR energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr.1-309.

  - Gnybtyno sv15 su 1F 6 A automatiniu jungikliu montavimas atramoje

Montuojami apšvietimo atramose, naudojamas šviestuvo maitinimo kabelio pajungimui, bei magistralinių kabelių sujungimui ir atsišakojimui. Pajungimo aparatūrą sudaro 6A automatinis jungiklis ir sujungimo gnybtai. 6A automatinis jungiklis tvirtinamas stulpo viduje, IP20 išpildymo. Naudojama įranga turi tenkinti šių standartų (LVD 73/23/EEC) ir (93/68/EEC) reikalavimus arba analogiškus.

  - Kabelio jungiamosios movos montavimas (kabelio sk. iki 50 mm)

Į įkainį turi būti įtraukta. Termosusitraukiančios jungiamosios movos (kabelio skerspjūvis iki sk 4x50 mm) sumontavimas. užkasimas sutankinant gruntą; aplinkos atkūrimas.

  - Įžeminimo kontūro įrengimas R10 omų su medžiagomis

Į įkainį turi būti įtraukti atramos, apšvietimo valdymo skydo įžeminimų kontūrų įrenginiai kurie turi atitiki galiojančių Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklių, Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004, Strypo medžiaga Plienas, Strypo padengimas  0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui), Strypus jungianti mova cinkuota Srieginė arba užsipresuojanti, Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai Cinkuota juosta 30x4mm, Strypo diametras  14 mm.

  - Kabelio izoliacijos varžos matavimas

Elektros grandinių izoliacijos varža turi tenkinti EĮĮT ir EET reikalavimus

  - Įžeminimo kontūro varžos matavimas

Įžemintuvų varžos turi atitikti EĮĮT ir EETET reikalavimus.

  - G/b atramų demontavimas ir išvežimas

Į įkainį turi būti įtraukta esamų g/b atramų demontavimas, išvežimas ir utilizavimas.

  - Oro linijos laidų demontavimas

Į įkainį turi būti įtraukta esamos laidinės orinės linijos demontavimas, išvežimas ir utilizavimas.

  - Gatvės apšvietimo šviestuvų demontavimas

Į įkainį turi būti įtraukta esamų šviestuvų demontavimas, išvežimas ir utilizavimas.

  - Metalinių atramų su g/b pamatu demontavimas ir išvežimas

Į įkainį turi būti įtraukta esamų metalinių atramų su g/b pamatu demontavimas, išvežimas ir utilizavimas.

  - Kabelio iki 50 mm2 skerspjūvio galinės movos montavimas

Naudojamos movos komplektas tinka pagal kabelio markę, laidininkų skaičių, įtampą ir

skerspjūvį. Paruošti kabelį pagal gamintojo reikalavimus. Movą montuoti vadovaujantis

gamintojo instrukcija. Sumontavus movą, turi būti patikrinta montavimo darbų kokybė.

  - Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje

Pagaminta iš polietileno PE, klojama žemėje, geltonos spalvos, 0,5mm storio, 200m pločio juosta su užrašu „Dėmesio! Kabelis! “, klojama virš kabelio vamzdyje per 0,3m nuo žemės paviršiaus.

  - Išpildomosios nuotraukos parengimas

Statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos turi būti patvirtintos užsakovo.

Parengiamas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema.

  - Atliktų remonto darbų aktai.

Į įkainį turi būti įtraukta po atliktų paslaugų (apšvietimo tinklo, valdymo spintų) schemų koregavimas (arba naujų sudarymas) parengimas ir pateikimas. Naudotų medžiagų atitikties deklaracijos. Kiti dokumentai, įrodantys tinkamą paslaugų atlikimą, pagal galiojančius norminius aktus

Pastabos:

1. Atlikęs darbus tiekėjas pateikia atliktų darbų priėmimo−perdavimo aktą, f-3

atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (jei reikia atliktų paslaugų aktus).

2. Į darbų kainą įskaičiuojama darbo jėgos, naudotų mechanizmų, darbo laiko kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos paslaugos, tiekėjo išlaidos ir mokesčiai,nustatyti Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais;

3. Sutarties terminas: 36 mėn.

4. Lėšų pobūdis; savivaldybės biudžeto lėšos.

II. DARBŲ APIMTYS

Gargždų, Dauparų-Kvietinių, Dovilų, Vėžaičių, Agluonėų, Endriejavo, Judrėnų, Kretingalės, Priekulės, Sendvario, Veiviržėnų  seniūnijų apšvietimo įrengimo paslaugos

Pateikiami darbų įkainiai:

| Eil. Nr. | Paslaugų aprašymas | Mato vnt. | Koeficientas pasiūlymo lyginamai kainai apskaičiuoti | Vieneto kaina EUR, be PVM |  | Bendra kaina EUR, be PVM G=D x E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |  | F |
| 1 | LED šviestuvas (su montavimu) ≤ 20W galios | vnt. | 6 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 2 | LED šviestuvas (su montavimu) ≤ 40W galios | vnt. | 12 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 3 | LED šviestuvas (su montavimu) ≤ 60 W galios | vnt. | 8 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 4 | LED šviestuvas „parkinis“ (su montavimu) ≤ 40W galios | vnt. | 5 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 5 | Dvipusis pėščiųjų perėjos LED signalinis šviestuvas (su montavimu) | vnt. | 4 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 6 | Kryptinis pėsčiųjų perėjos LED šviestuvas≤ 60W galios (su montavimu) | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 7 | Gembė (su montavimu) 1,0 metro | vnt. | 2 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 8 | Gembė (su montavimu) 1,5 metro | vnt. | 2 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 9 | Gembė (su montavimu) 2,0 metro | vnt. | 2 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 10 | Apšvietimo valdymo spintos su pamatu (su montavimu) | vnt. | 11 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 11 | Karštai cinkuota metalinė atrama iki 5 m (su montavimu ir g/b pamatu) | vnt. | 4 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 12 | Karštai cinkuota metalinė atrama 6,5m (su montavimu ir g/b pamatu) | vnt. | 6 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 13 | Karštai cinkuota metalinė atrama 8 m (su montavimu ir g/b pamatu) | vnt. | 6 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 14 | Tranšėjos iki 1 m. gylio kasimas ir užpylimas. | m. | 4 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 18 | Vamzdžio iki 160 mm. klojimas betranšėju būdu | m. | 5 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 19 | Polietileninio vamzdžio iki 160 mm. kabeliui paklojimas tranšėjoje | m. | 3 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 20 | Oro linijos kabelių iki 35 mm. skersmens tiesimas ant g/b atramų | m. | 3 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 21 | Kabelio iki 50 mm. skersmens tiesimas vamzdyje, konstrukcijose | m. | 2 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 22 | Gnybtyno sv15 su 1F 6A atomatiniu jungikliu montavimas atramoje | kompl. | 1 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 23 | Kabelio jungiamosios movos montavimas (kabelio sk. iki 50 mm) | vnt. | 1,5 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 24 | Įžeminimo kontūro įrengimas R10omų su medžiagomis | kompl. | 0,5 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 25 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 0,5 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 26 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 0,5 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 27 | G/b atramų demontavimas ir išvežimas | vnt. | 2 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 28 | Oro linijos laidų demontavimas | m. | 2 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 29 | Gatvės apšvietimo šviestuvų demontavimas | vnt. | 2 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 30 | Metalinių atramų su g/b pamatu demontavimas ir išvežimas | kompl. | 2 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 31 | Kabelio iki 50mm2 skerspjūvio galinės movos montavimas | m | 1 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 32 | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje | m | 0,5 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
| 33 | Išpildomosios nuotraukos parengimas | m. | 0,5 | Įrašyti skaičius |  | Įrašyti skaičius |
|  | -- | -- | 100 proc. | -- | -- | -- |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  | Įrašyti skaičius |
| Bendra pasiūlymo (lyginamoji) kaina EUR, su PVM G1+G2+ <….> +G26+G33 |  |  |  |  |  | Įrašyti skaičius |

Pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustačius fiksuoto įkainio kainodarą Užsakovas:

- pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodo darbų aprašymą, medžiagų specifikacijas bei maksimalią pirkimui skirtų lėšų sumą, o tiekėjai, teikdami pasiūlymus, nurodytus darbus turi įkainoti;

- pasiūlymo vertinimo metu yra vertinamas įkainių suma. Pirkimo objektas susideda iš skirtingų darbų ir Užsakovas pirks skirtingus jų kiekius, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš lyginamųjų koeficientų, suma (lyginamasis koeficientas turėtų būti suprantamas kaip perkamo objekto sudėtinių dalių kiekio proporcinis pasiskirstymas).

- Minimaliai bus perkama bent po vieną iš lentelėje nurodytų Darbų.

- Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai eurais vertė be PVM / su PVM EUR: 413223,14 / 500000,00 pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.  Bus sudaroma išperkamos vertės pirkimo sutartis. Konkretūs Darbai bus užsakomi  pagal Užsakovo poreikį.

Statybos ir ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas	Algirdas Ronkus

Užsakovo paskirtas asmuo tiekėjų konsultavimui − Aurelija Vaitkė, tel. +370 620 13567,  el. p. aurelija.vaitke@klaipedos-r.lt

Užsakovas:

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Tiekėjas: __________________

Tiekėjo sutartis: data ________,  Nr.________

Darbų priėmimo-perdavimo AKTAS Nr. _______

20 __ m. _________ mėn. ___ d.

| Eil. nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR) be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | vieneto | viso kiekio |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IŠ VISO be PVM: |  |
|  |  |  |  | PVM 21%: |  |
|  |  |  |  | IŠ VISO su PVM: |  |

Darbus pridavė (Rangovas):

Darbus priėmė (Užsakovas):

(forma F-3) Užsakovas:	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Kodas: 188773688……………………………………………………...

Tiekėjas:	………………………………………………………

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 20 __ m. _________ mėn. ___ d.

(Eurais)

| Eil. nr. | Objekto pavadinimas | Rangos sutarties Nr. | Objekto kaina |  |  | Atlikta darbų |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nuo statybos pradžios |  | Nuo metų pradžios |  | Per ataskaitinį laikotarpį |  |  |
|  |  |  |  |  | Darbų vertė | PVM 21% | Iš viso | Darbų vertė | PVM 21% | Iš viso |

Užsakovas: _____________	                         	                                                            Rangovas: _____________

A.V.	                                                                       A.V.

20 __ m. ________ mėn. ___ d.                                                                                                    20 __ m. ________ mėn. ___ d.