


Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifiakcija"

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.1
	Duomenų centras kuriame talpinama įranga turi būti turėti „Tier III Certification of Constructed Facility“ sertifikatą (pridėti Uptime Institute pažymą)
arba
duomenų centras turi būti įtrauktas į Valstybinių duomenų centrų sąrašą.
	

	1.2
	Duomenų centras turi būti Lietuvos teritorijoje, nutolęs bent 70 km nuo Studentų 48A, Kaunas. Nurodyti duomenų centro adresą.
	

	1.3
	Į pasiūlymą turi būti įskaičiuoti bent 6 PO darbuotojų vizitai į duomenų centrą (pvz. perkomutuoti tinklo jungtis tarp talpinamos įrangos, pakeisti sugędusį įrenginį ir pan.). Kiekvieno vizito trukmė iki 2 val.
	

	1.4
	Talpinamai įrangai turi būti užtikrintas nuolatinis 230V elektros energijos tiekimas.
Per mėnesį įranga sunaudos iki 1000 KWh.
Elektros energijos sąnaudos turi būti įskaičiuotos pasiūlymo kainoje.

Elektros tiekimas turi būti garantuotas darbiniu ir rezerviniu nepertraukiamo maitinimo šaltiniais (angl. UPS) bei generatoriumi.
	

	1.5
	Įrangai reikalinga bent 10 U atskirai rakinama vieta 19 colių komutacinėje spintoje, kuri turi būti tinkama 77 cm ilgio serveriams,  aušinimas tinkamas 5000 BTU/h generuojančiai įrangai.
	

	1.6
	Reikalinga ne mažiau kaip 20 (SCHUKO arba C13) elektros tiekimo lizdų.
	

	1.7
	Reikalingos bent dvi (2) 1000Base-LX / 10GBase-SR / 10GBase-LR tinklo jungtys ir bent viena (1) 1000Base-TX / 1000Base-LX tinklo jungtis

arba

bent trys (3) tiekėjo parinkto tipo tinklo jungtys, tokiu atveju tiekėjas suteikia su PO įranga suderinamus keitiklius (angl. transceivers).
	

	1.8
	Įrangai turi būti užtikrinta bent 1000 Mbps interneto ryšio sparta.
	

	1.9
	Reikalingas bent /28 dalyvio paskirtas globaliai galiojančių IPv4 adresų blokas nuotoliniam valdymui (angl. lights-out management).
	

	1.10
	Reikalingas bent du (2) IPv4 ir bent du (2) IPv6 dalyvio paskirti point-to-point adresai BGP sesijoms užmegzti su PO įranga. 
	

	1.10
	Jei tiekėjas keistų paskirtus IP adresus, apie keitimą privaloma įspėti bent prieš 30 dienų.
	

	1.11
	Bent dvi BGPv4 sesijos su tiekėjo maršrutizatoriumi Perkančiosios organizacijos AS skelbimui:
· Perkančiosios organizacijos AS skelbiamų BGPv4 maršrutų (IPv4 ir IPv6) priėmimas;
· Perkančiosios organizacijos skelbiamų AS maršrutų (IPv4 ir IPv6) perskelbimas į „upstream“ autonomines sistemas bei dalyvio „peer'us“.
Sesijos turi būti pateikiamos per skirtingas fizines tinklo jungtis.
	

	1.12
	Paslaugos teikėjas neturi naudoti jokių interneto srauto filtravimo priemonių, nebent tai būtų atskiru susitarimu suderinta su Perkančiąja organizacija;
	

	1.13
	Duomenų centro pateikiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99,982%.
Interneto ryšio ir duomenų perdavimo pateikiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99,5%.
	

	1.14
	Paslaugos teikėjas turi užtikrinti tiesioginį sujungimą (CNI Magic transit) su Cloudflare, Inc. įranga vienu iš šių būdų:
1. sujungimas tame pačiame duomenų centre (angl. Cross-connect) dviejų skaidulų optiniu jungiamuoju kabeliu;
2. sujungimas optiniu dviejų skaidulų kabeliu (angl. dark fiber), įskaitant jungiamuosius kabelius duomenų centruose. Bendras optinės linijos ilgis negali viršyti 80 km;
3. sujungimas per DWDM įrangą įskaitant jungiamuosius kabelius duomenų centruose. Jungimas turi būti suderinamas su PO ir Cloudflare, Inc. optiniais moduliais 
10GBase-LR.
	

	1.15
	Viešasis pirkimas laikomas žaliuoju, kadangi viešojo pirkimo objektas atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d įsakymu. Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.3 papunktyje nurodytus reikalavimus: perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.
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