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Suinteresuotiems tiekėjams				    	            2025-09-15
CVP IS priemonėmis							 

DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PATIKSLINIMO, VYKDANT ATVIRĄ (SUPAPRASTINTĄ) KONKURSĄ „VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖS „AUŠROS“ KORPUSO PRIEŠGAISRINĖ SISTEMA“ PIRKIMO ID. 4440732

[bookmark: _Hlk158100603]Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija), vykdo viešąjį pirkimą „VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės „Aušros“ korpuso priešgaisrinė sistema“, pirkimo ID 4440732 (toliau Pirkimas). Pirkime 2025-09-12 gautas prašymas patikslinti techninės specifikacijos reikalavimus.
Atsižvelgiant į gautą prašymą, teikiame atsakymą:
Klausimai: 
1. GASS centralės techninės specifikacijos 1.1.14 punkte nurodyta, kad centralė turi turėti USB jungtį konfigūravimui per kompiuterį. Prašome patikslinti jungties tipą USB A, USB C, mini USB, micro USB, ar visų tipų USB jungtys yra laikomos tinkamomis?
2. GASS centralės techninės specifikacijos 1.1.18 punkte nurodyta, kad centralė turi turėti 2 kontroliuojamus išėjimus. Prašome patikslinti, ar išėjimai gali būti aliarminiai ir išorinio maitinimo?
3. GASS adresuojamo gaisro pavojaus mygtuko techninės specifikacijos 1.6.14 punkte nurodyta, kad mygtuko darbo aplinkos temperatūra turi būti nuo -10°C iki +55°C. Manome, kad šis punktas yra perteklinis. Prašome pakeisti šį reikalavimą, kad darbo aplinkos temperatūra būtų nuo -5°C iki +40°C. Atsižvelgiant į tai, kad gaisro aptikimo įrenginiai bus naudojami kaip viena sistema ir didžioji dalis įrenginių bus montuojami tose pačiose patalpose, kur aplinkos temperatūros yra vienodos, yra netikslinga reikalauti, kad dalies įrenginių darbo aplinkos temperatūra būtų platesniuose diapazonuose nei kitų įrenginių, kurie bus eksploatuojami tose pačiose patalpose, tomis pačiomis sąlygomis. Jei patalpoje bus eksploatuojama centralė, dūmų detektorius ir pavojaus mygtukas, visi šie įrenginiai veiks vienodomis sąlygomis ir darbinių temperatūrų diapazonas turėtų būti vienodas. Atitinkamai tai turėtų būti taikoma ir kitiems įrangos parametrams, tokiems, kaip maitinimo įtampa, IP laipsnis.

Atsakymai: 
1. Patiksliname – reikalinga mini USB jungtis.
2. Patiksliname – išėjimai aliarminiai be išorinio maitinimo, maitinami iš kilpos.
3. Atsižvelgiant į tiekėjo pastabas, techninės specifikacijos 1.4.11. ir 1.6.14 eilutes keičiame į „Darbo aplinkos temperatūra: nuo -5°C iki +40°C“. Atkreipiame dėmesį, kad pasiūlymo forma yra patikslinta, todėl pasiūlymus prašome teikti ant atnaujintos pasiūlymo formos.
Pasiūlymų teikimo terminas pratęsiamas iki 2025-09-25, 10:30 val.


PRIDEDAMA. Patikslinta pasiūlymo forma ir techninė specifikacija.
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