1 Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas. Perkamos 9,95 m² ir 3,99 m² patalpų, esančių Vilnius (Naujamiesčio seniūnijoje) apsauginės (įsilaužimo), pavojaus, gaisro signalizacijos ir kitos sumontuotos įrangos techninės priežiūros paslaugos. Patalpos priskiriamos II klasės saugumo zonai ir atitinka visus reikalavimus patalpoms, skirtoms saugoti dokumentus su slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

2. Reikalavimai priežiūros paslaugoms:

2.1. Paslaugų teikėjas privalės:

| Sistema | Sistemos aprašymas | Atliekamos paslaugos, pageidaujamas rezultatas |
| --- | --- | --- |
| Vaizdo stebėjimo sistema | Skaitmeninis įrašymo įrenginys | Patikrinti vaizdo įrašymo įrenginio darbą (datos, laiko nustatymą, įrašo ir vaizdo kokybę). |
|  | Monitorius |  |
|  | Skaitmeninės vaizdo kameros | Įsitikinti, kad kameros perduoda į monitorių neiškraipytą vaizdą. Esant reikalui kartu su užsakovu pakoreguoti kameros apžvalgos ribas. |
| Apsaugos sistemų, gaisro signalizacijos bei įėjimo kontrolės sistemos (toliau bendrai – signalizacija) | Signalizacijos įrenginiai | Vizualiai apžiūrėti signalizacijos laidus, kad nebūtų pažeista jų izoliacija, kad laidai būtų tvarkingai pritvirtinti. Patikrinti, ar patikimai pritvirtinti jutikliai, įjungti į signalizacijos spindulį. Reikalui esant pašalinti nuo jutiklių susikaupusias dulkes. Apžiūrėti skirstomąsias dėžutes ir įsitikinti jų tvirtinimo patikimumu. Pašalinti nuo garso ir šviesos signalizatorių dulkes bei kitus nešvarumus, patikrinti instaliacinių bei maitinimo laidų prijungimą. Patikrinti ar nepažeista laidų izoliacija. Atlikti centralių akumuliatorių testą, patikrinti vidinės ir lauko sirenų veikimą, kitų sistemos elementų (pvz., pavojaus mygtuko, jei įrengtas, veikimą). Uždaryti visas varstomas objekto statybines konstrukcijas (langus, duris ir kitas), kuriose sumontuotos signalizacijos priemonės. Atidaryti blokuotą atidarymui statybinės konstrukcijos elementą ir pagal centralės klaviatūros indikaciją įsitikinti nutrūksta spindulys ar ne. Patikrinti dubliuojančio signalo perdavimo mobiliojo ryšio modulio veikimą. |
|  | Jutikliai | Nejudant palaukti, kol užges šviesos diodas. Žengti kelis žingsnius. Šviesos diodas turi šviesti. Jei jutiklis neturi šviesos diodo, tai judesio jutiklio suveikimą nustatyti pagal centralės klaviatūrą. Tokiu pat būdu patikrinti visus jutiklius. Įsitikinti, ar jutikliai neužstatyti, linzė (jei yra) nepažeista ir neuždažyta. Jutikliai turi būti gerai pritvirtinti. |
|  | Magnetiniai kontaktai | Patikrinti magneto kontaktinių jutiklių tvirtinimą bei jutiklio mazgų simetriškumą ir pamatuoti tarpą tarp jų. Tarpas turi būti ne didesnis už nurodytą techninėje charakteristikoje. Jutikliai turi būti gerai pritvirtinti. Jutiklis privalo suveikti, magnetui nutolus kaip nurodyta techninėje charakteristikoje. |
|  | Skaitytuvai | Akumuliatorių patikrinimas, sklendžių veikimo patikrinimas. |

2.2. Profilaktinė patikra turi būti atlikta ne vėliau kaip per 14 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo (telefonu, el. paštu ar kitomis susisiekimo priemonėmis) dienos.

2.3. Atlikdamas signalizacijos profilaktinį patikrinimą, paslaugų teikėjas privalės nustatyti, kurie prietaisai, detalės susidėvėję ir neremontuotini – tokiu atveju surašomas defektinis aktas dviem egzemplioriais, kurį pasirašo paslaugų teikėjas, Pastato naudotojo ir perkančiosios organizacijos atsakingi asmenys;

2.4. Signalizacijos remonto darbus:

– kurie nereikalauja detalių, prietaisų keitimo, paslaugų teikėjas atlieka ne vėliau, kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas, skaičiuojant nuo perkančiosios organizacijos iškvietimo;

– kurie reikalauja detalių, prietaisų keitimo, paslaugų teikėjas atlieka ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas, skaičiuojant nuo perkančiosios organizacijos iškvietimo ir 1 (vieną) darbo dieną nuo detalių gavimo dienos;

2.5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja visą parą priimti iškvietimus signalizacijos gedimo atveju.

2.6. Paslaugų teikėjas pagal įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus turi galiojantį Valstybės saugumo departamento išduotą įmonės patikimumo pažymėjimą, leidžiantį dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

3.  II klasės saugumo zonai priklausančioms patalpoms reikalingas paslaugų kiekis:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 6 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apsauginės (įsilaužimo), pavojaus, gaisro signalizacijos ir kitos sumontuotos įrangos techninės priežiūros paslaugos: |  |  |
| 1.1. | Signalizacijos profilaktinė patikra | vnt. | 1 |
| 1.2. | Signalizacijos remonto darbai | val. | 10 |

Pastabos: TIEKĖJAS naudoja savo visą įrangą (visas technines priemones), reikalingas numatytų PASLAUGŲ atlikimui.

_________________________________