Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# BENDROJI INFORMACIJA

  - Užsakovas - UAB Šakių šilumos tinklai, registracijos adresas Gimnazijos g. 22, Šakiai.

  - Atliekamų darbų objektas – Mūrinis dūmtraukis, kurio aukštis H-45 m.

  - Darbų pavadinimas – Šakių katilinėje esančio mūrinio dūmtraukio remontas.

  - Atliekamų darbų vieta ir adresas – Gimnazijos g. 22, Šakiai.

  - Darbų tikslas: dūmtraukio naujų suveržiamųjų žiedų įrengimas, lipynių kopėtėlių ir apsaugos juostų remontas, fasado remontas.

# NUMATOMI DARBAI

  - Naujų suveržiamųjų žiedų įrengimas alt. nuo H-4 iki H-14 (6 vnt.). Naujas suveržiamasis žiedas jungiamas iš vientiso metalo juostų su lankstytais galais (bet koks konstrukcijos suvirinimas griežtai draudžiamas). Jo jungtys pagamintos taip, kad žiedą būtų galima koreguoti ar paveržti ateityje.

  - Lipynių kopėtėlių remontas alt. nuo H-0 iki H-30. Metalo konstrukcijas remonto    metu tinkamai paruošti dažymui, paviršius švariai nuvalant hydroblastiniais įrenginiais ne žemesniu nei 180 bar slėgiu ir padengti nauja antikorozine danga ne žemesne nei C4 klasės.

  - Lipynių apsaugos juostų remontas alt. nuo H-4 iki H-30. Metalo konstrukcijas remonto    metu tinkamai paruošti dažymui, paviršius švariai nuvalant hydroblastiniais įrenginiais ne žemesniu nei 180 bar slėgiu ir padengti nauja antikorozine danga ne žemesne nei C4 klasės.

  - Dūmtraukio fasado remontas alt. nuo H-0 iki H-30. Pažeistų mūro plytų atplaišų mechaninis nuvalymas iki tvirto paviršiaus. Parengiamieji paviršių remonto darbai: kamieno įtrūkių valymas suspaustu oru, išplovimas hydroblastiniais įrenginiais, impregnavimas. Mūro plytų, kurių pažeidimai gilesni nei 35 mm, užtaisymas specialiais cementiniais mišiniais. Fasado impregnavimas specialiais mūro impregnantais, dengiant fasadą 2 sykius.

  - Apsauginio tinklo ant fasado įrengimas alt. nuo H-4 iki H 30. Naudojamas cinkuotas apsauginis tinklas ne mažesnio kaip 0,75 mm vielos storio, akutės ne didesnės kaip 12,5 mm. Tinklas fiksuojamas specialiu nailoniniu fasadiniu kaiščiu su spec. lauko darbams skirtu saugos varžtu, papildomai fiksuojamas apjuosiant su ne mažesniu kaip 4 mm cinkuotu trosu.

Medžiagų parametrai:

    - Apsauginis cinkuotas ilgalaikis tinklas:

      - Virintas

      - Cinkuotas

      - Akutės dydis ne didesnis negu 12,5 mm.;

      - Tinklo vielos storis ne mažesnis kaip 0,75 mm.

    - Apjuosiamasis lynas:

      - Cinkuotas;

      - Lyno diametras ne mažesnis nei 4 mm.

      - Lyno  įveržimo jungtys cinkuotos ne mažesnės kaip 4 mm trosui;

      - Jei naudojamas retas ankerių tankumas, tuomet lynas montuojamas viso dengiamo ploto aukščio perimetre horizontaliai tarp suveržiamųjų žiedų, bet ne rečiau kaip kas 1,2 m žingsniu;

      - Tinklo fiksavimo ankeriai turi būti nailonini poliamido PA6 skirtu fasadui skirtas ne mažesnio diametro kaip 10x80 mm su spec. fiksavimo kaiščiais skylėtom mūro plytom varžto diametras ne mažesnis 7 mm, varžto ilgis ne mažesnis  80 mm.

      - Mūro impregnantas turi būti skaidraus atspalvio nekeičiantis fasado spalvos, gerai ir giliai įgeriantis, tinkamas fasado darbams prie įv. temp.

      - Atliekant mūro plytų remontą, naudoti tinkamo plastiškumo ir sukibimo, visiems metų sezonams lauko sąlygoms tinkančius cementinius skiedinius, atsižvelgiant į Lietuvos klimato sąlygų temperatūrą.

      - Suveržiamųjų žiedų gamybai naudoti vientiso metalo  plieno segmentus be suvirinimo dalių iš vientiso metalų juostų lankstytais galais, jungiant smeigėmis ne mažesnėmis kaip M18 (smeigės ir jų veržlės bei poveržlės tinkamo dydžio ir cinkuotos), metalo juosta pagaminta iš plieno juostų ne mažesnės kaip S235 klasės 80x5mm juostos junginio (juosta turi būti padengta ne žemesne kaip C4 kategorijos antikorozine danga iš visų pusių).

# TECHNINĖ DOKUMENTACIJA

  - Pateikti naudojamų medžiagų sertifikatus;

  - Pateikti dūmtraukio remonto metu atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją;

  - Atlikti įrašus ir spaudus apie atliktus darbus statinio paso ir priežiūros žurnaluose.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI

4.1.Rangovas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje bei užtikrina darbuotojų saugumą;

4.2.Darbų eigoje derinti sprendimus su Užsakovu, supažindinti Užsakovo atsakingus asmenis su atliekamų darbų eiga, atsižvelgti į jų pastabas;

4.3.Rangovo įmonė ir jo darbuotojai turi būti tinkamos kvalificijos su reikiamais kvalifikacijos atestatais vykdomiems darbams.

# DARBŲ PRIĖMIMAS

  - Darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

  - Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta defektų.

  - Jeigu darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita ne vėliau, kaip 30 k.d.

# GARANTIJOS

  - Statinio remonto garantinis terminas negali būti trumpesnis už LR civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytą terminą. Už darbų kokybę atsako rangovas.