UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI

SKELBIAMA APKLAUSA

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ PIRKIMAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Turinys

1.	Bendra informacija	1

2.	Pirkimo objektas	1

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	2

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	2

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	2

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	2

7.	Pasiūlymų vertinimas	3

8. Sutarties sudarymas	3

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – UAB Tauragės šilumos tinklai, ,  juridinio asmens 179478621, adresas Paberžių g. 16, Tauragė. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes tokio pirkimo objekto, apimančio pirkimo sąlygų techninę specifikaciją ir sutarties sąlygas, įsigyti galimybės nėra.

1.3. Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISUS. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 1 priede.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Pirkimui netaikomos Reglamento nuostatos.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 3  priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu: pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba tiekėjas per nustatytą terminą nepaaiškino, nepatikslino pasiūlymo ir (ar) nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų;

  - buvo pasiūlyta per didelė, Perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina;

  - pasiūlymas buvo pateiktas ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

KVALIFIKACIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai šilumos skaitikliams nominalaus debito nuo 0,6 m3/h iki 60 m3/h

Visi skaitikliai turi atitikti standartą LST EN 1434-1,2,3,5 LR Ūkio ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699 patvirtintą  Matavimo priemonių techninį reglamentą.

Visų šilumos skaitiklių išorinio ryšio sąsaja turi būti patikrinta pagal Matavimo ir duomenų perdavimo sistemos RIS galiojančią patikros metodiką PM111955219-19:2013.

Reikalavimai šilumos skaitiklių komplektavimui:

- Skaičiuotuvas ir srauto matuoklis – 1 vnt.

- Temperatūros jutiklių pora – 1 vnt.

- Temperatūros jutiklių lizdai spalvoto metalo su įvirinamomis įvorėmis – 2 vnt.

- Movinės jungties antgaliai (atvamzdžiai) žalvariniai arba bronziniai – 2 vnt.

- Movinės jungties veržlės (paruoštos plombavimui) žalvarinės arba bronzinės – 2 vnt.

- Tarpinė (paronito) srauto jutikliui – 2 vnt. Ir temperatūros jutiklių lizdams – 2vnt.

- Pasas, įrenginio, priežiūros ir naudojimo taisyklės – 1 kompl. (Valstybine kalba)

- Pirminės patikros žymuo.

- Garantinis laikas – ne mažiau 24 mėnesiai.

- Reikalavimai šilumos skaitiklio temperatūros jutikliams:

  - Temperatūros matavimo ribų intervalas ne mažesnis kaip 0...900C.

  - Temperatūros jutikliai platininiai varžiniai PT500 pagal LST EN 60751 B tikslumo klases.

  - Temperatūros jutiklio tipas PL ir DS su laidu pagal LST EN1434-2:2007 reikalavimus.

- Reikalavimai šilumos skaitiklio srauto jutikliui:

  - Matavimo būdas – ultragarsinis.

  - Pajungimo būdas: srieginis  - flanšinis) – nominaliam debitui nuo 0,6 m3/h iki  60 m3/h.

  - Srauto jutiklio ilgis 190 mm, kai DN20; 260 mm, kai DN25; 300 mm kai DN40 (pagal LST EN 1434-2.) kiti srauto jutiklių ilgiai pagal skermenį

  - Srauto jutiklio temperatūros ribų intervalas ne mažesnis kaip 10...90 0C.

  - Vardinio ir minimalaus pralaidumų santykis visiems srauto jutikliams 1:100.

  - Maksimalaus ir vardinio pralaidumo santykis 2:1.

  - Montavimo padėtis horizontali arba vertikali paduodamoje ar grįžtamoje linijoje.

  - Turi atlaikyti ne mažesnį kaip 1Mpa darbinį slėgį esant aukščiausiai šilumnešio temperatūrai.

  - Šilumos nešėjas – vanduo.

  - Nejautrus šilumos nešėjo užterštumui.

  - Vientisas - neardomas.

  - Nėra reikalavimo tiesios atkarpos ilgiams prieš ir už srauto matavimo jutiklius (diametrams nuo 15 iki 40 mm)

- Reikalavimai šilumos skaitiklio skaičiuotuvui:

  - Maitinimas ličio baterija, Eksploatacijos laikas, duomenis nuskaitant M-Bus protokolu nuotoliniu būdu ne dažniau kaip kas 1 val. > 6 metai. Maitinimo baterijos pakeitimas – nepažeidžiant metrologinių plombų.

  - Išorinio ryšio sąsajos M-bus, LORA ir optinė pagal LST EN 1431-3, kurios būtų nurodytos matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikate.

    - Reikalavimai LoRa išorinio ryšio sąsajai:  veikimo dažnis 868 MHz; galimybė pakeisti duomenų perdavimo periodiškumą (iki kas 12 va1.); jei pareikalavime nenurodytas kitas, pirminis duomenų perdavimo periodiškumas — kas 15 parą; pirminis perdavimo aktyvavimas - pagal atskirą komandą arba - automatiškai po pratekėjusio vandens kiekio; perduodami parametrai: suminė šilumos energija, pratekėjusio vandens kiekis, klaidos kodas; skaitiklio LoRa WAN tinkle aktyvacija nustatyta OTAA iežimq. pateikti skaitiklio sąsajos LoRa perduodami duomenų paketą struktūros aprašymą, skirtą duomenų nuskaitymui, klaidą, perduodamą per LoRa sąsają, aprašymą. pateikti lentelę su skaitiklio išorinio ryšio sąsajos duomenimis: DevEUI (unikalus skaitiklio numeris), AppEUI ir AppKEY.

- Skaitikliuose archyvuojami matavimų parametrai ir archyvavimo trukmė:

|  | Valandinis archyvas | Paros archyvas | Mėnesio archyvas | Metų archyvas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Energijos kiekis (MWh arba kWh) | Taip | Taip | Taip | Taip |
| 2) Tūris (kiekis) (m3 arba t) | Taip | Taip | Taip | Taip |
| 3) Temperatūra T1 vidutinė ( 0C ) | Taip | Taip | Ne | Ne |
| 4) Temperatūra T2 vidutinė ( 0C ) | Taip | Taip | Ne | Ne |
| 5) Klaidos kodas | Taip | Ne | Taip | Ne |
| 6) Darbo laikas ( h ) | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Archyvavimo trukmė nemažiau kaip | 40 parų | 62 paros | 13 mėn. | 3 metai |

- Ne mažesnė kaip 8 skilčių indikacija.

- Darbo ir/ar nedarbo valandų skaičiavimas.

- Galimybė skaičiuotuvą patikimai tvirtinti ir ant sienos ir and debito matavimo jutiklio.

- Srautą skaičiuoti ir viršijus didžiausią leidžiamo srauto ribą.

- Galimybė perprogramuoti skaičiuotuvą, keičiant srauto jutiklio montavimo vietą (grįžtamas į paduodamą ar paduodamas į grįžtamą)

- Tikslumo klasė 2 pagal LSTEN 1434-1 (klasė antra)

- Pateikti matavimo prietaiso galiojantį patvirtinimo sertifikatą.

- Preliminarus prekių kiekis (metams): 113 vnt.

- Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  Tvarkos aprašo 4.3 papunktį (aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai)

| Techniniai ir kokybės reikalavimai: | Šilumos apskaitos prietaisai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Vardinis srautas Qn(m³/h) | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 30 -60 |
| 1.2.2. viršutinė srauto riba Qs(m³/h) | 1.2 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 12,0 | 20 | 60 - 120 |
| 1.2.3. Gabaritinis srauto jutiklio ilgis (mm) | 110 | 190 | 190 | 260 | 260 | 300 | Standartinis |
| 1.2.4. Pajungimas | G3/4”B | G1”B | G1”B | G5/4”B | G5/4”B | G2”B | Standartinis |
| 1.2.5. Termojutiklių tipas | Pt500 | Pt500 | Pt500 | Pt500 | Pt500 | Pt500 | Pt500 |
| 1.2.6. Temperatūros zondo tipas | PL | PL | PL | PL | PL | PL | PL |
| 1.2.7. Temperatūros zondo lizdo ilgis (mm) | 40 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | Standartinis |
| 1.2.8. Termojutiklių laidų ilgis (m) | 1,5 | 1,5 | 1,531,5 | 31,531 | 31,531 | 31,531 | 3 Standartinis |
| 1.2.9. Patiekiamas kiekis (vnt) | 10 | 10 | 10 | 50 | 30 | 1 | 2 |

__________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma “

PASIŪLYMAS

Herbas arba prekių ženklas

..........................................................

(Tiekėjo pavadinimas)

..................................................................................................................................................................

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ

PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Įmonės kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis nustatytomis pirkimo sąlygomis, jų paaiškinimais, papildymais.

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Mes prekes  siūlome tokiomis kainomis (įkainiais):

| Eil. Nr. | Prekių aprašymas | Mato vnt | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM (3x4) | Viso kiekio kaina Eur be PVM per 3 metus (5x skaičius 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Šilumos apskaitos prietaisas. (................................)Qn0.6 | 1 | 10 |  |  |  |
| 2 | Šilumos apskaitos prietaisas. (................................)Qn1,5 | 1 | 10 |  |  |  |
| 3 | Šilumos apskaitos prietaisas. (................................)Qn2,5 | 1 | 10 |  |  |  |
| 4 | Šilumos apskaitos prietaisas. (................................)Qn3,5 | 1 | 50 |  |  |  |
| 5 | Šilumos apskaitos prietaisas. (................................)Qn6,0 | 1 | 30 |  |  |  |
| 6 | Šilumos apskaitos prietaisas. (................................)Qn10,0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | Šilumos apskaitos prietaisas. (................................)Qn30-60 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 113 |  |  |  |
|  | Iš viso Eur be PVM |  |  |  |  |  |
|  | 21 proc. PVM |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina (iš lentelės) su PVM ir kitomis tiekėjo išlaidomis, taip pat pristatymo išlaidos (nurodoma skaičiais ir žodžiais): _______________________________________________

Į šią pasiūlymo kaina įeina visos išlaidos, visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro nurodoma skaičiais ir žodžiais ________ eur.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija :

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įsiūtas konkursiniame pasiūlyme |
| --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

_______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |