2 priedas

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangos modernizavimo priemonIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – akcinė bendrovė „Oro navigacija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Preliminarioji sutartis – susitarimas, sudaromas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl prekių pirkimo, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas sutartims.

  - Prekės– šioje techninėje specifikacijoje nurodyta įranga.

  - Užsakymas – Preliminariosios sutarties pagrindu Tiekėjui teikiamas rašytinis užsakymas, kuriame nurodomos užsakomos Prekės, jų kiekis bei kita reikalinga informacija.

- PREKIŲ BEI SUSIJUSIŲ DARBŲ APRAŠYMAS, PIRKIMO APIMTYS

  - Preliminarūs Prekių kiekiai nurodyti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje.

  - Minimalūs techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šios techninės specifikacijos 2 – 14 lentelėse.

  - Pirkėjas gali tikslinti pirkimo objekto techninę specifikaciją prieš paskelbdamas atnaujintą varžymąsi (gali būti perkamos ir kitos paskirties prekės).

  - Bendrieji reikalavimai:

2.3.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, negali būti atnaujintos, renovuotos. Prekės turi būti pagamintos ne daugiau kaip prieš 12 mėnesių nuo jų pristatymo Pirkėjui dienos. Prekės turi būti pagamintos iš patvarių medžiagų, atsparių korozijai, mechaniniam ir temperatūriniam poveikiui, užtikrinančių ilgalaikį eksploatavimą.

2.3.2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomų Prekių gamybos nutraukimą (angl. end of life);

2.3.3. Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas;

2.3.4. Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir kitus teisės aktuose tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Reikalavimai | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nuorinimo ir nuosėdų surinkimo stotelė | 2 lentelė | 1 |
| 2. | Nuosėdų atskirtuvas su magnetu | 3 lentelė | 3 |
| 3. | Cirkuliacinis siurblys | 4 lentelė | 2 |
| 4. | Cirkuliacinis siurblys | 5 lentelė | 2 |
| 5. | Cirkuliacinis siurblys | 6 lentelė | 2 |
| 6. | Šiluminės ir vėsinimo energijos apskaitos prietaisas | 7 lentelė | 6 |
| 7. | Temperatūros daviklis | 8 lentelė | 6 |
| 8. | Programuojama pavara | 9 lentelė | 6 |
| 9. | Pavaros programavimo prietaisas | 10 lentelė | 1 |
| 10. | Reguliavimo ir balansavimo vožtuvas | 11 lentelė | 6 |
| 11. | Diferencinio oro slėgio daviklis | 12 lentelė | 4 |
| 12. | Vandens osmosinė filtravimo sistema | 13 lentelė | 8 |
| 13. | Oro drėkintuvas | 14 lentelė | 2 |

*  Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti nuo nurodyto eilutės kiekio), neviršijant bendros Preliminariosios sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

2.4. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, šioje techninėje specifikacijoje nenurodytas,  tačiau tai pačiai prekių grupei priklausančias kitokių charakteristikų prekes. Kitoms prekėms taikomos visos šioje techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, gedimų šalinimo ir t.t.), nebent aiškiai bus nustatyta kitaip.

2 lentelė

| 1. Nuorinimo ir nuosėdų surinkimo stotelė |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Stacionariai sumontuotas įtaisas. |
| 2. | Paskirtis | Priverstiniam dujų, magnetito, purvo iš vėsinimo ir šildymo ~24 m3 talpos sistemų šalinimui, siekiant prailginti sistemos naudojimo trukmę ir sumažinti energijos sąnaudas. |
| 3. | Darbinis slėgis | Nuo 0,8 iki 5,4 Bar. |
| 4. | Leistinas max slėgis | Nemažiau 10 Bar. |
| 5. | Leistinos skysčio temperatūros ribos atliekant dujų šalinimą iš šildymo ir vėsinimo sistemų | Nuo +5C iki +90C |
| 6. | Įrenginio maitinimo įtampos charakteristikos | 400/230V (AC), 50 Hz. |
| 7. | Vartojama galia | Nedaugiau 2,2 kW. |
| 8. | Šildymo ir vėsinimo sistemų skystis | Termofikatas, propilenglikolis 35 proc. |
| 9. | Įtaiso charakteristikos | Analogiškas savo savybėmis gaminiui Wilos SiClean Comfort 50. Nuoroda: „SiClean Comfort“ 50 ¦ Wilo |

3 lentelė

| 2. Nuosėdų ir oro atskirtuvas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Stacionariai sumontuotas įtaisas. |
| 2. | Paskirtis | Priverstiniam magnetito, purvo, dujų iš vėsinimo ir šildymo sistemų šalinimui, siekiant prailginti sistemos naudojimo trukmę ir sumažinti energijos sąnaudas. |
| 3. | Leistinas max slėgis | Nemažiau 10 Bar. |
| 4. | Leistina skysčio temperatūra | Nemažiau +110C |
| 5. | Šildymo ir vėsinimo sistemų skystis | Termofikatas, propilenglikolis 35 proc. |
| 7. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui IMI Zeparo G-Force Magnet ZGM 65-100. Nuoroda: Zeparo Cyclone (imi-hydronic.com) |

4 lentelė

| 3. Cirkuliacinis siurblys |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Cirkuliacinis šlapiojo rotoriaus siurblys su sriegine arba flanšine jungtimi, EC variklis, su integruotu galios reguliatoriumi, su LED ekranu. |
| 2. | Paskirtis | Naudojamas šildymo ir šaldymo sistemose. |
| 3. | Valdymo būdai | Parenkama: - pagal pastovų diferencialinį slėgį, - pagal kintamą diferencialinį slėgį, - 3 sūkių pakopos. |
| 4. | Leistinos skysčio temperatūros ribos šildymo ir šaldymo sistemose | Nuo +5C iki +110C |
| 5. | Šildymo ir vėsinimo sistemų skystis | Termofikatas, propilenglikolis 35 proc. |
| 6. | Max darbinis slėgis PN | 10 bar |
| 7. | Spūdis max | 12 m |
| 8. | Debitas max | 21 m3/h |
| 9. | Vamzdžio jungtis slėgio ir įsiurbimo pusėje | DN40 |
| 10. | Montavimo ilgis | 250 mm |
| 11. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui Wilo Yonos Maxo 40/0,5 -12. Nuoroda: Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 ¦ Wilo |

5 lentelė

| 4. Cirkuliacinis siurblys |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Cirkuliacinis šlapiojo rotoriaus siurblys su sriegine arba flanšine jungtimi, EC variklis, su integruotu galios reguliatoriumi, su LED ekranu. |
| 2. | Paskirtis | Naudojamas šildymo ir šaldymo sistemose. |
| 3. | Valdymo būdai | Parenkama: - pagal pastovų diferencialinį slėgį, - pagal kintamą diferencialinį slėgį, - 3 sūkių pakopos. |
| 4. | Leistinos skysčio temperatūros ribos šildymo ir šaldymo sistemose | Nuo +5C iki +110C |
| 5. | Šildymo ir vėsinimo sistemų skystis | Termofikatas, propilenglikolis 35 proc. |
| 6. | Max darbinis slėgis PN | 10 bar |
| 7. | Spūdis max | Nemažiau 16 m |
| 8. | Debitas max | Nemažiau 44 m3/h |
| 9. | Vamzdžio jungtis slėgio ir įsiurbimo pusėje | DN50 |
| 10. | Montavimo ilgis | 340 mm |
| 11. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui Wilo Yonos Maxo 50/0,5 -16. Nuoroda: Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 ¦ Wilo |

6 lentelė

| 5. Cirkuliacinis siurblys |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Cirkuliacinis šlapiojo rotoriaus siurblys su sriegine arba flanšine jungtimi, EC variklis, su integruotu galios reguliatoriumi, LED ekranu. |
| 2. | Paskirtis | Naudojamas šildymo ir šaldymo sistemose. |
| 3. | Valdymo būdai | Parenkama: - pagal pastovų diferencialinį slėgį, - pagal kintamą diferencialinį slėgį, - pastovios apsukos. |
| 4. | Leistinos skysčio temperatūros ribos šildymo ir šaldymo sistemose | Nuo +5C iki +110C |
| 5. | Šildymo ir vėsinimo sistemų skystis | Termofikatas, propilenglikolis 35 proc. |
| 6. | Max darbinis slėgis PN | 10 bar |
| 7. | Vamzdžio jungtis slėgio ir įsiurbimo pusėje | DN32 |
| 8. | Montavimo ilgis | 130 mm |
| 9. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui Wilo Startos Pico 25/0,5-6-130. Nuoroda Stratos PICO 25/0,5-6-130 ¦ Wilo |

7 lentelė

| 6. Šiluminės ir vėsinimo energijos apskaitos prietaisas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Ultargarsinis šilumos ir vėsinimo energijos apskaitos skaitiklis. Su MODBUS TCP arba MODBUS RTU komunikacijos prievadu. Su LED ekranu. |
| 2. | Paskirtis | Naudojamas šildymo ir šaldymo sistemose energijos apskaitai |
| 3. | Tikslumo klasė | Ne mažesnė 2 |
| 4. | Leistinos skysčio temperatūros ribos šildymo ir šaldymo sistemose | Nuo +0C iki +130C |
| 5. | Šildymo ir vėsinimo sistemų skystis | Termofikatas, propilenglikolis 35 proc. |
| 6. | Max darbinis slėgis PN | Nemažiau 16 bar |
| 7. | Vamzdžio jungtis | DN40 |
| 8. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui Ultrasonic Heat Meter Qalcosonic E2. Nuoroda: 5c988d0b18f4f359547409.pdf (axiomametering.com) |

8 lentelė

| 7. Temperatūros daviklis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Montuojamas ant šilumos ir vėsinimo sistemos vamzdžio tvirtinant reguliuojamo dydžio dirželiu. |
| 2. | Paskirtis | Naudojamas matavimui šildymo ir šaldymo sistemose |
| 3. | Matavimo tikslumas (prie 25C) | Nemažiau +/- 0,2 C |
| 4. | Matavimo ribos | Nuo -50C iki +120C |
| 5. | Nominali varža (prie 25C) | 20 kOm |
| 6. | Apsaugos klasė | IP54 |
| 7. | Vamzdžio diametras | 90 mm |
| 8. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui Produal TEP NTC 20. Nuoroda: Strap-on Temperature Sensor TEP (produal.com) |

9 lentelė

| 8. Programuojama pavara |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Skaitmeniniu būdu programuojama pavara skirta vožtuvo valdymui |
| 2. | Paskirtis | Skysčio srauto valdymui ir balansavimui šildymo ir šaldymo sistemose |
| 3. | Pragramavimo būdas | Pavaros gamintojo dedikuotas programavimo prietaisas |
| 4. | Maitinimo įtampa | 24 V DC/AC |
| 5. | Įėjimo signalo ribos | 0-10V DC |
| 6. | Apsaugos klasė | IP54 |
| 7. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui IMI TA-Slider 160. Nuoroda: TA-Slider 160 (imi-hydronic.com) |

10 lentelė

| 9. Pavaros programavimo prietaisas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Programavimo įtaisas |
| 2. | Paskirtis | Skirtas programuojamų pavarų, numatytų 9 lentelėje, derinimui |
| 3. | Pragramavimo būdas | Programuojama skaitmeniniu būdu naudojant pavaros gamintojo dedikuotas programavimo prietaisą |

11 lentelė

| 10. Reguliavimo ir balansavimo vožtuvas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Nuo slėgio nepriklausomas, moduliuojamu valdymo signalu valdomas, skysčio srauto reguliavimo ir balansavimo vožtuvas. |
| 2. | Paskirtis | Skysčio srauto valdymui ir balansavimui šildymo ir šaldymo sistemose. Valdymas atliekamas 9 lentelėje nurodyta pavaros pagalba. |
| 3. | Leistinos skysčio temperatūros ribos šildymo ir šaldymo sistemose | Nuo -20C iki +120C |
| 4. | Max skysčio srautas Litrai/h | 3600 |
| 5. | Vamzdžio jungtis slėgio ir įsiurbimo pusėje | DN32 |
| 6. | Šildymo ir vėsinimo sistemų skystis | Termofikatas, propilenglikolis 35 proc. |
| 7. | Valdymo pavara | Tinkamas naudoti su 9 lentelėje aprašyta programuojama pavara. |
| 8. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui IMI TA-Modulator DN32. Nuoroda: TA-Modulator |

12 lentelė

| 11. Diferencialinio oro slėgio daviklis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Montuojamas ant šilumos ir vėsinimo sistemos vamzdžio tvirtinant reguliuojamo dydžio dirželiu. |
| 2. | Paskirtis | Naudojamas oro srauto slėgio skirtumui matuoti ventiliacijos sistemose |
| 3. | Matavimo tikslumas (prie 25C) | Ne mažiau ±3 Pa ±1 % |
| 4. | Maitinimo įtampa | 24 V DC |
| 5. | Slėgio matavimo ribos | 0-500, 0-1000 Pa |
| 6. | Įšėjimo įtampos ribos | 0-10V |
| 7. | Apsaugos klasė | IP54 |
| 8. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui IMI TA-Modulator DN32. Nuoroda: Differential Pressure Transmitter PEL 1000 (produal.com) |

13 lentelė

| 12. Vandens osmosinė filtravimo sistema. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Atbulinės osmosės filtras. |
| 2. | Paskirtis | Skirtas tinkamai paruošti vandenį ultragarsiniams drėkintuvams. |
| 3. | Našumas | Nemažiau 10 l/h |
| 4. | Vandens parametrai po valymo. | Elektrinis laidumas turi būti ≤ 5 µS/cm, temperatūra (nuo+2°C iki +40°C) darbinis slėgis (nuo 2,8 bar iki 6 bar) |
| 5. | Komplektacija | Integruotas siurblys, automatinė sklendė ir srauto ribotuvas, nerūdijančio plieno kontrolinis vožtuvas |
| 6. | Elektros maitinimo parametrai | 0,05 kW; 230V/1ph/50Hz |

14 lentelė

| 13. Oro drėkintuvas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Ultragarsinis |
| 2. | Paskirtis | Patalpos oro drėkinimas. |
| 3. | Našumas | Nemažiau 4 kg/h |
| 4. | Valdymas | Integruota automatika. |
| 5. | Komplektacija | su ventiliatoriais, skirtas montuoti atvirai patalpoje, valdymo pultu, drėgmės davikliu |
| 6. | Aplinkos temperatūra nuo ... iki | 0 °C ... +40 °C |
| 7. | Elektros maitinimo parametrai | Ne daugiau 0,33 kW; 230V/1ph/50Hz |

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS, PREKIŲ PRISTATYMO, DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo elektroninėmis priemonėmis pateiktus Užsakymus Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu. Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis bus sudaromos žodinės arba rašytinės formos pagrindinės sutartys (toliau – Sutartis).

3.23.3. Prekės turi būti pristatytos, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  Prekių pristatymo (įrengimo) adresas: B. Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Visoms Prekėms, jų komplektuojamoms sudedamosioms dalims bei montavimo-konfigūravimo darbams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri skaičiuojama nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

4.2. Garantijos laikotarpiu turi būti nemokamai šalinami Prekių gedimai arba sugedusios Prekės keičiamos naujomis (įskaitant Prekių ar jų dalių transportavimo kaštus). Sąvoka „gedimas“ apima bet kokį Prekės (ar bet kokios jos dalies, įskaitant programinės įrangos) netinkamą veikimą ir/ar sutrikimą.

4.3. Garantijos laikotarpiu sugedusios Prekės veikimas turi būti visiškai atstatytas arba sugedusi Prekė pakeista ekvivalentiška nauja preke, ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą Tiekėjui išsiuntimo dienos (išskyrus atvejus, kai Tiekėjas įrodo, kad nustatytam gedimui pašalinti būtinas ilgesnis terminas).

- DOKUMENTAI

  - Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti:

5.1.1. siūlomų Prekių gamintojų parengtus techninius aprašus ir/ar gamintojų parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių techninių charakteristikų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Arba, jei techninės specifikacijos pateikiamos oficialiame gamintojo tinklalapyje, tiekėjas pateikdamas pasiūlymą pateikia nuorodą į ją.

  - Kartu su Prekėmis Tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

    - Prekių gamintojo parengtą ir būtiną Prekių dokumentaciją (naudojimosi instrukcijas kokybės/atitikties sertifikatus ir pan.);

    - Prekių perdavimo priėmimo aktą.