Pirkimo sąlygų 3 priedas

PASIŪLYMAS

ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO ĮRANGOS MODERNIZAVIMO PRIEMONIŲ PIRKIMUI

(Data)

____________________________

(Vieta)

Akcinei bendrovei „Oro navigacija“

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas(-ai) (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai) |  |
| Juridinio asmens kodas(-ai)1 (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai)1 |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris ir banko pavadinimas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio telefono numeris |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė |  |

Informacija apie kiekvieno Tiekėjų grupės nario savo jėgomis numatomų tiekti prekių / teikti paslaugų / atlikti darbų dalį (pildoma, kai pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Tiekėjų grupės nario pavadinimas | Numatoma tiekti prekių / teikti paslaugų / atlikti darbų dalis |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

# INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / JUNGTINĖS VEIKLOS ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ

| Vardas, Pavardė |  |
| --- | --- |
| Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris |  |
| Elektroninio pašto adresas |  |

- SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą sutinkame su Pirkimo sąlygose nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir pagrindinėmis būsimos Sutarties sąlygomis.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

Patvirtiname, kad susipažinome su akcinės bendrovės „Oro navigacija“ Antikorupcijos politika, Veiklos partnerių elgesio kodeksu (Sąlygų 6-7 priedai) ir įsipareigojame nepažeisti jų nuostatų.

- INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS ATITIKTI

Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie subtiekėjai (jeigu žinomi):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |

Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame subtiekėjų deklaracijų, užpildytų pagal šio Pasiūlymo priede Nr. 1 pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančiais sutikimą būti Tiekėjo subtiekėju Pirkėjo atliekamame Pirkime.

5. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Prekių kainos yra pateiktos įskaitant visus mokesčius, rinkliavas ir kitas galimas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu ir atsižvelgiant į techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

4.2. Mes siūlome šias prekes, nurodytomis kainomis (kaina nurodoma eurais, ne daugiau kaip 2 skaičiai po kablelio):

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Vieneto kaina, EUR be PVM | Preliminarus kiekis* | Preliminaraus kiekio kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1. | Nuorinimo ir nuosėdų surinkimo stotelė |  | 1 |  |
| 2. | Nuosėdų atskirtuvas su magnetu |  | 3 |  |
| 3. | Cirkuliacinis siurblys (4 lentelė) |  | 2 |  |
| 4. | Cirkuliacinis siurblys (5 lentelė) |  | 2 |  |
| 5. | Cirkuliacinis siurblys (6 lentelė) |  | 2 |  |
| 6. | Šiluminės ir vėsinimo energijos apskaitos prietaisas |  | 6 |  |
| 7. | Temperatūros daviklis |  | 6 |  |
| 8. | Programuojama pavara |  | 6 |  |
| 9. | Pavaros programavimo prietaisas |  | 1 |  |
| 10. | Reguliavimo ir balansavimo vožtuvas |  | 6 |  |
| 11. | Diferencinio oro slėgio daviklis |  | 4 |  |
| 12. | Vandens osmosinė filtravimo sistema |  | 8 |  |
| 13. | Oro drėkintuvas |  | 2 |  |
| Viso preliminaraus kiekio kaina (naudojama pasiūlymų vertinimui), EUR be PVM |  |  |  |  |
| PVM (jei taikoma) |  |  |  |  |
| Viso preliminaraus kiekio kaina, EUR su PVM |  |  |  |  |

*  Sutarties vykdymo metu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti nuo nurodyto eilutės kiekio), neviršijant bendros Preliminariosios sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

2 lentelė

| 1. Nuorinimo ir nuosėdų surinkimo stotelė |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių savybės / parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |  |
| 1. | Tipas | Stacionariai sumontuotas įtaisas. |  |
| 2. | Paskirtis | Priverstiniam dujų, magnetito, purvo iš vėsinimo ir šildymo ~24 m3 talpos sistemų šalinimui, siekiant prailginti sistemos naudojimo trukmę ir sumažinti energijos sąnaudas. |  |
| 3. | Darbinis slėgis | Nuo 0,8 iki 5,4 Bar. |  |
| 4. | Leistinas max slėgis | Nemažiau 10 Bar. |  |
| 5. | Leistinos skysčio temperatūros ribos atliekant dujų šalinimą iš šildymo ir vėsinimo sistemų | Nuo +5C iki +90C |  |
| 6. | Įrenginio maitinimo įtampos charakteristikos | 400/230V (AC), 50 Hz. |  |
| 7. | Vartojama galia | Nedaugiau 2,2 kW. |  |
| 8. | Šildymo ir vėsinimo sistemų skystis | Termofikatas, propilenglikolis 35 proc. |  |
| 9. | Įtaiso charakteristikos | Analogiškas savo savybėmis gaminiui Wilos SiClean Comfort 50. Nuoroda: „SiClean Comfort“ 50 ¦ Wilo |  |

3 lentelė

| 2. Nuosėdų ir oro atskirtuvas |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių savybės / parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |  |
| 1. | Tipas | Stacionariai sumontuotas įtaisas. |  |
| 2. | Paskirtis | Priverstiniam magnetito, purvo, dujų iš vėsinimo ir šildymo sistemų šalinimui, siekiant prailginti sistemos naudojimo trukmę ir sumažinti energijos sąnaudas. |  |
| 3. | Leistinas max slėgis | Nemažiau 10 Bar. |  |
| 4. | Leistina skysčio temperatūra | Nemažiau +110C |  |
| 5. | Šildymo ir vėsinimo sistemų skystis | Termofikatas, propilenglikolis 35 proc. |  |
| 7. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui IMI Zeparo G-Force Magnet ZGM 65-100. Nuoroda: Zeparo Cyclone (imi-hydronic.com) |  |

4 lentelė

| 3. Cirkuliacinis siurblys |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių savybės / parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |  |
| 1. | Tipas | Cirkuliacinis šlapiojo rotoriaus siurblys su sriegine arba flanšine jungtimi, EC variklis, su integruotu galios reguliatoriumi, su LED ekranu. |  |
| 2. | Paskirtis | Naudojamas šildymo ir šaldymo sistemose. |  |
| 3. | Valdymo būdai | Parenkama: - pagal pastovų diferencialinį slėgį, - pagal kintamą diferencialinį slėgį, - 3 sūkių pakopos. |  |
| 4. | Leistinos skysčio temperatūros ribos šildymo ir šaldymo sistemose | Nuo +5C iki +110C |  |
| 5. | Šildymo ir vėsinimo sistemų skystis | Termofikatas, propilenglikolis 35 proc. |  |
| 6. | Max darbinis slėgis PN | 10 bar |  |
| 7. | Spūdis max | 12 m |  |
| 8. | Debitas max | 21 m3/h |  |
| 9. | Vamzdžio jungtis slėgio ir įsiurbimo pusėje | DN40 |  |
| 10. | Montavimo ilgis | 250 mm |  |
| 11. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui Wilo Yonos Maxo 40/0,5 -12. Nuoroda: Yonos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10 ¦ Wilo |  |

5 lentelė

| 4. Cirkuliacinis siurblys |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių savybės / parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |  |
| 1. | Tipas | Cirkuliacinis šlapiojo rotoriaus siurblys su sriegine arba flanšine jungtimi, EC variklis, su integruotu galios reguliatoriumi, su LED ekranu. |  |
| 2. | Paskirtis | Naudojamas šildymo ir šaldymo sistemose. |  |
| 3. | Valdymo būdai | Parenkama: - pagal pastovų diferencialinį slėgį, - pagal kintamą diferencialinį slėgį, - 3 sūkių pakopos. |  |
| 4. | Leistinos skysčio temperatūros ribos šildymo ir šaldymo sistemose | Nuo +5C iki +110C |  |
| 5. | Šildymo ir vėsinimo sistemų skystis | Termofikatas, propilenglikolis 35 proc. |  |
| 6. | Max darbinis slėgis PN | 10 bar |  |
| 7. | Spūdis max | Nemažiau 16 m |  |
| 8. | Debitas max | Nemažiau 44 m3/h |  |
| 9. | Vamzdžio jungtis slėgio ir įsiurbimo pusėje | DN50 |  |
| 10. | Montavimo ilgis | 340 mm |  |
| 11. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui Wilo Yonos Maxo 50/0,5 -16. Nuoroda: Yonos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10 ¦ Wilo |  |

6 lentelė

| 5. Cirkuliacinis siurblys |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių savybės / parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |  |
| 1. | Tipas | Cirkuliacinis šlapiojo rotoriaus siurblys su sriegine arba flanšine jungtimi, EC variklis, su integruotu galios reguliatoriumi, LED ekranu. |  |
| 2. | Paskirtis | Naudojamas šildymo ir šaldymo sistemose. |  |
| 3. | Valdymo būdai | Parenkama: - pagal pastovų diferencialinį slėgį, - pagal kintamą diferencialinį slėgį, - pastovios apsukos. |  |
| 4. | Leistinos skysčio temperatūros ribos šildymo ir šaldymo sistemose | Nuo +5C iki +110C |  |
| 5. | Šildymo ir vėsinimo sistemų skystis | Termofikatas, propilenglikolis 35 proc. |  |
| 6. | Max darbinis slėgis PN | 10 bar |  |
| 7. | Vamzdžio jungtis slėgio ir įsiurbimo pusėje | DN32 |  |
| 8. | Montavimo ilgis | 130 mm |  |
| 9. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui Wilo Startos Pico 25/0,5-6-130. Nuoroda: Stratos PICO 25/0,5-6-130 ¦ Wilo |  |

7 lentelė

| 6. Šiluminės ir vėsinimo energijos apskaitos prietaisas |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių savybės / parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |  |
| 1. | Tipas | Ultargarsinis šilumos ir vėsinimo energijos apskaitos skaitiklis. Su MODBUS TCP arba MODBUS RTU komunikacijos prievadu. Su LED ekranu. |  |
| 2. | Paskirtis | Naudojamas šildymo ir šaldymo sistemose energijos apskaitai |  |
| 3. | Tikslumo klasė | Ne mažesnė 2 |  |
| 4. | Leistinos skysčio temperatūros ribos šildymo ir šaldymo sistemose | Nuo +0C iki +130C |  |
| 5. | Šildymo ir vėsinimo sistemų skystis | Termofikatas, propilenglikolis 35 proc. |  |
| 6. | Max darbinis slėgis PN | Nemažiau 16 bar |  |
| 7. | Vamzdžio jungtis | DN40 |  |
| 8. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui Ultrasonic Heat Meter Qalcosonic E2. Nuoroda: 5c988d0b18f4f359547409.pdf (axiomametering.com) |  |

8 lentelė

| 7. Temperatūros daviklis |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių savybės / parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |  |
| 1. | Tipas | Montuojamas ant šilumos ir vėsinimo sistemos vamzdžio tvirtinant reguliuojamo dydžio dirželiu. |  |
| 2. | Paskirtis | Naudojamas matavimui šildymo ir šaldymo sistemose |  |
| 3. | Matavimo tikslumas (prie 25C) | Nemažiau +/- 0,2 C |  |
| 4. | Matavimo ribos | Nuo -50C iki +120C |  |
| 5. | Nominali varža (prie 25C) | 20 kOm |  |
| 6. | Apsaugos klasė | IP54 |  |
| 7. | Vamzdžio diametras | 90 mm |  |
| 8. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui Produal TEP NTC 20. Nuoroda: Strap-on Temperature Sensor TEP (produal.com) |  |

9 lentelė

| 8. Programuojama pavara |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių savybės / parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |  |
| 1. | Tipas | Skaitmeniniu būdu programuojama pavara skirta vožtuvo valdymui |  |
| 2. | Paskirtis | Skysčio srauto valdymui ir balansavimui šildymo ir šaldymo sistemose |  |
| 3. | Pragramavimo būdas | Pavaros gamintojo dedikuotas programavimo prietaisas |  |
| 4. | Maitinimo įtampa | 24 V DC/AC |  |
| 5. | Įėjimo signalo ribos | 0-10V DC |  |
| 6. | Apsaugos klasė | IP54 |  |
| 7. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui IMI TA-Slider 160. Nuoroda: TA-Slider 160 (imi-hydronic.com) |  |

10 lentelė

| 9. Pavaros programavimo prietaisas |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių savybės / parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |  |
| 1. | Tipas | Programavimo įtaisas |  |
| 2. | Paskirtis | Skirtas programuojamų pavarų, numatytų 9 lentelėje, derinimui |  |
| 3. | Programavimo būdas | Programuojama skaitmeniniu būdu naudojant pavaros gamintojo dedikuotas programavimo prietaisą |  |

11 lentelė

| 10. Reguliavimo ir balansavimo vožtuvas |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių savybės / parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |  |
| 1. | Tipas | Nuo slėgio nepriklausomas, moduliuojamu valdymo signalu valdomas, skysčio srauto reguliavimo ir balansavimo vožtuvas. |  |
| 2. | Paskirtis | Skysčio srauto valdymui ir balansavimui šildymo ir šaldymo sistemose. Valdymas atliekamas 9 lentelėje nurodyta pavaros pagalba. |  |
| 3. | Leistinos skysčio temperatūros ribos šildymo ir šaldymo sistemose | Nuo -20C iki +120C |  |
| 4. | Max skysčio srautas Litrai/h | 3600 |  |
| 5. | Vamzdžio jungtis slėgio ir įsiurbimo pusėje | DN32 |  |
| 6. | Šildymo ir vėsinimo sistemų skystis | Termofikatas, propilenglikolis 35 proc. |  |
| 7. | Valdymo pavara | Tinkamas naudoti su 9 lentelėje aprašyta programuojama pavara. |  |
| 8. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui IMI TA-Modulator DN32. Nuoroda: TA-Modulator |  |

12 lentelė

| 11. Diferencialinio oro slėgio daviklis |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių savybės / parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |  |
| 1. | Tipas | Montuojamas ant šilumos ir vėsinimo sistemos vamzdžio tvirtinant reguliuojamo dydžio dirželiu. |  |
| 2. | Paskirtis | Naudojamas oro srauto slėgio skirtumui matuoti ventiliacijos sistemose |  |
| 3. | Matavimo tikslumas (prie 25C) | Ne mažiau ±3 Pa ±1 % |  |
| 4. | Maitinimo įtampa | 24 V DC |  |
| 5. | Slėgio matavimo ribos | 0-500, 0-1000 Pa |  |
| 6. | Įšėjimo įtampos ribos | 0-10V |  |
| 7. | Apsaugos klasė | IP54 |  |
| 8. | Analogiškas savo savybėmis gaminiui | Analogiškas savo savybėmis gaminiui IMI TA-Modulator DN32. Nuoroda: Differential Pressure Transmitter PEL 1000 (produal.com) |  |

13 lentelė

| 12. Vandens osmosinė filtravimo sistema. |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių savybės / parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |  |
| 1. | Tipas | Atbulinės osmosės filtras. |  |
| 2. | Paskirtis | Skirtas tinkamai paruošti vandenį ultragarsiniams drėkintuvams. |  |
| 3. | Našumas | Nemažiau 10 l/h |  |
| 4. | Vandens parametrai po valymo. | Elektrinis laidumas turi būti ≤ 5 µS/cm, temperatūra (nuo+2°C iki +40°C) darbinis slėgis (nuo 2,8 bar iki 6 bar) |  |
| 5. | Komplektacija | Integruotas siurblys, automatinė sklendė ir srauto ribotuvas, nerūdijančio plieno kontrolinis vožtuvas |  |
| 6. | Elektros maitinimo parametrai | 0,05 kW; 230V/1ph/50Hz |  |

14 lentelė

| 13. Oro drėkintuvas. |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių savybės / parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |  |
| 1. | Tipas | Ultragarsinis |  |
| 2. | Paskirtis | Patalpos oro drėkinimas. |  |
| 3. | Našumas | Nemažiau 4 kg/h |  |
| 4. | Valdymas | Integruota automatika. |  |
| 5. | Komplektacija | su ventiliatoriais, skirtas montuoti atvirai patalpoje, valdymo pultu, drėgmės davikliu |  |
| 6. | Aplinkos temperatūra nuo ... iki | 0 °C ... +40 °C |  |
| 7. | Elektros maitinimo parametrai | Ne daugiau 0,33 kW; 230V/1ph/50Hz |  |

4.3. Kartu su Pasiūlymo forma Tiekėjas privalo pateikti Pirkimo sąlygų 3 priedo ,,Techninė specifikacija“ 5.1.1. punkte nurodytus dokumentus (siūlomų Prekių gamintojų parengtus techninius aprašus ir/ar gamintojų parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių techninių charakteristikų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Arba, jei techninės specifikacijos pateikiamos oficialiame gamintojo tinklalapyje, tiekėjas pateikdamas pasiūlymą pateikia nuorodą į ją).

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPĮ numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to, ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali. Pirkėjui kilus abejonių dėl Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis  kreipiasi į tiekėją su prašymu įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Per Pirkėjo nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

| Eil. Nr. | Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Motyvuotas pagrindimas, kodėl dokumentas yra konfidencialus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo forma (išskyrus pasiūlymo bendrą kainą bei tiekėjo (juridinio asmens) informaciją, kuri bet kokiu atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija) |  |  |
| 2. | Pasiūlymo formoje nurodyta informacija apie pasirašantį asmenį |  |  |
| 3. | Jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |
| 4. | Siūlomų prekių aprašymai |  |  |
| 5. | Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |
| 6. | [Nurodomi kiti dokumentai] |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų patekimo dienos;

- pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

_____________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

# 1 priedas prie Pasiūlymo formos

DEKLARACIJA

DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU

202_-__-__

__________ (subtiekėjo pavadinimas) dalyvaujantis kaip _______ (tiekėjo pavadinimas) paskirtasis subtiekėjas akcinės bendrovės „Oro navigacija“ atliekamame pirkime ___________(pirkimo pavadinimas) skelbtame CVP IS priemonėmis, sutinka / pasižada kartu su ______(tiekėjo pavadinimas) vykdyti sutartį, būti prieinamas visos sutarties vykdymo metu.

__________________________________________________________________

(Subtiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, pateikiama informacija apie visus ūkio subjektų grupės narius.

Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

Sąrašas nėra baigtinis.

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Jei deklaraciją pasirašo subtiekėjo įmonės vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.