TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### Pirkimo objektas: Vėdinimo kamera

Montavimo vieta: Konstitucijos pr. 25, Vilnius (ant stogo).

| Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Įrenginio tipas | Lauko tipo, pastatoma ant stogo |
| Šildymas | Nuo šilumos punkto (šilumos nešiklis – gliukolis), vandeninis šildytuvas |
| Aušinimas | Integruota aušinimo sekcija (freoninė) |
| Šilumokaitis | Rotacinis šilumokaitis |
| Temperatūrinis efektyvumas | Ne mažiau kaip 79 % |
| Projektinė lauko temperatūra (žiema) | -16 °C |
| Vėdinimo įrenginio ribinės darbo sąlygos | -40 °C iki +40 °C |
| Oro srautas | 19 000 – 22 000 m³/h |
| Skerspjūvio oro greitis | < 1,8 m/s |
| Šildytuvo galia (esant 60/40 °C režimui) | Ne mažiau kaip 70 kW |
| Šildytuvo plotas | Ne mažesnis kaip 50 m² |
| Aušintuvo plotas | Ne mažesnis kaip 75 m² |
| Svoris | Ne daugiau kaip 2 500 kg |
| Aptarnavimo pusė | Dešininė (žiūrint prieš oro srautą) |
| Korpusas | Ne prastesnis nei MD50+, atsparus korozijai, su šilumos izoliacija ≥ 50 mm |
| Vidaus metalinių dalių medžiaga | Cinkuotas plienas |
| Valdymas | Integruota gamyklinė automatika su: |
|  | - CO₂ jutikliais patalpų apkrovos valdymui |
|  | - Slėgio palaikymo funkcija |
|  | - Interneto prieiga (web serveris arba BACnet/IP/Modbus TCP protokolai) |
|  | - Galimybė valdyti nuotoliniu būdu |
| Reikalavimai triukšmui | Maks. triukšmo lygis 1 m atstumu nuo įrenginio – ne daugiau kaip 75 dB(A) |
| Energijos klasė | Ne žemesnė kaip A+ pagal ErP 2018 |
| Kondensato nutekėjimo sistema | Privaloma, su šildomuoju loveliu |
| Surinkimo būdas | Fabrikinis, pilnai sukomplektuotas, ne modulinis |
| Atitikties dokumentai | CE ženklinimas, gamintojo atitikties deklaracija, kokybės sertifikatai |
| Minimali garantija | 2 metai |
| Būklė | Nauja, nenaudota, techniškai tvarkinga, pagaminta ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių nuo pristatymo dienos |
| Naudojimo dokumentacija | Naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijos lietuvių kalba |