BUITINIŲ ORO KONDICIONIERIŲ TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRI REIKALAVIMAI

1.1. Paslaugų teikėjas (toliau – Teikėjas), gavęs iš Pirkėjo užsakymą, privalo teikti šios specifikacijos priede išvardintų buitinių oro kondicionierių (toliau – kondicionierių) techninio aptarnavimo, gedimų diagnozavimo, sumontavimo ar išmontavimo paslaugas.

1.2. Teikėjas, teikdamas šioje specifikacijoje nurodytas paslaugas, privalo laikytis normatyvinių dokumentų, nusakančių ozono sluoksnį ardančių medžiagų naudojimą. Paslaugas teikiantis personalas turi būti apmokytas ir turėti valstybės pripažintą pažymėjimą darbui su ozono sluoksnį ardančių medžiagų turinčia šaldymo ir oro kondicionavimo įranga.

1.3. Visos aptarnavimui ir remontui naudojamos medžiagos, detalės, šaltnešis ir kt. turi atitikti kondicionieriaus įmonės-gamintojos rekomendacijas.

- KONDICIONIERIŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS

2.1. Teikėjas, gavęs iš Pirkėjo paskirto atsakingu už sutarties vykdymą asmens (toliau – Pirkėjo atstovas) užsakymą kondicionieriaus techniniam aptarnavimui, privalo suteikti paslaugą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo gavimo dienos.

2.2. Techninio aptarnavimo metu Teikėjas privalo atlikti šiuos darbus:

2.2.1. Vidaus įrenginyje:

2.2.1.1. išvalyti (išplauti) oro filtrą;

2.2.1.2. išvalyti elektros ir mechaninius komponentus, patikrinti elektros instaliaciją bei elektrinių ir mechaninių komponentų tvirtinimą, priveržti atsileidusius varžtus;

2.2.1.3. patikrinti ir išvalyti kondensato drenažo sistemą;

2.2.1.4. pakeisti distancinio pulto elementus;

2.2.1.5. patikrinti kondicionieriaus valdymo funkcijas.

2.2.2. Išorės įrenginyje:

2.2.2.1. išvalyti ir išplauti šilumokaitį;

2.2.2.2. išvalyti elektros ir mechaninius komponentus;

2.2.2.3. patikrinti elektros instaliaciją, elektrinių ir mechaninių komponentų tvirtinimą, priveržti atsileidusius varžtus;

2.2.2.4. patikrinti sistemos hermetiškumą ir darbinį spaudimą. Nustačius, kad sistemoje nepakankamas kiekis šaltnešio, sistemą papildyti nustatyto tipo šaltnešiu.

2.2.3. Atlikti kitus būtinus darbus, pagal kondicionieriaus gamintojo rekomendacijas.

2.3. Teikėjas, aptarnavimo metu radęs kondicionieriaus defektų, kurių šalinimas nenumatytas aptarnavimo darbų sąraše, privalo išsiaiškinti gedimo priežastis, surašyti defektinį aktą ir ne vėliau kaip dviejų darbo dienų laikotarpyje el. paštu persiųsti jį Pirkėjo atstovui. Defektiniame akte išvardijami sugedusių detalių pavadinimai ir nurodomos visos numatomos orientacinės gedimo šalinimo išlaidos.

- KONDICIONIERIŲ GEDIMŲ DIAGNOZAVIMAS

3.1.Teikėjas, gavęs iš Pirkėjo atstovo užsakymą kondicionieriaus gedimo diagnozavimui, privalo suteikti paslaugą šiais terminais:

3.1.1. skubaus užsakymo atveju atvykti į objektą gedimo diagnozavimui – ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos;

3.1.2. neskubaus užsakymo atveju atvykti į objektą gedimo diagnozavimui – ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos.

3.2. Teikėjas, atvykęs diagnozuoti gedimo, privalo turėti reikalingus įrankius, smulkesnes detales bei eksploatacines medžiagas (vamzdelius, filtrus, pultelių maitinimo elementus, šaltnešį) ir smulkų gedimą pašalinti nedelsiant.

3.3. Teikėjas, nustatęs, kad sugedo pagrindinės kondicionieriaus dalys, kurias reikia užsakyti iš kondicionieriaus įmonės gamintojos, privalo surašyti defektinį aktą ir ne vėliau kaip dviejų darbo dienų laikotarpyje el. paštu persiųsti jį Pirkėjo atstovui. Defektiniame akte išvardijami sugedusių detalių pavadinimai ir nurodomos visos numatomos orientacinės gedimo šalinimo išlaidos.

3.4. Suremontuotoms kondicionieriaus dalims ir darbams Teikėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 6 (šešių) mėnesių garantiją.

3.5. Gavęs Pirkėjo atstovo užsakymą kondicionieriaus išmontavimui/sumontavimui, Teikėjas privalo suteikti paslaugą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo gavimo dienos.

# Buitinių oro kondicionierių techninio aptarnavimo paslaugų

# techninės  specifikacijos

# priedas

ORO KONDICIONIERIŲ DISLOKAVIMO VIETOS

| Eil. Nr. | Kondicionieriaus dislokavimo adresas | Kondicionieriaus modelis | Kie-kis | Objektas, kuriame instaliuotas kondicionierius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # P. Kalpoko 93, Kaunas | DAIKIN FTXTP35K/RXTP35N | 1 | Pastatas, 2 a. |
| 2 | # P. Kalpoko 93, Kaunas | Samsung ACO071FBRGEH | 1 | Pastatas, cokolinis a. |
| 3 | Vingytės k., Rokų sen., Kauno r. | DAIKIN FTXTP35K/RXTP35N | 1 | Konteineris |
| 4 | Gulioniškės k., Kazlų R. sen. Marijampolės r. | DAIKIN FTXTP35K/RXTP35N | 1 | Konteineris |
| 5 | Daukšos g. 29, Kėdainiai | DAIKIN FTXTP35K/RXTP35N | 1 | Konteineris |
| 6 | Naciogalos k. Panevėžio r. | DAIKIN FTXTP35K/RXTP35N | 1 | Konteineris |
| 7 | Linkaičių k., Radviliškio r. | DAIKIN FTXTP35K/RXTP35N | 1 | Konteineris |
| 8 | Siauruko g. 7, Joniškis | DAIKIN FTXTP35K/RXTP35N | 1 | Konteineris |
| 9 | Sarakų I k, Telšių r. | DAIKIN FTXTP35K/RXTP35N | 1 | Pastatas, 1 a. |
| 10 | Buikiškės k., Šilutės r. | DAIKIN FTXTP35K/RXTP35N | 1 | Konteineris |
| 11 | # Gaidelių k., Šilutės r. | DAIKIN FTXTP35K/RXTP35N | 1 | Konteineris |
| 12 | Musninkų g. 14, Širvintos | DAIKIN FTXTP35K/RXTP35N | 1 | Konteineris |
| 13 | Klovinių k., Utenos r. | DAIKIN FTXTP35K/RXTP35N | 1 | Konteineris |
| 14 | Ceikiškės k., Ignalinos r. | SAMSUNG NORDIC ESSENTIAL 3.5/4,0 KW | 1 | Konteineris |
| 15 | # J. Kairiūkščio g. 14, Vilnius | DAIKIN FTXTP35K/RXTP35N | 1 | Konteineris |
| 16 | Šilo g. 5A, Vilnius | DAIKIN FTKS25 DAIKIN FTXTP35K/RXTP35N | 5 1 | Pastatas, cokolinis ir 1 a. |