Tiekėjams                                                                                                                               2025-09-16

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS IR INFORMACIJĄ APIE TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS    4.1.4.2 PUNKTO PATIKSLINIMĄ

Teikiame perkančiojo subjekto  atsakymus į gautus klausimus  ir informaciją apie techninės specifikacijos    4.1.4.2 punkto patikslinimą:

1 KLAUSIMAS. Visiems varikliams be dažnio keitiklių yra nurodyta, kad reikia numatyti PT ar PTC jutiklius. Ar galima taikyti išimtis mažos galios varikliams iki 0,5kW? Ar galima taikyti išimtis periodinio veikimo įrenginiams (darbo laikas 5 minutės per valandą)?

ATSAKYMAS. Išimtį taikyti tik varikliams iki 0,5kW galios.

2 KLAUSIMAS. Skyriuje 4.1.3.2 paminėta, kad integracija į SCADA sistemas nereikalinga, bet 4.2.5 VIZUALIZACIJA skyriuje A dalyje parašyta, kad turi būti įdiegta nauja SCADA, o to paties skyriaus B dalyje paminėta, kad reikia integruoti valdymą į esamą SCADA sistemą. Prašome patikslinti.

ATSAKYMAS. Įrengiamo ESF bei kt. įrenginių valdymo sistemas numatyti vietines ir iš operatoriaus valdymo pulto, be integravimo į esamas SCADA valdymo grandines. Suprojektuoti bendros ir/ar atskirų esamų ir naujų BK įrenginių darbo bei saugų, PLV, parenkant reikalingus išplėtimo modulius. ESF valdymas turi būt pilnai atliekamas (paleidimas, stabdymas, parametrų ribų keitimas ir kt.) nuskaitant duomenis nuo iš pagrindinės SCADA sistemos, sukuriant lygiagretų tiesioginį ir nuotolinį valdymą. Tiekėjas turi išanalizuoti esamą atvaizdavimo sistemą. Atvaizduoti ir kaupti turi būti įdiegta kompiuterinė valdymo bei vizualizacijos sistema analogiška SCADA ir užtikrinti vietinį bei nuotolinį valdymą. Jei naudojama SCADA, sistemai turi būti naudojama SIEMENS WinCC arba analogiška programine įranga.

3 KLAUSIMAS. Techninėse sąlygose numatyta, kad ESF įvadinis automatinis jungiklis turi būti su ištraukiama padėtimi. Projektuojama ESF bendra skydų galia iki 50A, tipiškai tokio tipo galingumo įrenginiams tokie automatiniai jungikliai nereikalingi. Prašome patvirtinti, kad tikrai reikalingas automatinis jungiklis su ištraukiama padėtimi.

ATSAKYMAS. Perkančiajam subjektui įvadinis automatinis jungiklis reikalingas, tačiau grandinei nutraukti sumontavus 0,4kV skyriklį galima montuoti automatinį jungiklį be ištraukimo padėties.

4 KLAUSIMAS. Techninėje specifikacijoje yra nurodyta:

„Aukštinančiojo transformatoriaus pirminė nominali maitinimo įtampa – 400 V, 50 Hz. Maitinančios įtampos fazių skaičius – 3. Išėjimo antrinė įtampa – ne žemesnė kaip UDC=90 kV.“ Mūsų nuomone, 90 kV poreikį lėmė konkreti ESF filtro konstrukcija (400 mm tarpas tarp pelenų plokščių). Įvedus galimybę siūlyti alternatyvias technologijas, užtikrinančias patogesnį įrangos aptarnavimą, šis 90 kV reikalavimas tampa perteklinis.

Klausimas: ar galima siūlyti žemesnės įtampos sprendinius, pagrįstus ESF gamintojo rekomendacijomis ir turima gamybine praktika.

ATSAKYMAS. Galima siūlyti žemesnės įtampos sprendinius.

Techninės specifikacijos punkte  4.1.4.2   reikalavimas  išėjimo  antrinei  įtampai patikslinamas taip:

„<...>aukštinančiojo transformatoriaus pirminė nominali maitinimo įtampa 400 v, 50 hz. maitinančios įtampos fazių skaičius – 3. Išėjimo antrinė įtampa Udc=90kV ir žemesnė.<...>“