2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji dalis

  - Pirkėjas – UAB „Kretingos vandenys“, įmonės kodas 163994426, adresas Švyturio g. 2A, Padvarių k. LT-97179 Kretingos raj.

  - Tiekėjas – fizinis arba juridinis asmuo, turintis atitinkamą patirtį, kompetenciją ir technines galimybes tiekti bei montuoti vandens gerinimo įrangą, kuri atitinka geriamojo vandens kokybei taikomus teisės aktų reikalavimus.

- Pirkimo objektas

  - Vandens gerinimo filtrai (toliau – vandens gerinimo filtrai arba įranga) ir jų montavimas moduliniuose nameliuose, esančiuose Kretingos rajono vandenvietėse: Pryšmančių, Leliūnų, Barzdžių, Dauginčių, Nasrėnų, Žibininkų, Kašučių, Tarvydų, Budrių, Plokščių ir Tolių. Tikslūs vandenviečių adresai pateikiami 1 priede.

  - Reikalavimai pirkimo objektui yra suformuoti ar parengti vadovaujantis:

    - Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministrų 2023 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. D1-75/V-330 „Dėl geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

    - Geriamojo vandens higienos norma HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

    - Europos standartizacijos organizacijos (CEN) priimtais standartais, taikomais cheminėms medžiagoms ir filtravimo priemonėms, naudojamoms geriamojo vandens ruošimui.

- Pirkimo tikslas ir uždaviniai

  - Tikslas – užtikrinti, kad 11-oje Kretingos rajono vandenviečių tiekiamas geriamasis vanduo atitiktų teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus, įrengiant atitinkamus vandens gerinimo filtrus.

    - Tiekėjas turės parinkti tinkamus geriamojo vandens gerinimo filtrus, atitinkančius techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus. Tiekėjas, rinkdamas filtrus, turi atsižvelgti į esamus ir į galimus didesnius vandens suvartojimo kiekius.

    - Tiekėjas turės sumontuoti parinktus vandens gerinimo filtrus kiekvienoje iš nurodytų vandenviečių, atsižvelgiant į konkrečių vandenviečių vandens kokybės ypatumus ir esamą infrastruktūrą.

    - Tiekėjas turės atlikti sistemų paleidimą - derinimą, užtikrinant, kad po įrangos sumontavimo tiekiamas geriamasis vanduo atitiktų HN 24:2023 ir kitus taikytinus reikalavimus.

    - Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės apmokyti Pirkėjo paskirtą personalą eksploatuoti įrangą, pateikti įrangos naudojimo instrukcijas ir techninius pasus lietuvių arba anglų kalba.

- Bendri techniniai reikalavimai įrangai

  - Įranga turi būti parinkta pagal kiekvienos vandenvietės vandens kokybės tyrimų rezultatus ir esamus vandens pakėlimo kiekius, užtikrinant, kad apdorotas tiekiamas vanduo atitiktų HN 24:2023 reikalavimus.

  - Įranga ir visi jos komponentai, turintys sąlytį su geriamuoju vandeniu, turi turėti atitikties deklaracijas ir (ar) gamintojo sertifikatus, patvirtinančius, kad įranga tinkama naudoti geriamojo vandens sistemose.

  - Įranga turi būti suprojektuota taip, kad jos priežiūra ir filtrų regeneracija būtų atliekama automatiškai, nenutraukiant vandens tiekimo vartotojams. Taip pat turi būti įrengta galimybė avariniu atveju perjungti sistemą į rankinį valdymo režimą.

  - Po nugeležinimo ir atvirkštinės osmozės filtrų turi būti įrengtos vandens mėginių paėmimo vietos, siekiant užtikrinti galimybę atlikti tiekiamo vandens kokybės kontrolę ir vertinti įrenginių darbo efektyvumą.

  - Tiekėjas po vandens gerinimo filtrų sumontavimo turi pateikti visų komponentų techninius duomenis, brėžinius, įskaitant išdėstymo schemas, elektros ir automatikos jungčių schemas, filtrų sudėtį bei eksploatacijos instrukcijas.

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota visa reikalinga įranga, montavimo paslaugos ir visos būtinos medžiagos, įskaitant visas tvirtinimo detales, vamzdynus, sklendes, vožtuvus, siurblius, daviklius, jutiklius, rezervuarus, automatiką, reikalingus užpildus (filtrus) pirminei eksploatacijai, bei bet kokius kitus komponentus, reikalingus sistemai sumontuoti ir paleisti pagal gamintojo reikalavimus.

  - Įranga turi būti kompaktiška, ergonomiškai išdėstyta, užtikrinanti saugų ir patogų priėjimą prie visų eksploatacinių mazgų bei įrenginių priežiūros zonų.

  - Tiekėjas po vandens gerinimo filtrų sumontavimo ir paleidimo turės pateikti rekomendacijas dėl įrangos techninės priežiūros periodiškumo (pvz. filtrų keitimo intervalai, techninės apžiūros).

- Esama situacija ir techniniai reikalavimai pagal vandenvietę

  - Pryšmančių vandenvietė

    - HN 24:2023 viršijančios analitės – fluoridai 1,68 mg/l.

    - Abonentų skaičius – 69, gyventojų skaičius (2021 m. duomenimis) – 279.

    - Vidutinis vandens pareikalavimas 12 m3/d., 2 m3/h.

    - Pagal faktinius duomenis, 2024 m. Pryšmančių gyvenvietėje vidutiniškai išgauta 4462 m3/m. geriamo vandens. Išsamūs mėnesiniai pakelto vandens kiekiai pateikti 1 priede.

    - Vandenvietėje yra įrengti geležies šalinimo filtrai, kurių našumas – 8 m³/h arba 30 m³/d. Po filtravimo vandens kokybė atitinka higienos normų reikalavimus, išskyrus fluoridų kiekį, kuris viršija HN 24:2023 nustatytas ribas. Esami vandens gerinimo įrenginiai nėra pritaikyti fluoridų šalinimui, todėl būtina įdiegti papildomą įrangą, galinčią efektyviai sumažinti šių medžiagų kiekį.

    - Siekiant užtikrinti geriamojo vandens atitiktį higienos normoms, būtina įrengti atvirkštinės osmozės (RO) sistemą, kuri būtų skirta fluoridų šalinimui. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 1 m³/h našumą. RO sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija, valdymo bloku. Valdymo sistema turi užtikrinti įspėjimų ar klaidų indikavimą (pvz., valdymo bloke ar per išorinį signalą), veikti patikimai ir užtikrinti nenutrūkstamą darbą pagal nustatytus parametrus.

    - Po RO filtrų turi būti įrengta talpa, kurios tūris ne mažesnis kaip 2 m³. Talpa turi būti sandari ir pagaminta iš medžiagų, tinkamų sąlyčiui su geriamuoju vandeniu, atitinkančių galiojančius higienos normų reikalavimus. Talpa turi būti su lygio davikliais arba mechanine plūde, taip pat su įrengtomis perpildymo ir nuotekų jungtimis.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad gyventojams tiekiamame geriamajame vandenyje fluoridų koncentracija neviršytų 1,5 mg/l. Būtina parengti vandens maišymo sistemą. Atvirkštinės osmozės būdu apdorotas vanduo turi nepakankamą mineralinių medžiagų kiekį, maišymas turi užtikrinti, kad šis vanduo būtų tinkamai sumaišomas su nugeležintu vandeniu. Tokiu būdu turi būti palaikoma pastovi fluoridų koncentracija, atitinkanti galiojančių higienos normų reikalavimus.

    - Gyventojams higienos normas atitinkantis vanduo turi būti tiekiamas per siurblį, užtikrinantį ne mažesnį 2 m³/h srautą ir ne mažesnį 1,8 bar darbinį slėgį. Siurblys turi būti pritaikytas geriamojo vandens tiekimui, pagamintas iš medžiagų, atitinkančių geriamojo vandens higienos reikalavimus.

    - Turi būti įrengta vandens apėjimo linija, skirta užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams RO sistemos avarijos ar planinės priežiūros metu. Apėjimo linijoje turi būti įrengtos uždarymo sklendės, leidžiančios saugiai valdyti srautų nukreipimą.

  - Leliūnų vandenvietė

    - HN 24:2023 viršijančios analitės – fluoridai 5,49 mg/l.

    - Abonentų skaičius – 44, gyventojų skaičius (2021 m. duomenimis) – 104.

    - Vidutinis vandens pareikalavimas 12 m3/d., 2 m3/h.

    - Pagal faktinius duomenis, 2024 m. Leliūnų gyvenvietėje vidutiniškai išgauta 4252 m3/m. geriamo vandens. Išsamūs mėnesiniai pakelto vandens kiekiai pateikti 1 priede.

    - Geriamasis vanduo tiesiogiai iš gręžinio tiekiamas gyventojams.

    - Siekiant užtikrinti geriamojo vandens atitiktį Higienos normos HN 24:2023 reikalavimams, būtina įrengti aeratorius ir nugeležinimo filtrus, skirtus geležies pašalinimui. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 2 m³/h našumą. Deguonies prisotinimui aeracijos procese turi būti įrengtas kompresorius, tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemose. Sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija.

    - Fluoridų šalinimui įrengti atvirkštinės osmozės (RO) sistemą. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 1 m³/h, atitinkantį esamą vandens poreikį. RO sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija, valdymo bloku. Valdymo sistema turi užtikrinti įspėjimų ar klaidų indikavimą (pvz., valdymo bloke ar per išorinį signalą), veikti patikimai ir užtikrinti nenutrūkstamą darbą pagal nustatytus parametrus.

    - Po RO filtrų turi būti įrengta talpa, kurios tūris ne mažesnis kaip 2 m³. Talpa turi būti sandari ir pagaminta iš medžiagų, tinkamų sąlyčiui su geriamuoju vandeniu, atitinkančių galiojančius higienos normų reikalavimus. Talpa turi būti su lygio davikliais arba mechanine plūde, taip pat su įrengtomis perpildymo ir nuotekų jungtimis.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad gyventojams tiekiamame geriamajame vandenyje fluoridų koncentracija neviršytų 1,5 mg/l. Būtina parengti vandens maišymo sistemą. Atvirkštinės osmozės būdu apdorotas vanduo turi nepakankamą mineralinių medžiagų kiekį, maišymas turi užtikrinti, kad šis vanduo būtų tinkamai sumaišomas su nugeležintu vandeniu. Tokiu būdu turi būti palaikoma pastovi fluoridų koncentracija, atitinkanti galiojančių higienos normų reikalavimus.

    - Gyventojams higienos normas atitinkantis vanduo turi būti tiekiamas per siurblį, užtikrinantį ne mažesnį kaip 2 m³/h srautą ir ne mažesnį kaip 1,8 bar darbinį slėgį. Siurblys turi būti pritaikytas geriamojo vandens tiekimui, pagamintas iš medžiagų, atitinkančių geriamojo vandens higienos reikalavimus.

    - Turi būti įrengta vandens apėjimo linija, skirta užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams RO sistemos avarijos ar planinės priežiūros metu. Apėjimo linijoje turi būti įrengtos uždarymo sklendės, leidžiančios saugiai valdyti srautų nukreipimą.

  - Barzdžių vandenvietė

    - HN 24:2023 viršijančios analitės – fluoridai 3,2 mg/l.

    - Abonentų skaičius – 18, gyventojų skaičius (2021 m. duomenimis) – 76.

    - Vidutinis vandens pareikalavimas 12 m3/d., 2 m3/h.

    - Pagal faktinius duomenis, 2024 m. Barzdžių gyvenvietėje vidutiniškai išgauta 6393 m3/m. geriamo vandens. Išsamūs mėnesiniai pakelto vandens kiekiai pateikti 1 priede.

    - Geriamasis vanduo tiesiogiai iš gręžinio tiekiamas gyventojams.

    - Siekiant užtikrinti geriamojo vandens atitiktį Higienos normos HN 24:2023 reikalavimams, būtina įrengti aeratorius ir nugeležinimo filtrus, skirtus geležies pašalinimui. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 2 m³/h našumą. Deguonies prisotinimui aeracijos procese turi būti įrengtas kompresorius, tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemose. Sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija.

    - Fluoridų šalinimui įrengti atvirkštinės osmozės (RO) sistemą. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 1 m³/h, atitinkantį esamą vandens poreikį. RO sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija, valdymo bloku. Valdymo sistema turi užtikrinti įspėjimų ar klaidų indikavimą (pvz., valdymo bloke ar per išorinį signalą), veikti patikimai ir užtikrinti nenutrūkstamą darbą pagal nustatytus parametrus.

    - Po RO filtrų turi būti įrengta talpa, kurios tūris ne mažesnis kaip 2 m³. Talpa turi būti sandari ir pagaminta iš medžiagų, tinkamų sąlyčiui su geriamuoju vandeniu, atitinkančių galiojančius higienos normų reikalavimus. Talpa turi būti su lygio davikliais arba mechanine plūde, taip pat su įrengtomis perpildymo ir nuotekų jungtimis.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad gyventojams tiekiamame geriamajame vandenyje fluoridų koncentracija neviršytų 1,5 mg/l. Būtina parengti vandens maišymo sistemą. Atvirkštinės osmozės būdu apdorotas vanduo turi nepakankamą mineralinių medžiagų kiekį, maišymas turi užtikrinti, kad šis vanduo būtų tinkamai sumaišomas su nugeležintu vandeniu. Tokiu būdu turi būti palaikoma pastovi fluoridų koncentracija, atitinkanti galiojančių higienos normų reikalavimus.

    - Gyventojams higienos normas atitinkantis vanduo turi būti tiekiamas per siurblį, užtikrinantį ne mažesnį kaip 2 m³/h srautą ir ne mažesnį kaip 1,8 bar darbinį slėgį. Siurblys turi būti pritaikytas geriamojo vandens tiekimui, pagamintas iš medžiagų, atitinkančių geriamojo vandens higienos reikalavimus.

    - Turi būti įrengta vandens apėjimo linija, skirta užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams RO sistemos avarijos ar planinės priežiūros metu. Apėjimo linijoje turi būti įrengtos uždarymo sklendės, leidžiančios saugiai valdyti srautų nukreipimą.

  - Dauginčių vandenvietė

    - HN 24:2023 viršijančios analitės – fluoridai 5,5 mg/l, kvapas (sieros vandenilis)

    - Abonentų skaičius – 52, gyventojų skaičius (2021 m. duomenimis) – 150.

    - Vidutinis vandens pareikalavimas 12 m3/d., 2 m3/h.

    - Pagal faktinius duomenis, 2024 m. Dauginčių gyvenvietėje vidutiniškai išgauta 5321 m3/m. geriamo vandens. Išsamūs mėnesiniai pakelto vandens kiekiai pateikti 1 priede.

    - Geriamasis vanduo tiesiogiai iš gręžinio tiekiamas gyventojams.

    - Siekiant užtikrinti geriamojo vandens atitiktį Higienos normos HN 24:2023 reikalavimams, būtina įrengti aeratorius ir nugeležinimo filtrus, skirtus geležies, kvapo ir kitų priemaišų pašalinimui. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 2 m³/h našumą. Deguonies prisotinimui aeracijos procese turi būti įrengtas kompresorius, tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemose. Sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija.

    - Fluoridų šalinimui įrengti atvirkštinės osmozės (RO) sistemą. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 1 m³/h, atitinkantį esamą vandens poreikį. RO sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija, valdymo bloku. Valdymo sistema turi užtikrinti įspėjimų ar klaidų indikavimą (pvz., valdymo bloke ar per išorinį signalą), veikti patikimai ir užtikrinti nenutrūkstamą darbą pagal nustatytus parametrus.

    - Po RO filtrų turi būti įrengta talpa, kurios tūris ne mažesnis kaip 2 m³. Talpa turi būti sandari ir pagaminta iš medžiagų, tinkamų sąlyčiui su geriamuoju vandeniu, atitinkančių galiojančius higienos normų reikalavimus. Talpa turi būti su lygio davikliais arba mechanine plūde, taip pat su įrengtomis perpildymo ir nuotekų jungtimis.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad gyventojams tiekiamame geriamajame vandenyje fluoridų koncentracija neviršytų 1,5 mg/l. Būtina parengti vandens maišymo sistemą. Atvirkštinės osmozės būdu apdorotas vanduo turi nepakankamą mineralinių medžiagų kiekį, maišymas turi užtikrinti, kad šis vanduo būtų tinkamai sumaišomas su nugeležintu vandeniu. Tokiu būdu turi būti palaikoma pastovi fluoridų koncentracija, atitinkanti galiojančių higienos normų reikalavimus.

    - Gyventojams higienos normas atitinkantis vanduo turi būti tiekiamas per siurblį, užtikrinantį ne mažesnį kaip 2 m³/h srautą ir ne mažesnį kaip 1,8 bar darbinį slėgį. Siurblys turi būti pritaikytas geriamojo vandens tiekimui, pagamintas iš medžiagų, atitinkančių geriamojo vandens higienos reikalavimus.

    - Turi būti įrengta vandens apėjimo linija, skirta užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams RO sistemos avarijos ar planinės priežiūros metu. Apėjimo linijoje turi būti įrengtos uždarymo sklendės, leidžiančios saugiai valdyti srautų nukreipimą.

  - Nasrėnų vandenvietė

    - HN 24:2023 viršijančios analitės – fluoridai 5,2 mg/l.

    - Abonentų skaičius – 33, gyventojų skaičius (2021 m. duomenimis) – 97.

    - Vidutinis vandens pareikalavimas 10 m3/d., 2 m3/h.

    - Pagal faktinius duomenis, 2024 m. Nasrėnų gyvenvietėje vidutiniškai išgauta 3508 m3/m. geriamo vandens. Išsamūs mėnesiniai pakelto vandens kiekiai pateikti 1 priede.

    - Geriamasis vanduo tiesiogiai iš gręžinio tiekiamas gyventojams.

    - Siekiant užtikrinti geriamojo vandens atitiktį Higienos normos HN 24:2023 reikalavimams, būtina įrengti aeratorius ir nugeležinimo filtrus, skirtus geležies pašalinimui. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 2 m³/h našumą. Deguonies prisotinimui aeracijos procese turi būti įrengtas kompresorius, tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemose. Sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija.

    - Fluoridų šalinimui įrengti atvirkštinės osmozės (RO) sistemą. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 0,5 m³/h, atitinkantį esamą vandens poreikį. RO sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija, valdymo bloku. Valdymo sistema turi užtikrinti įspėjimų ar klaidų indikavimą (pvz., valdymo bloke ar per išorinį signalą), veikti patikimai ir užtikrinti nenutrūkstamą darbą pagal nustatytus parametrus.

    - Po RO filtrų turi būti įrengta talpa, kurios tūris ne mažesnis kaip 1 m³. Talpa turi būti sandari ir pagaminta iš medžiagų, tinkamų sąlyčiui su geriamuoju vandeniu, atitinkančių galiojančius higienos normų reikalavimus. Talpa turi būti su lygio davikliais arba mechanine plūde, taip pat su įrengtomis perpildymo ir nuotekų jungtimis.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad gyventojams tiekiamame geriamajame vandenyje fluoridų koncentracija neviršytų 1,5 mg/l. Būtina parengti vandens maišymo sistemą. Atvirkštinės osmozės būdu apdorotas vanduo turi nepakankamą mineralinių medžiagų kiekį, maišymas turi užtikrinti, kad šis vanduo būtų tinkamai sumaišomas su nugeležintu vandeniu. Tokiu būdu turi būti palaikoma pastovi fluoridų koncentracija, atitinkanti galiojančių higienos normų reikalavimus.

    - Gyventojams higienos normas atitinkantis vanduo turi būti tiekiamas per siurblį, užtikrinantį ne mažesnį kaip 2 m³/h srautą ir ne mažesnį kaip 1,8 bar darbinį slėgį. Siurblys turi būti pritaikytas geriamojo vandens tiekimui, pagamintas iš medžiagų, atitinkančių geriamojo vandens higienos reikalavimus.

    - Turi būti įrengta vandens apėjimo linija, skirta užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams RO sistemos avarijos ar planinės priežiūros metu. Apėjimo linijoje turi būti įrengtos uždarymo sklendės, leidžiančios saugiai valdyti srautų nukreipimą.

  - Žibininkų vandenvietė

    - HN 24:2023 viršijančios analitės – fluoridai 3,7 mg/l, geležis – 1566 µg/l, drumstumas – 12 NTU, kvapas (sieros vandenilis).

    - Abonentų skaičius – 34, gyventojų skaičius (2021 m. duomenimis) – 113.

    - Vidutinis vandens pareikalavimas 4 m3/d., 2 m3/h.

    - Pagal faktinius duomenis, 2024 m. Žibininkų gyvenvietėje vidutiniškai išgauta 1545 m3 geriamo vandens. Išsamūs mėnesiniai pakelto vandens kiekiai pateikti 1 priede.

    - Geriamasis vanduo tiesiogiai iš gręžinio tiekiamas gyventojams.

    - Siekiant užtikrinti geriamojo vandens atitiktį Higienos normos HN 24:2023 reikalavimams, būtina įrengti aeratorius ir nugeležinimo filtrus, skirtus geležies, kvapo ir kitų priemaišų pašalinimui. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 2 m³/h našumą. Deguonies prisotinimui aeracijos procese turi būti įrengtas kompresorius, tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemose. Sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija, slėgio kontrolės ir filtrų užterštumo indikacija bei apsaugomis nuo gedimų ar kritinių veikimo sutrikimų.

    - Fluoridų šalinimui įrengti atvirkštinės osmozės (RO) sistemą. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 1 m³/h, atitinkantį esamą vandens poreikį. RO sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija, valdymo bloku. Valdymo sistema turi užtikrinti įspėjimų ar klaidų indikavimą (pvz., valdymo bloke ar per išorinį signalą), veikti patikimai ir užtikrinti nenutrūkstamą darbą pagal nustatytus parametrus.

    - Po RO filtrų turi būti įrengta talpa, kurios tūris ne mažesnis kaip 2 m³. Talpa turi būti sandari ir pagaminta iš medžiagų, tinkamų sąlyčiui su geriamuoju vandeniu, atitinkančių galiojančius higienos normų reikalavimus. Talpa turi būti su lygio davikliais arba mechanine plūde, taip pat su įrengtomis perpildymo ir nuotekų jungtimis.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad gyventojams tiekiamame geriamajame vandenyje fluoridų koncentracija neviršytų 1,5 mg/l. Būtina parengti vandens maišymo sistemą. Atvirkštinės osmozės būdu apdorotas vanduo turi nepakankamą mineralinių medžiagų kiekį, maišymas turi užtikrinti, kad šis vanduo būtų tinkamai sumaišomas su nugeležintu vandeniu. Tokiu būdu turi būti palaikoma pastovi fluoridų koncentracija, atitinkanti galiojančių higienos normų reikalavimus.

    - Gyventojams higienos normas atitinkantis vanduo turi būti tiekiamas per siurblį, užtikrinantį ne mažesnį kaip 2 m³/h srautą ir ne mažesnį kaip 1,8 bar darbinį slėgį. Siurblys turi būti pritaikytas geriamojo vandens tiekimui, pagamintas iš medžiagų, atitinkančių geriamojo vandens higienos reikalavimus.

    - Turi būti įrengta vandens apėjimo linija, skirta užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams RO sistemos avarijos ar planinės priežiūros metu. Apėjimo linijoje turi būti įrengtos uždarymo sklendės, leidžiančios saugiai valdyti srautų nukreipimą.

  - Kašučių vandenvietė

    - HN 24:2023 viršijančios analitės – fluoridai 2,1 mg/l, geležis – 2100 µg/l, drumstumas – 8,40 NTU.

    - Abonentų skaičius – 13, gyventojų skaičius (2021 m. duomenimis) – 38.

    - Vidutinis vandens pareikalavimas 2 m3/d., 1 m3/h.

    - Pagal faktinius duomenis, 2024 m. Kašučių gyvenvietėje vidutiniškai išgauta 790 m3/m. geriamo vandens. Išsamūs mėnesiniai pakelto vandens kiekiai pateikti 1 priede.

    - Geriamasis vanduo tiesiogiai iš gręžinio tiekiamas gyventojams.

    - Siekiant užtikrinti geriamojo vandens atitiktį Higienos normos HN 24:2023 reikalavimams, būtina įrengti aeratorius ir nugeležinimo filtrus, skirtus geležies, kvapo ir kitų priemaišų pašalinimui. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 1 m³ per valandą našumą. Deguonies prisotinimui aeracijos procese turi būti įrengtas kompresorius, tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemose. Sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija.

    - Fluoridų šalinimui įrengti atvirkštinės osmozės (RO) sistemą. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 0,25 m³/h našumą, atitinkantį esamą vandens poreikį. RO sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija, valdymo bloku. Valdymo sistema turi užtikrinti įspėjimų ar klaidų indikavimą (pvz., valdymo bloke ar per išorinį signalą), veikti patikimai ir užtikrinti nenutrūkstamą darbą pagal nustatytus parametrus.

    - Po RO filtrų turi būti įrengta talpa, kurios tūris ne mažesnis kaip 1 m³. Talpa turi būti sandari ir pagaminta iš medžiagų, tinkamų sąlyčiui su geriamuoju vandeniu, atitinkančių galiojančius higienos normų reikalavimus. Talpa turi būti su lygio davikliais arba mechanine plūde, taip pat su įrengtomis perpildymo ir nuotekų jungtimis.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad gyventojams tiekiamame geriamajame vandenyje fluoridų koncentracija neviršytų 1,5 mg/l. Būtina parengti vandens maišymo sistemą. Atvirkštinės osmozės būdu apdorotas vanduo turi nepakankamą mineralinių medžiagų kiekį, maišymas turi užtikrinti, kad šis vanduo būtų tinkamai sumaišomas su nugeležintu vandeniu. Tokiu būdu turi būti palaikoma pastovi fluoridų koncentracija, atitinkanti galiojančių higienos normų reikalavimus.

    - Gyventojams higienos normas atitinkantis vanduo turi būti tiekiamas per siurblį, užtikrinantį ne mažesnį kaip 1 m³/h srautą ir ne mažesnį kaip 1,8 bar darbinį slėgį. Siurblys turi būti pritaikytas geriamojo vandens tiekimui, pagamintas iš medžiagų, atitinkančių geriamojo vandens higienos reikalavimus.

    - Turi būti įrengta vandens apėjimo linija, skirta užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams RO sistemos avarijos ar planinės priežiūros metu. Apėjimo linijoje turi būti įrengtos uždarymo sklendės, leidžiančios saugiai valdyti srautų nukreipimą.

  - Tarvydų vandenvietė

    - HN 24:2023 viršijančios analitės – fluoridai 2,4 mg/l, geležis – 1603 µg/l, drumstumas – 11 NTU, kvapas (sieros vandenilis)

    - Abonentų skaičius – 27, gyventojų skaičius (2021 m. duomenimis) – 116.

    - Vidutinis vandens pareikalavimas 5,5 m3/d., 2 m3/h.

    - Pagal faktinius duomenis, 2024 m. Tarvydų gyvenvietėje vidutiniškai išgauta 2012 m3/m. geriamo vandens. Išsamūs mėnesiniai pakelto vandens kiekiai pateikti 1 priede.

    - Geriamasis vanduo tiesiogiai iš gręžinio tiekiamas gyventojams.

    - Siekiant užtikrinti geriamojo vandens atitiktį Higienos normos HN 24:2023 reikalavimams, būtina įrengti aeratorius ir nugeležinimo filtrus, skirtus geležies, kvapo ir kitų priemaišų pašalinimui. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 2 m³ per valandą našumą. Deguonies prisotinimui aeracijos procese turi būti įrengtas kompresorius, tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemose. Sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija.

    - Fluoridų šalinimui įrengti atvirkštinės osmozės (RO) sistemą. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 0,5 m³/h našumą, atitinkantį esamą vandens poreikį. RO sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija, valdymo bloku. Valdymo sistema turi užtikrinti įspėjimų ar klaidų indikavimą (pvz., valdymo bloke ar per išorinį signalą), veikti patikimai ir užtikrinti nenutrūkstamą darbą pagal nustatytus parametrus.

    - Po RO filtrų turi būti įrengta talpa, kurios tūris ne mažesnis kaip 1 m³. Talpa turi būti sandari ir pagaminta iš medžiagų, tinkamų sąlyčiui su geriamuoju vandeniu, atitinkančių galiojančius higienos normų reikalavimus. Talpa turi būti su lygio davikliais arba mechanine plūde, taip pat su įrengtomis perpildymo ir nuotekų jungtimis.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad gyventojams tiekiamame geriamajame vandenyje fluoridų koncentracija neviršytų 1,5 mg/l. Būtina parengti vandens maišymo sistemą. Atvirkštinės osmozės būdu apdorotas vanduo turi nepakankamą mineralinių medžiagų kiekį, maišymas turi užtikrinti, kad šis vanduo būtų tinkamai sumaišomas su nugeležintu vandeniu. Tokiu būdu turi būti palaikoma pastovi fluoridų koncentracija, atitinkanti galiojančių higienos normų reikalavimus.

    - Gyventojams higienos normas atitinkantis vanduo turi būti tiekiamas per siurblį, užtikrinantį ne mažesnį kaip 2 m³/h srautą ir ne mažesnį kaip 1,8 bar darbinį slėgį. Siurblys turi būti pritaikytas geriamojo vandens tiekimui, pagamintas iš medžiagų, atitinkančių geriamojo vandens higienos reikalavimus.

    - Turi būti įrengta vandens apėjimo linija, skirta užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams RO sistemos avarijos ar planinės priežiūros metu. Apėjimo linijoje turi būti įrengtos uždarymo sklendės, leidžiančios saugiai valdyti srautų nukreipimą.

  - Budrių vandenvietė

    - HN 24:2023 viršijančios analitės – fluoridai 2,0 mg/l, geležis – 395 µg/l, drumstumas – 18 NTU, amonis – 0,90 mg/l, kvapas (sieros vandenilis).

    - Abonentų skaičius – 63, gyventojų skaičius (2021 m. duomenimis) – 140.

    - Vidutinis vandens pareikalavimas 7 m3/d., 2 m3/h.

    - Pagal faktinius duomenis, 2024 m. Budrių gyvenvietėje vidutiniškai išgauta 2608 m3/m. geriamo vandens. Išsamūs mėnesiniai pakelto vandens kiekiai pateikti 1 priede.

    - Geriamasis vanduo tiesiogiai iš gręžinio tiekiamas gyventojams.

    - Siekiant užtikrinti geriamojo vandens atitiktį Higienos normos HN 24:2023 reikalavimams, būtina įrengti aeratorius ir nugeležinimo filtrus, skirtus geležies, kvapo ir kitų priemaišų pašalinimui. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 2 m³/h našumą. Deguonies prisotinimui aeracijos procese turi būti įrengtas kompresorius, tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemose. Sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija.

    - Fluoridų šalinimui įrengti atvirkštinės osmozės (RO) sistemą. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 0,5 m³/h našumą, atitinkantį esamą vandens poreikį. RO sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija, valdymo bloku. Valdymo sistema turi užtikrinti įspėjimų ar klaidų indikavimą (pvz., valdymo bloke ar per išorinį signalą), veikti patikimai ir užtikrinti nenutrūkstamą darbą pagal nustatytus parametrus.

    - Po RO filtrų turi būti įrengta talpa, kurios tūris ne mažesnis kaip 1 m³. Talpa turi būti sandari ir pagaminta iš medžiagų, tinkamų sąlyčiui su geriamuoju vandeniu, atitinkančių galiojančius higienos normų reikalavimus. Talpa turi būti su lygio davikliais arba mechanine plūde, taip pat su įrengtomis perpildymo ir nuotekų jungtimis.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad gyventojams tiekiamame geriamajame vandenyje fluoridų koncentracija neviršytų 1,5 mg/l. Būtina parengti vandens maišymo sistemą. Atvirkštinės osmozės būdu apdorotas vanduo turi nepakankamą mineralinių medžiagų kiekį, maišymas turi užtikrinti, kad šis vanduo būtų tinkamai sumaišomas su nugeležintu vandeniu. Tokiu būdu turi būti palaikoma pastovi fluoridų koncentracija, atitinkanti galiojančių higienos normų reikalavimus.

    - Gyventojams higienos normas atitinkantis vanduo turi būti tiekiamas per siurblį, užtikrinantį ne mažesnį kaip 2 m³/h srautą ir ne mažesnį kaip 1,8 bar darbinį slėgį. Siurblys turi būti pritaikytas geriamojo vandens tiekimui, pagamintas iš medžiagų, atitinkančių geriamojo vandens higienos reikalavimus.

    - Turi būti įrengta vandens apėjimo linija, skirta užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams RO sistemos avarijos ar planinės priežiūros metu. Apėjimo linijoje turi būti įrengtos uždarymo sklendės, leidžiančios saugiai valdyti srautų nukreipimą.

  - Plokščių vandenvietė

    - HN 24:2023 viršijančios analitės – fluoridai 1,6 mg/l, geležis – 1436 µg/l, drumstumas – 18 NTU, amonis – 1,10 mg/l.

    - Abonentų skaičius – 23, gyventojų skaičius (2021 m. duomenimis) – 69.

    - Vidutinis vandens pareikalavimas 3 m3/d., 1 m3/h.

    - Pagal faktinius duomenis, 2024 m. Plokščių gyvenvietėje vidutiniškai išgauta 1020 m3/m. geriamo vandens. Išsamūs mėnesiniai pakelto vandens kiekiai pateikti 1 priede.

    - Geriamasis vanduo tiesiogiai iš gręžinio tiekiamas gyventojams.

    - Siekiant užtikrinti geriamojo vandens atitiktį Higienos normos HN 24:2023 reikalavimams, būtina įrengti aeratorius ir nugeležinimo filtrus, skirtus geležies, kvapo ir kitų priemaišų pašalinimui. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 1 m³/h našumą. Deguonies prisotinimui aeracijos procese turi būti įrengtas kompresorius, tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemose. Sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija.

    - Fluoridų šalinimui įrengti atvirkštinės osmozės (RO) sistemą. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 0,25 m³/h našumą, atitinkantį esamą vandens poreikį. RO sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija, valdymo bloku. Valdymo sistema turi užtikrinti įspėjimų ar klaidų indikavimą (pvz., valdymo bloke ar per išorinį signalą), veikti patikimai ir užtikrinti nenutrūkstamą darbą pagal nustatytus parametrus.

    - Po RO filtrų turi būti įrengta talpa, kurios tūris ne mažesnis kaip 1 m³. Talpa turi būti sandari ir pagaminta iš medžiagų, tinkamų sąlyčiui su geriamuoju vandeniu, atitinkančių galiojančius higienos normų reikalavimus. Talpa turi būti su lygio davikliais arba mechanine plūde, taip pat su įrengtomis perpildymo ir nuotekų jungtimis.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad gyventojams tiekiamame geriamajame vandenyje fluoridų koncentracija neviršytų 1,5 mg/l. Būtina parengti vandens maišymo sistemą. Atvirkštinės osmozės būdu apdorotas vanduo turi nepakankamą mineralinių medžiagų kiekį, maišymas turi užtikrinti, kad šis vanduo būtų tinkamai sumaišomas su nugeležintu vandeniu. Tokiu būdu turi būti palaikoma pastovi fluoridų koncentracija, atitinkanti galiojančių higienos normų reikalavimus.

    - Gyventojams higienos normas atitinkantis vanduo turi būti tiekiamas per siurblį, užtikrinantį ne mažesnį kaip 1 m³/h srautą ir ne mažesnį kaip 1,8 bar darbinį slėgį. Siurblys turi būti pritaikytas geriamojo vandens tiekimui, pagamintas iš medžiagų, atitinkančių geriamojo vandens higienos reikalavimus.

    - Turi būti įrengta vandens apėjimo linija, skirta užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams RO sistemos avarijos ar planinės priežiūros metu. Apėjimo linijoje turi būti įrengtos uždarymo sklendės, leidžiančios saugiai valdyti srautų nukreipimą.

  - Tolių vandenvietė

    - HN 24:2023 viršijančios analitės – fluoridai 2,0 mg/l, geležis – 661 µg/l.

    - Abonentų skaičius – 14, gyventojų skaičius (2021 m. duomenimis) – 42.

    - Vidutinis vandens pareikalavimas 4 m3/d., 2 m3/h.

    - Pagal faktinius duomenis, 2024 m. Tolių gyvenvietėje vidutiniškai išgauta 1449 m3/m. geriamo vandens. Išsamūs mėnesiniai pakelto vandens kiekiai pateikti 1 priede.

    - Geriamasis vanduo tiesiogiai iš gręžinio tiekiamas gyventojams.

    - Siekiant užtikrinti geriamojo vandens atitiktį Higienos normos HN 24:2023 reikalavimams, būtina įrengti aeratorius ir nugeležinimo filtrus, skirtus geležies, kvapo ir kitų priemaišų pašalinimui. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 2 m³ per valandą našumą. Deguonies prisotinimui aeracijos procese turi būti įrengtas kompresorius, tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemose. Sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija.

    - Fluoridų šalinimui įrengti atvirkštinės osmozės (RO) sistemą. Įranga turi užtikrinti ne mažesnį kaip 0,5 m³/h našumą, atitinkantį esamą vandens poreikį. RO sistema turi būti pilnai automatizuota, su automatinio praplovimo funkcija, valdymo bloku. Valdymo sistema turi užtikrinti įspėjimų ar klaidų indikavimą (pvz., valdymo bloke ar per išorinį signalą), veikti patikimai ir užtikrinti nenutrūkstamą darbą pagal nustatytus parametrus.

    - Po RO filtrų turi būti įrengta talpa, kurios tūris ne mažesnis kaip 1 m³. Talpa turi būti sandari ir pagaminta iš medžiagų, tinkamų sąlyčiui su geriamuoju vandeniu, atitinkančių galiojančius higienos normų reikalavimus. Talpa turi būti su lygio davikliais arba mechanine plūde, taip pat su įrengtomis perpildymo ir nuotekų jungtimis.

    - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad gyventojams tiekiamame geriamajame vandenyje fluoridų koncentracija neviršytų 1,5 mg/l. Būtina parengti vandens maišymo sistemą. Atvirkštinės osmozės būdu apdorotas vanduo turi nepakankamą mineralinių medžiagų kiekį, maišymas turi užtikrinti, kad šis vanduo būtų tinkamai sumaišomas su nugeležintu vandeniu. Tokiu būdu turi būti palaikoma pastovi fluoridų koncentracija, atitinkanti galiojančių higienos normų reikalavimus.

    - Gyventojams higienos normas atitinkantis vanduo turi būti tiekiamas per siurblį, užtikrinantį ne mažesnį kaip 2 m³/h srautą ir ne mažesnį kaip 1,8 bar darbinį slėgį. Siurblys turi būti pritaikytas geriamojo vandens tiekimui, pagamintas iš medžiagų, atitinkančių geriamojo vandens higienos reikalavimus.

    - Turi būti įrengta vandens apėjimo linija, skirta užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą vartotojams RO sistemos avarijos ar planinės priežiūros metu. Apėjimo linijoje turi būti įrengtos uždarymo sklendės, leidžiančios saugiai valdyti srautų nukreipimą.

Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti:

1. Siūlomų įrenginių aprašymą, nurodant kiekvienos siūlomos filtravimo įrangos gamintoją, modelį, našumą pagal vandenvietę.

2. Techninį įgyvendinimo sprendimą:

- Trumpą technologinį aprašymą lietuvių kalba, kuriame paaiškinama:

  - kokie filtrai ir kokia seka bus montuojami kiekvienoje vandenvietėje;

  - kaip įranga bus integruota į esamą infrastruktūrą;

  - koks vandens srautas apskaičiuotas kiekvienai vietai (atsižvelgiant į galimus didesnius suvartojimo kiekius);

  - ar įtraukti visi reikiami komponentai (vamzdynai, jungtys, siurbliai, automatinis valdymas, jeigu taikoma)

  - kaip bus užtikrinta, kad po įrengimo vanduo atitiktų HN 24:2023.

3. Tiekėjo ar gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi įrenginiai ir sprendiniai atitinka:

  - geriamojo vandens higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nuostatas;

  - Lietuvos Respublikos Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministrų 2023 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. D1-75/V-330 patvirtinto „Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašo“ reikalavimus;

  - yra skirti naudoti geriamojo vandens tiekimo ir ruošimo sistemose;

  - yra pagaminti laikantis taikytinų Europos standartizacijos organizacijos (CEN) standartų, taikomų įrenginiams, naudojamiems geriamojo vandens ruošimui.

4. Sistemos paleidimo planą – trumpą aprašymą, kaip bus atliekamas sistemų paleidimas – derinimas.

1 PRIEDAS

Geriamojo vandens mėnesiniai pakėlimai, m3.

| Vandenvietė | Adresas | 2024 sausis | 2024 vasaris | 2024 kovas | 2024 balandis | 2024 gegužė | 2024 birželis | 2024 liepa | 2024 rugpjūtis | 2024 rugsėjis | 2024 spalis | 2024 lapkritis | 2024 gruodis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barzdžių | Kalno g. 7, Barzdžių k. | 464 | 514 | 587 | 564 | 613 | 561 | 651 | 631 | 376 | 278 | 387 | 767 |
| Leliūnų | Dvaro g. 9, Leliūnų k. | 329 | 315 | 359 | 460 | 416 | 353 | 399 | 345 | 325 | 262 | 355 | 334 |
| Tarvydų | Dimitravo g., Tarvydų k. | 110 | 116 | 109 | 177 | 234 | 194 | 267 | 290 | 54 | 134 | 233 | 94 |
| Žibininkų | Liepų g. 13, Žibininkų k. | 105 | 88 | 90 | 110 | 142 | 125 | 175 | 216 | 176 | 107 | 102 | 109 |
| Pryšmančių | Dvaro g. 7, Pryšmančių k | 356 | 371 | 334 | 354 | 378 | 369 | 489 | 392 | 350 | 365 | 358 | 346 |
| Dauginčių | Bokšto g. 1, Dauginčių k. | 353 | 436 | 1389 | 347 | 335 | 388 | 437 | 376 | 340 | 305 | 300 | 315 |
| Nasrėnų | Kalno g. 9, Nasrėnų k. | 295 | 402 | 290 | 311 | 317 | 288 | 355 | 265 | 283 | 235 | 226 | 241 |
| Budrių | Liepų g. 4, Budrių k. | 160 | 172 | 139 | 199 | 254 | 243 | 273 | 227 | 390 | 172 | 199 | 180 |
| Tolių | Šaltupio g. 8, Tolių k. | 151 | 176 | 140 | 128 | 122 | 93 | 109 | 101 | 113 | 88 | 96 | 132 |
| Kašučių | Kašučių g., Kašučių k. | 69 | 53 | 54 | 62 | 75 | 72 | 73 | 74 | 75 | 61 | 60 | 62 |
| Plokščių | Liepų g., Plokščiai | 71 | 68 | 77 | 79 | 91 | 90 | 95 | 85 | 75 | 78 | 98 | 113 |

| Vandenvietė | Adresas | 2025 sausis | 2025 vasaris | 2025 kovas | 2025 balandis | 2025 gegužė | 2025 birželis | 2025 liepa | 2025 rugpjūtis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barzdžių | Kalno g. 7, Barzdžių k. | 513 | 526 | 508 | 616 | 569 | 581 | 502 | 582 |
| Leliūnų | Dvaro g. 9, Leliūnų k. | 307 | 290 | 286 | 419 | 361 | 387 | 365 | 326 |
| Tarvydų | Dimitravo g., Tarvydų k. | 95 | 92 | 106 | 177 | 183 | 194 | 166 | 137 |
| Žibininkų | Liepų g. 13, Žibininkų k. | 101 | 96 | 101 | 117 | 119 | 122 | 119 | 121 |
| Pryšmančių | Dvaro g. 7, Pryšmančių k | 356 | 327 | 306 | 366 | 350 | 403 | 406 | 362 |
| Dauginčių | Bokšto g. 1, Dauginčių k. | 459 | 434 | 405 | 339 | 349 | 215 | 259 | 234 |
| Nasrėnų | Kalno g. 9, Nasrėnų k. | 302 | 257 | 323 | 370 | 369 | 376 | 419 | 369 |
| Budrių | Liepų g. 4, Budrių k. | 189 | 149 | 159 | 222 | 216 | 187 | 283 | 176 |
| Tolių | Šaltupio g. 8, Tolių k. | 154 | 120 | 141 | 148 | 127 | 104 | 102 | 88 |
| Kašučių | Kašučių g., Kašučių k. | 63 | 67 | 69 | 65 | 98 | 61 | 70 | 54 |
| Plokščių | Liepų g., Plokščiai | 78 | 63 | 70 | 95 | 92 | 90 | 108 | 92 |