Suinteresuotiems tiekėjams

Dėl pirkimo sąlygų pAAIŠKINIMO

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) gavo supaprastinto atviro konkurso RVPL177 Dujinių kondensacinių katilų keitimo ir paleidimo darbai (toliau – Pirkimas, Pirkimo ID 4422636) suinteresuotų tiekėjų paklausimus, kuriuose prašoma paaiškinti / patikslinti Pirkimo sąlygas.

Vadovaudamasi Pirkimo Bendrųjų sąlygų 5.2 punktu, atsakome į paklausimus, paaiškiname/ patiksliname Pirkimo sąlygas:

| Eil. Nr. | Klausimas* | Paaiškinimas / patikslinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Specialiosiose sąlygose, punktas Nr. 2.2 rašote: "2.2 Pirkimo objektas skaidos į 3 pirkimo dalis neskaidomas". Kaip suprasti šį sakinį? Ar galima pateikti pasiūlymą tik vienai, dviem dalims pasirinktinai ar būtina pateikti pasiūlymą visoms trims dalims? | Paaiškiname, kad tekste įsivėlusi techninė klaida. Patiksliname Specialiųjų sąlygų 2.2 punktą ir jį išdėstome sekančiai: 2.2 Pirkimo objektas skaidomas į 3 pirkimo dalis: 2.2.1. 1 pirkimo dalis – Katilinės Nr. 3 katilų keitimo ir paleidimo darbai; 2.2.2. 2 pirkimo dalis – Katilinės Nr. 5 katilų keitimo ir paleidimo darbai; 2.2.3. 3 pirkimo dalis – Katilinės Nr. 6 katilų keitimo ir paleidimo darbai. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, dviem ar visoms dalims pasirinktinai. |
| 2. | 2 priedas (TS1). Rašote, kad "pirkimas apima: techninio darbo projekto rengimą ir suderinimą" Bet tuo pačiu pridėtas paprastojo remonto projektas (2021m.). Ar reikia rengti projektą ar ne? | Paaiškiname, kad 2021 m. projektas pridedamas tik kaip informacinė, orientacinė medžiaga. Atsižvelgiant į tai, kad keičiama inžinerinė sistema (katilinė), pagal STR būtina parengti techninį darbo projektą. |
| 3. | 2 priedas (TS1). Kokio aukščio yra esami dūmtraukiai? Pridėtame projekte aukštis nenurodytas. | Katilinės Nr. 3 dūmtraukio aukštis apie 7500 mm. |
| 4. | 2 priedas (TS1). Punktas 4.4. Rašote jog reikia " ....atlikti hidraulinį aprišimą (...., siurbliai, kolektoriai, separatoriai)". Apie kokius siurblius rašoma? Sistemos? Katilų kontūro? Jei sistemos, prašome pateikti jų duomenis (srautas, slėgis ir t.t.). | Minimi siurbliai yra katilų kontūro (hidraulinio aprišimo) dalis. Jų tipas bei parametrai (srautas, slėgis ir kt.) bus nustatyti rengiant techninį darbo projektą, įvertinus pasirinktų katilų techninius duomenis ir esamos sistemos charakteristikas. |
| 5. | 2 priedas (TS1). Ar 1 pirkimo daliai, turi būti vertinti pagal pridėto paprastojo remonto projekto (2021m.) apimtis, t.y. darbų kiekių ir medžiagų žiniaraštį? | 2021 m. paprastojo remonto projektas pateiktas tik kaip informacinė, orientacinė medžiaga. Faktiniai darbų kiekiai ir medžiagų žiniaraščiai bus nustatyti rengiant techninį darbo projektą pagal galiojančius teisės aktus ir realias sąlygas objekte. |
| 6. | 3 priedas (TS2). Kokio aukščio yra esami dūmtraukiai ir diametras? | Katilinės Nr. 5 esamas dūmtraukis - DN250. Dūmtraukio aukštis apie 10200mm. |
| 7. | 4 priedas (TS3). Kokio aukščio yra esami dūmtraukiai ir diametras? | Katilinės Nr. 6 esamas dūmtraukis - DN250. Dūmtraukio aukštis apie 9300mm |
| 8. | Kokia numatyta suma kiekvienai pirkimo daliai be PVM? | Pirkimo vertė 100 000,00 Eur be PVM apima visas pirkimo objekto dalis |
| 9. | Prašome suteikti galimybę apžiūrėti pirkimo objektus mūsų įmonės projektų vadovui. Tinkamos dienos rugsėjo 16 arba 17 dienos, prašome paskirti laiką ir kontaktinį asmenį. | Tiekėjas gali atvykti į Perkančiąją organizaciją apžiūrėti pirkimo objektus adresu: Parko g. 21, Vilnius. Dėl apžiūros laiko kreiptis į Infrastruktūros skyrių, Pranas Kačkauskas tel. +370 699 43805; el. p. pranas.kackauskas@rvpl.lt. |
| 10. | Prašome nukelti pasiūlymo pateikimo terminą iki 2025-09-24 | Atsižvelgiant į tai, kad darbus būtina atlikti iki šildymo sezono pradžios, pasiūlymo pateikimo terminas nenukeliamas |

* Suinteresuoto dalyvio prašymo paaiškinti / patikslinti Pirkimo sąlygas tekstas neredaguotas.

Pažymėtina, kad bet kuris atliktas paaiškinimas / patikslinimas yra laikomas neatskiriama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo sąlygose išdėstytas nuostatas. Tuo atveju, kai skelbime apie Pirkimą pateikta informacija neatitinka informacijos, pateiktos kitose Pirkimo sąlygose, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime apie Pirkimą.

Prašome vadovautis teikiant pasiūlymus.