Vėdinimo sistemos, skirtos ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui, specifikacija

- Tiekiamo oro srautas nemažiau nei 150m3/val

- Maitinimo tipas 230V ~ 50Hz

- 3 pakopų oro filtravimo sistema su filtrais: ne žemesnės, nei F7 klasės pradinis filtras, aktyvuotos anglies filtras, H14 HEPA filtras. (3 pakopų oro filtravimo sistema pritaikyta sulaikyti biologinę, cheminę taršą).

- Vedinimo rėžimas apeinant 3 pakopų filtravimo rėžimą su F4 klasės ar aukštesnės klasės filtru (skirtas naudoti kasdien).

- Galimybė sudaryti teigiamą slėgį patalpose (galimybė tiekti daugiau oro į patalpą, nei yra ištraukiama iš patalpos)

- Perteklinio slėgio vožtuvas, išleidžiantis orą iš ventiliuojamos patalpos į šalia esančią patalpą

(Patalpos Nr. 201-41)