# 1 priedas

TEMPERATŪROS IR DRĖGMĖS PALAIKYMO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PAGRINDINIAI DUOMENYS BEI REIKALAVIMAI

INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS PIRKIMUI

- Sąvokos ir sutrumpinimai

  - Pirkėjas – paslaugas perkanti bendrovė AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.

  - Paslaugų teikėjas – priežiūros paslaugas teikianti bendrovė.

  - N1 – objektas Nr. 1, Vilniuje.

  - N2 – objektas Nr. 2, Vilniuje.

  - ZABBIX – pastato patalpų ir inžinerinių sistemų infrastruktūros parametrų stebėjimo sistema.

  - PVS – pirkėjo paslaugų valdymo centras.

  - Priežiūros paslauga – N1 ir N2 patalpų temperatūros ir drėgmės palaikymo infrastruktūros techninės priežiūros ir remonto darbai, užtikrinantys infrastruktūros komponentų veikimą.

- Bendroji dalis

  - Esama situacija: Pirkėjo objektuose N1 ir N2, Vilniuje, yra įrengtos technologinės patalpos su reikiama aplinkos temperatūros palaikymo ir elektrinio maitinimo infrastruktūra. N1 ir N2 yra veikiantys, infrastruktūra funkcionali. N1 ir N2 susideda iš šių technologinių patalpų: serverių, elektros skydinių, automatikos įrangos ir kitų pagalbinių patalpų. N1 ir N2 talpinama Pirkėjo telekomunikacijų įranga, maitinimo, kondicionavimo, aušinimo, vėsinimo įranga.

  - Priežiūros paslaugų bendrieji reikalavimai:

    - Paslaugų teikėjas, teikdamas Priežiūros paslaugas, atsakys už techninėje specifikacijoje aprašytų N1 ir N2 šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų infrastruktūros komponentų tinkamą veikimą, jų priežiūrą, remontą, reikiamų medžiagų kiekio užtikrinimą.

    - Priežiūros paslaugos turi užtikrinti esamos pastatų infrastruktūros, nurodytos šioje techninėje specifikacijoje, veikimą ir remontą pagal 5 skyriaus kokybinius parametrus, turės būti vykdoma periodinė priežiūra pagal šio skyriaus reikalavimus bei atitikti kitus šios specifikacijos reikalavimus.

    - Paslaugų teikėjas į priežiūros paslaugų kainą turi būti įskaičiavęs kelionės ir transporto išlaidas, darbo sąnaudas, paslaugų teikimo metu susidarančių atliekų utilizavimo kaštus ir kitas išlaidas kokybiškam Priežiūros paslaugų suteikimui ir infrastruktūros veikimo užtikrinimui, išskyrus infrastruktūros priežiūrai reikalingas atsargines dalis ir medžiagas.

    - Paslaugų teikėjas privalo pats apsirūpinti savo specialistus visa sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti reikalinga įranga, transportu, degalais, apsauginėmis priemonėmis ir kitomis priemonėmis, reikalingomis paslaugoms atlikti.

    - Avarijos, gedimai, paslaugų užsakymai registruojami internetu prieinamoje Paslaugų teikėjo 24/7 pagalbos tarnybos ir gedimų registravimo sistemoje nurodytu el. paštu ir telefonu.

    - Paslaugų teikėjas savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, turi organizuoti ir vykdyti Paslaugų teikimo metu susidarančių atliekų ir pakuočių atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdirbimą pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams.

    - Visos paslaugos ir naudojamos medžiagos turi tenkinti atitinkamus Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius teisės aktus.

    - Visi komponentai turi būti sumontuoti pagal gamintojo reikalavimus, įrengimo instrukcijas.

    - Įrangos priežiūros paslaugos atliekamos naudojant tik tam skirtas specialias matavimo priemones ir įrankius. Įrangos priežiūrai naudojami įrankiai ir matavimo prietaisai turi būti techniškai tvarkingi ir atitikti prižiūrimos įrangos gamintojo bei darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų reikalavimus.

    - Paslaugų teikėjo personalui Paslaugų atlikimui gali būti suteikta teisė jungtis prie Pirkėjo technologinio duomenų perdavimo tinklo tik pasirašius duomenų apsaugos konfidencialumo sutartį.

    - Paslaugų teikėjas teikdamas priežiūros paslaugas turi turėti reikiamus paslaugoms atlikti kvalifikuotus ir atestuotus specialistus.

    - Paslaugų teikėjas visiškai atsako už Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių darbų saugą, reikalavimų vykdymą.

    - Vykdant darbus Pirkėjo objektuose, Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija dirbančiam pagal statybos rangos ar paslaugų teikimo sutartį AB Lietuvos radijo ir televizijos centras objektuose, Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija darbuotojui, dirbančiam bendrovės objekto teritorijoje, bei vadovautis kitomis Pirkėjo vidinėmis taisyklėmis.

- Esama N1 ir N2 patalpų temperatūros ir drėgmės palaikymo infrastruktūra

  - Esama N1 patalpų temperatūros ir drėgmės palaikymo infrastruktūra pateikiama lentelėje Nr. 1.

  - N1 patalpų ir inžinerinių sistemų parametrų stebėjimui naudojama pastato stebėjimo sistema CAREL boss ir ZABBIX

Lentelė Nr. 1 Esama N1 patalpų temperatūros ir drėgmės palaikymo infrastruktūra

| Eil. Nr. | Sistemų kiekis, vnt. | Sistemų modelis | Įrengimo metai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 | Centrinės aušinimo sistemos Daikin aušinimo galingumas >174 kW, kartu su Termokey | 2025-05 |
| 2. | 3 | Split pimo oro kondicionavimo sistemos Vertiv >6.4 kW | 2025-05 |
| 3. | 1 | Šilumos siurblys oras–vanduo Hitachi ( >5 kW) | 2025-05 |
| 4. | 1 | Multi split tipo oro kondicionierius AlpicAir, šaldymo galia >5 kW (5 vidinės kasetinės dalys) | 2025-05 |
| 5. | 1 | Oro tiekimo–šalinimo sistema Komfonent Verso (~1 300 m³/h) | 2025-05 |
| 6. | 6 | Pramoninis oro drėkintuvas Munters (~2000 m³/h) | 2025-05 |
| 7. | 1 | Atvirkštinio osmoso įrenginys KVRO (>150 l/h) Vandens minkštinimo filtras SomSystem (~30 l) | 2025-05 |

  - Esama N2 patalpų temperatūros ir drėgmės palaikymo infrastruktūra pateikiama lentelėje Nr. 2.

  - N2 patalpų ir inžinerinių sistemų parametrų stebėjimui naudojama pastato stebėjimo sistema CAREL boss ir ZABBIX.

Lentelė Nr. 2 Esama N2 patalpų temperatūros ir drėgmės palaikymo infrastruktūra

| Eil. Nr. | Sistemų kiekis, vnt. | Sistemų modelis | Įrengimo metai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5 | Technologinio aušinimo sistema Hansa (~370 kW) | 2024-09 |
| 2. | 2 | Technologinio aušinimo sistema Vertiv (~45 kW) | 2024-09 |
| 3. | 2 | Technologinio aušinimo sistema Vertiv (~45 kW) | 2024-09 |
| 4. | 4 | Kondicionavimo sistema Vertiv (~6 kW) | 2024-09 |
| 5. | 2 | Kondicionavimo sistema Vertiv (~12 kW) | 2024-09 |
| 6. | 2 | Pramoninis oro drėkintuvas Munters (~2 000 m³/h) | 2024-09 |
| 7. | 2 | Oro sausintuvas Hidros (~200 m³/h) | 2024-09 |
| 8. | 2 | Šilumos siurbliai oras–vanduo Mitsubishi (~14 kW) | 2024-09 |
| 9. | 1 | Multi split oro kondicionierius Mitsubishi (+ 3 vidiniai kasetiniai blokai, ~7 kW) | 2024-09 |
| 10. | 1 | Multi split oro kondicionierius Mitsubishi (+ 2 vidiniai kasetiniai blokai, ~5 kW) | 2024-09 |
| 11. | 1 | Oro tiekimo–šalinimo sistema Komfovent (~1 300 m³/h) | 2024-09 |
| 12. | 1 | Recirkuliacinis vandeninis šildytuvas Volcano (~2–3 kW) | 2024-09 |
| 13. | 1 | Oro šalinimo sistema su kanaliniu ventiliatoriumi Blauberg (~500–600 m³/h) | 2024-09 |
| 14. | 1 | Atvirkštinio osmoso įrenginys KVRO (~40 l/h) Nudruskinimo / demineralizacijos įrenginys RO240000 Mechaninis vandens nugeležinimo filtras AFT-5016MXO/2 Vandens minkštinimo filtras SomSystem (~30 l) | 2024-09 |
| 15. | 1 | Recirkuliacinis vandeninis šildytuvas Volcano (~2–3 kW) | 2024-09 |

- Periodinės priežiūros paslaugos

  - Paslaugų teikėjas turi parengti ir su Pirkėju suderinti periodinių patikrų grafiką prieš pradedant teikti periodines priežiūros paslaugas.

  - Paslaugų teikėjas teikdamas periodinės priežiūros paslaugas turės paruošti lentelėje Nr. 3 nurodytos įrangos priežiūros žurnalus (naujų priežiūros žurnalų įsigijimo Pirkėjas nekompensuos, tą turės atlikti Paslaugų teikėjas savo lėšomis). Įrangos priežiūros žurnaluose visą įrangos naudojimo laiką chronologine tvarka turės būti daromi įrašai apie nuolatinės priežiūros veiksmus, patikrinimų rezultatus, remontus (veiksmų turinys, atlikimo data ir juos atlikusio subjekto pavadinimas, avarijų, gedimų, veikimo sutrikimo atvejai, modifikavimai (data, pobūdis), techninės būklės tikrinimai ir kiti su įrangos priežiūra susiję veiksmai (veiksmų turinys, atlikimo data ir juos atlikusio juridinio asmens pavadinimas). Įrangos priežiūros žurnalai turi būti saugomi N1 ir N2 apsaugos postuose;

  - Periodinės priežiūros paslaugos vykdomos pagal suderintą periodinių patikrų grafiką, rezultatai fiksuojami įrangos priežiūros  registravimo žurnaluose ir kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną ataskaita pateikiama Pirkėjui.

  - Paslaugų teikėjas teikdamas periodinės priežiūros paslaugas turės parinkti įrangos remontui reikalingas dalis ir darbo priemones, raštu su Pirkėju suderina dalių kiekį ir kainą. Už įrangos remontui reikalingas dalis bus apmokama faktiškai patirtos išlaidos pateikus tai pagrindžiančius dokumentus. Jeigu įrangai reikalingas smulkus remontas, kurio dalių ir medžiagų suma neviršija 75 Eur be PVM, Paslaugų teikėjas atlieka remontą nederindamas su Pirkėju ir pateikia ataskaitą apie atliktus darbus kartu su PVM sąskaita – faktūra.

  - Esant inžinerinių sistemų gedimams ar avarijoms garantiniu laikotarpiu Paslaugų teikėjas privalo įvertinti nurodytus defektus ir nustatęs, kad tokiems defektams taikomas garantinis laikotarpis, turi pasirūpinti, jog darbams, įrenginiams ir kt. garantinius laikotarpius suteikę juridiniai ar fiziniai asmenys, nedelsiant pašalintų atsiradusius trūkumus ar defektus.

Lentelė Nr. 3. Periodinės priežiūros paslaugos

| Eil. Nr. | Periodinės priežiūros paslauga įrangai | Periodinės priežiūros paslaugos apimtis, priedo Nr. | Periodinės priežiūros paslaugos ataskaita |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrinės aušinimo sistemos Daikin aušinimo galingumas >174 kW, kartu su Termokey | 1 | Apžiūrų registravimo žurnalas ir priežiūros paslaugos ataskaita (su fotofiksacija) |
| 2. | Technologinio aušinimo sistema Hansa (~370 kW) | 1 | Apžiūrų registravimo žurnalas ir priežiūros paslaugos ataskaita (su fotofiksacija) |
| 3 | Split pimo oro kondicionavimo sistemos Vertiv >6.4 kW | 2 | Apžiūrų registravimo žurnalas ir priežiūros paslaugos ataskaita (su fotofiksacija) |
| 4. | Technologinio aušinimo sistema Vertiv (~45 kW) | 2 | Apžiūrų registravimo žurnalas ir priežiūros paslaugos ataskaita (su fotofiksacija) |
| 5. | Kondicionavimo sistema Vertiv (~6 kW; ~12 kW) | 2 | Apžiūrų registravimo žurnalas ir priežiūros paslaugos ataskaita (su fotofiksacija) |
| 6. | Pramoninis oro drėkintuvas Munters (~2 000 m³/h) | Pagal įrangos gamintojo priežiūros instrukciją | Apžiūrų registravimo žurnalas ir priežiūros paslaugos ataskaita (su fotofiksacija) |
| 7. | Oro sausintuvas Hidros (~200 m³/h) | Pagal įrangos gamintojo priežiūros instrukciją | Apžiūrų registravimo žurnalas ir priežiūros paslaugos ataskaita (su fotofiksacija) |
| 8. | Šilumos siurblys oras–vanduo Hitachi ( >5 kW) | Priedas Nr. 3, pagal įrangos gamintojo priežiūros instrukciją | Apžiūrų registravimo žurnalas ir priežiūros paslaugos ataskaita (su fotofiksacija) |
| 9. | Šilumos siurbliai oras–vanduo Mitsubishi (~14 kW) | Priedas Nr. 3, pagal įrangos gamintojo priežiūros instrukciją | Apžiūrų registravimo žurnalas ir priežiūros paslaugos ataskaita (su fotofiksacija) |
| 10. | Multi split tipo oro kondicionierius AlpicAir, šaldymo galia >5 kW (5 vidinės kasetinės dalys) | 3 | Apžiūrų registravimo žurnalas ir priežiūros paslaugos ataskaita (su fotofiksacija) |
| 11. | Multi split oro kondicionierius Mitsubishi (+ 3 vidiniai kasetiniai blokai, ~7 kW) | 3 | Apžiūrų registravimo žurnalas ir priežiūros paslaugos ataskaita (su fotofiksacija) |
| 12. | Oro tiekimo–šalinimo sistema Komfonent Verso (~1 300 m³/h) | 4 | Apžiūrų registravimo žurnalas ir priežiūros paslaugos ataskaita (su fotofiksacija) |
| 13. | Oro tiekimo–šalinimo sistema Komfovent (~1 300 m³/h) | 4 | Apžiūrų registravimo žurnalas ir priežiūros paslaugos ataskaita (su fotofiksacija) |
| 14. | Atvirkštinio osmoso įrenginys KVRO (>150 l/h) Vandens minkštinimo filtras SomSystem (~30 l); Atvirkštinio osmoso įrenginys KVRO (~40 l/h) Nudruskinimo / demineralizacijos įrenginys RO240000 Mechaninis vandens nugeležinimo filtras AFT-5016MXO/2 Vandens minkštinimo filtras SomSystem (~30 l) | Pagal įrangos gamintojo priežiūros instrukciją | Apžiūrų registravimo žurnalas ir priežiūros paslaugos ataskaita (su fotofiksacija) |

- Paslaugų teikimo kokybiniai parametrai

  - Paslaugų teikėjas teikdamas priežiūros paslaugas turi užtikrinti, kad visos serverių patalpų temperatūros ir drėgmės palaikymo infrastruktūros sistemos veiktų pagal kokybinius parametrus, numatytus 4 lentelėje ir spręstų incidentus per 6 lentelėje nurodytus laikus.

  - Incidentas yra techninėje specifikacijoje aprašyto serverių patalpų temperatūros ir drėgmės palaikymo infrastruktūros sistemų sutrikimas, gedimas ar kitoks normalaus darbo režimo parametrų neatitikimas.

  - Incidentai pagal savo svarbą skaidomi į keturis lygius: kritinis, aukštas, vidutinis ir žemas.

  - Kritinio ir aukšto masto incidentai šalinami 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Šie incidentai sutrikdo arba sukelia labai aukštą riziką serverių patalpose instaliuotos telekomunikacijų įrangos tinkamam veikimui, todėl jie turi būti šalinami per kuo trumpiausią laiką užtikrinant tinkamą paslaugų pateikiamumą.

  - Paslaugų pateikiamumas vertinamas:

    - skaičiuojant kiek laiko sistemos veikė be kritinio arba aukšto incidento bei kiek vidutinio ir žemo masto incidentų šalinimu laiku vertinimo parametrai nurodyti 5 lentelėje;

  - Vidutinio ir žemo masto incidentai šalinami darbo laiku 8 valandas per parą ir 5 dienas per savaitę (nuo pirmadienio iki penktadienio) arba kitu laiku, jei incidentas gali iššaukti aukšto arba kritinio lygio incidentą. Incidentų sprendimo laikai ir vertinimo parametrai nurodyti 6 lentelėje.

  - Incidento reakcijos laiku laikomas laikas nuo tada kai Paslaugų teikėjui išsiųstas pranešimas apie incidentą iki kada Paslaugų teikėjas pradeda incidento sprendimą arba suderina su Pirkėju sprendimo pradžios laiką.

  - Pranešimas laikomas išsiųstas kai:

    - Pirkėjas išsiunčia pranešimą el. paštu ar praneša telefonu;

    - Zabbix išsiunčia SMS žinutę ar el. laišką.

  - Incidentas yra išspręstas tuomet kai yra atstatyti paslaugos kokybiniai parametrai. Incidentų sprendimo laikas gali būti ilginamas, sutarus abiem šalims, kai incidentų negalima išspręsti dėl objektyvių priežasčių nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo (pvz. reikalingi ilgalaikiai įrangos remonto darbai ar kiti darbai, kurie neįeina į priežiūros paslaugų apimtį).

Lentelė Nr. 4 Incidentų masto nustatymo kriterijai

| Incidento masto nustatymo parametrai | Mastas | Parametro stebėjimas |
| --- | --- | --- |
| Gedimas dėl kurio: - neveikia dvi serverių patalpų technologinio aušinimo sistemos | Kritinis | Zabbix, monitoringo sistemos, apžiūrų metu |
| Gedimas dėl kurio: - stebima oro temperatūra serverių patalpoje yra žemesnė nei +15°C arba aukštesnė nei + 30°C ilgiau nei 30 min. - stebima drėgmė serverių patalpoje yra mažesnė nei 25% arba didesnė nei 75% ilgiau nei 60 min. - neveikia viena serverių patalpų technologinio aušinimo sistema. | Aukštas | Zabbix, monitoringo sistemos, apžiūrų metu |
| Gedimas dėl kurio: - stebima oro temperatūra serverių patalpoje yra žemesnė nei +18°C arba aukštesnė nei + 26°C ilgiau nei 30 min. - stebima drėgmė yra mažesnė nei 30% arba didesnė nei 60% ilgiau nei 60 min. - stebima oro temperatūra baterijų, NMŠ, automatikos įrangos patalpose yra žemesnė nei +18°C arba aukštesnė nei + 26°C ilgiau nei 60 min. | Vidutinis | Zabbix, monitoringo sistemos, apžiūrų metu |
| Gedimas dėl kurio: - neveikia baterijų, NMŠ, automatikos įrangos patalpų vienas iš dviejų kondicionierių. - neveikia elektros skydinių, baterijų patalpų kondicionierius. - neveikia oro tiekimo - šalinimo sistemos, rekuperatoriai. - neveikia administracinių patalpų oro kondicionavimo sistemos, šilumos siurbliai oras-vanduo. - neveikia vienas oro drėkintuvas, oro sausintuvas. - sutriko vandens gerinimo įrangos darbas. - atsirado vėsinimo sistemų aliarmų pranešimai. | Žemas | Zabbix, monitoringo sistemos, apžiūrų metu |

Lentelė Nr. 5 Paslaugų pateikiamumas

| Paslaugų pateikiamumas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paslaugų apimtis | Reikalavimas Paslaugoms | Paslaugų pateikiamumas per mėnesį (%) |
| Priežiūros paslaugos apima šioje techninėje specifikacijoje nurodytų sistemų ir įrenginių priežiūrą pagal Paslaugų pateikiamumo reikalavimus | Paslaugos teikiamos (24x7). Paslaugos teikiamos tinkamai kai nei viena sistema ar įrenginys nėra pasiekę kritinio incidento masto parametrų. | Ne mažiau 99,85 |
|  | Paslaugos teikiamos (24x7). Paslaugos teikiamos tinkamai kai nei viena sistema ar įrenginys nėra pasiekę aukšto incidento masto parametrų. | Ne mažiau 99,45 |
|  | Paslaugos teikiamos (8x5). Laiku išspręstų vidutinio ir žemo masto incidentų kiekis per mėnesį | Ne mažiau 85,00 |
| Periodinės priežiūros paslaugos pagal 2 skyriaus reikalavimus | Paslaugos teikiamos (8x5). Laiku pagal suderintą grafiką atliktos paslaugos | Ne mažiau 80,00 |

Lentelė Nr. 6. Incidentų sprendimo laikas

| Incidento sprendimo parametrai | Kritinio masto incidentai | Aukšto masto incidentai | Vidutinio masto incidentai | Žemo masto incidentai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incidentų sprendimas vykdomas | 24x7 | 24x7 | 8x5 | 8x5 |
| Reakcijos laikas | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 2 |
| Incidentų sprendimo laikas (h) | Incidentas turi būti išspręstas, kad užtikrinti reikalaujamą Paslaugų pateikiamumą (lentelė Nr. 5) |  | ≤ 8 | ≤ 24 |

- Priedai

Priedas Nr. 1. serverių patalpų temperatūros ir drėgmės palaikymo infrastruktūros sistemų patikra

Šaldymo mašinų su išoriniais kondensatoriais; technologinio aušinimo įrenginių su integruota tiesioginio išgarinimo DX sekcija, valdymo automatika, vandens gerinimo įrangos (atvirkštinio osmoso įrenginys, nudruskinimo ir demineralizacijos įrenginys, mechaninis vandens nugeležinimo filtras, vandens minkštinimo filtras), adebatinio oro drėkintuvo ir oro sausintuvo patikra

| Periodinės priežiūros aprašymas | Atliekami veiksmai | Priežiūros procedūros periodiškumas, mėn. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 |
| Profilaktikos darbai | Vizuali patikra (ventiliatorių, žaliuzių, rotacinio šilumokaičio, durų ir sklendžių sandarumo, filtrų užterštumo, freono slėgio, ortakių sandarumo, automatikos skydo, kondensato nubėgimo). Įrenginių veikimo istorijos peržiūra, aliarminių pranešimų peržiūra. Užfiksuoti visus veikimo parametrus (temperatūros, nustatytą ir realų oro kiekį, ventiliatorių greičius) palyginti su prieš tai buvusiais. Patikrinti ventiliatorių sukimosi kryptis. Patikrinti guolių garsą. Patikrinti, ar nėra tepalų nuotėkio, pažeidimų, korozijos ir deramai ištaisyti. Išvalyti įrenginių vidų, jei reikia. Patikrinti filtrus, pakeisti jei reikia. Patikrinti šilumokaičius, išvalyti/praplauti jei reikia. Patikrinti rotorių sukimąsi, ar nėra virpesių ir pašalinių garsų, išvalyti/praplauti jei reikia. Patikrinti uždarymo, reguliuojančios armatūros ir glikolio siurblių darbą. Patikrinti fasadinius tinklelius, išvalyti jei būtina. | x |
| Automatikos skydo patikra | Skydo komponentų ir akumuliatorių (esant gedimui) keitimas. | x |
|  | Aliarminių pranešimų peržiūra, veikimo analizės ataskaita. | x |
|  | Atnaujinti gamintojo programinę įrangą (jei yra išleista nauja gamintojo programinė įranga). | x |
| Davikliai | Daviklių parametrų patikra ir kalibravimas | x |
| Kompresorius | Patikrinti kompresoriaus slėgio apsaugų veikimą, šildytuvo veikimą, papildyti freonu pagal poreikį. | x |
| Žaliuzės | Veikimo patikrinimas | x |
| Ventiliatoriai | Balanso, vibracijų, perkaitimo, vartojamų srovių naudojamų patikra. | x |
| Rotacinis šilumokaitis | Guolių laisvumo, vibracijų patikra. | x |
| Drėkintuvas | Pagal aptarnavimo instrukciją. Drėkintuvo veikimo, ventiliatorių, vožtuvų, vandens vamzdyno patikra. | x |
| Sausintuvas | Pagal aptarnavimo instrukciją. Oro sausintuvo veikimo, triukšmo ir vibracijos lygio, kompresorių, ventiliatorių, oro filtrų patikra/keitimas. | x |
| Filtrai | Filtrų keitimas. | x |
| Vandens gerinimo įranga (atvirkštinio osmoso įrenginys, nudruskinimo ir demineralizacijos įrenginys, mechaninis vandens nugeležinimo filtras, vandens minkštinimo filtras | Pagal aptarnavimo instrukciją. Filtrų, komponentų keitimas ir papildymas. | x |

Serverių patalpų technologinio aušinimo įrenginiams kartą per metus atlikti metinius priežiūros darbus, pagal įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodytu reikalavimus.

Priedas Nr. 2

Technologinių patalpų aušinimo sistemos:

| Periodinės priežiūros aprašymas | Atliekami veiksmai | Priežiūros procedūros periodiškumas, mėn. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 |
| Bendras veikimo patikrinimas | Įsitikinti, kad kondicionieriai veikia normaliai, atidarytos reikalingos sklendės, įrenginiai tiekia atšaldytą orą. | x |
| Ventiliatorių patikra | Patikrinti, ar nėra tepalų, pažeidimų, korozijos. | x |
|  | Patikrinti guolių garsą. | x |
|  | Patikrinti srovės suvartojimą. | x |
|  | Jei reikia, išvalyti ventiliatorius. | x |
| Oro filtrų patikra, keitimas | Patikrinti filtrus. | x |
|  | Pakeisti filtrus. Patikrinti filtro stovą, jei būtina išvalyti ar pakeisti. | x |
| Valdymo sistemos patikra. | Patikrinti instaliaciją ir aplinkos sąlygas. | x |
|  | Patikrinti displėjaus šviesos indikacijas. | x |
|  | Patikrinti elektrines ir mechanines jungtis. | x |
|  | Patikrinti funkcinius elementus (operacinius valdiklius ir displėjus). | x |
|  | Patikrinti elektroninius-elektrinius ir pneumatinius įeinamuosius signalus (sensorius, nuotolinius valdiklius, kt.) suderinti su esamomis vertėmis. | x |
|  | Patikrinti valdiklio funkcijas, signalus, saugumo grandines. | x |
|  | Suderinti kontrolės funkcijas ir signalus. | x |
|  | Įrenginių veikimo istorijos peržiūra, aliarminių pranešimų peržiūra. | x |
|  | Nuskaityti įrenginių parametrus, patikrinti konfigūraciją, ribines vertes, įvykių archyvą. | x |
|  | Kondicionierių rotacijos tikrinimas, rotacijos programavimas, darbo parametrų tikrinimas, reguliavimas, programavimas. Sistemos automatinio valdymo patikrinimas. | x |
| Elektros grandinių patikra. | Patikrinti elektros padavimą visose fazėse. | x |
|  | Patikrinti elektrines ir mechanines jungtis. | x |
|  | Patikrinti elektros padavimą visuose gnybtuose. | x |
|  | Suveržti funkcinius elementus ir laidus. | x |
|  | Patikrinti saugos prietaisus (šilumos jungiklį). | x |
| Šaldymo kontūro patikra. | Patikrinti visų reguliuojamų įtaisų funkcijas (el. energijos reguliatoriai, vožtuvai ir kt.). | x |
|  | Patikrinti elektros sunaudojimą, išmatuoti šildymo temperatūrą ir patikrinti, ar įrenginys neskleidžia pašalinių garsų darbo metu. | x |
|  | Patikrinti, jog virš garintuvo ir kompresoriaus nėra ledo. | x |
|  | Išmatuoti darbinius slėgius ir temperatūras. | x |
|  | Patikrinti saugumo įtaisų funkcionavimą. | x |
|  | Jei šaltnešio kiekis yra per mažas, jis turi būti pakeistas pakankamu kiekiu visiškai naujo šaltnešio. | x |
|  | Patikrinti apsauginius vožtuvus. | x |
|  | Patikrinti/išbandyti kondensato pašalinimo sistemas. | x |
| Lauko blokų bendroji patikra | Patikrinti ar lauko bloko ventiliatorius sukasi laisvai, ar nėra pašalinių garsų. | x |
| Lauko bloko valymas, patikra | Pamatuoti visų ventiliatorių darbines sroves, palyginti su prieš tai buvusiomis. | x |
|  | Išvalyti ir išplauti lauko blokų radiatorius. | x |

Priedas Nr. 3

Patalpų šilumos siurblių, bei vėsinimo sistemos „Multisplit“ tipo kondicionierių patikra

| Periodinės priežiūros aprašymas | Atliekami veiksmai pagal aptarnavimo instrukciją. |  | Priežiūros procedūros periodiškumas, mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 (rekomenduojame daryti pavasarį ir rudenį) |
| Šilumos siurblių, vandeninio šildytuvo Volcano Mini profilaktikos darbai | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, atliekama pastato šilumos šaltinio įrenginių apžiūra. |  | x |
|  | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, atliekama šilumos šaltinio veikimo parametrų kontrolė, į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė, sistemos slėgio patikra. |  | x |
|  | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, atliekama šilumos šaltinio elektros instaliacijos apžiūra. |  | x |
|  | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per pusmetį atliekami atjungimo, reguliavimo armatūros ir kontrolės, matavimo ir reguliavimo prietaisų apžiūra, filtrų ir purvo rinktuvų valymas ir plovimas. Išorinių blokų plovimas. |  | x |
|  | Prieš pradedant šildymo sezoną, šildymo sistemą išbandyti hidrauliniu slėgiu kuris lygus 1,3 eksploatacinio slėgio (su radiatoriais ne didesniu kaip 0,6 MPa slėgiu) |  |  |
| Vėsinimo sistema „Multisplit“ tipo kon-dicionierių profilakti- kos darbai | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, atliekama vėsinimo sistemos įrenginių vizualinė apžiūra, stebimas įrenginių veikimas, ar nėra pašalinių vibracijų ir garsų. | x |  |
|  | Vėsinimo sistemos vidiniai kasetiniai blokai turi plaunamus oro filtrus. Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per pusmetį filtrai turėtų būti išplaunami ir dezinfekuojami. | x |  |
|  | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per pusmetį atliekama sistemos freoninių vamzdžių, kondensato surinkimo tinklų vizualinė patikra. Patikrinamos ir išbandomos kondensato pašalinimo sistemos. | x |  |
|  | Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per pusmetį patikrinti ar lauko blokų ar ventiliatoriai sukasi laisvai, ar nėra pašalinių garsų. Pamatuoti visų ventiliatorių darbines sroves, palyginti su prieš tai buvusiomis. Išvalyti-išplauti radiatorius. | x |  |

Priedas Nr. 4

Oro tiekimo-šalinimo įrenginio, rekuperacinės vėdinimo sistemos, oro šalinimo sistemos, patikra

| Periodinės priežiūros aprašymas | Atliekami veiksmai | Priežiūros procedūros periodiškumas, mėn. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 12 |
| Įrenginio korpusas | Vėdinimo sistemos vizualinė apžiūra | x |  |
|  | Mechaniniai pažeidimai |  | x |
|  | Sekcijų sandarumas ir tarpinės |  | x |
|  | Sekcijų horizontalumas |  | x |
|  | Durų, spynelių sandarumas ir tarpinės |  | x |
|  | Oro sklendžių veikimas | x |  |
|  | Kondensato drenažas | x |  |
|  | Lašų gaudytuvų valymas | x |  |
| Filtrai | Filtrų vizualinė patikra | x |  |
|  | Filtrų slėgio relių patikra | x |  |
|  | Filtrų keitimas | x |  |
| Ventiliatoriai | Pašaliniai garsai ir vibracijos | x |  |
|  | Ventiliatorių veikimas, greičio reguliavimas | x |  |
|  | Ventiliatoriaus sparnuotės valymas |  | x |
|  | Variklio perkaitimo apsauga | x |  |
| Rotacinis rekuperatorius | Diržo patikra | x |  |
|  | Rotoriaus variklio veikimas | x |  |
|  | Būgno šepečiai ir tarpinės |  | x |
|  | Būgno laisvas sukimasis ir guoliai | x |  |
|  | Būgno valymas |  | x |
| Priešsrovinis rekuperatorius | Oro apylankos sklendės veikimas | x |  |
|  | Rekuperatoriaus sandarumas ir tarpinės |  | x |
| Vandeninis šildytuvas/aušintuvas | Skysčio nuotėkis | x |  |
|  | Vožtuvų, pavarų siurblių veikimas | x |  |
|  | Apsauga nuo užšalimo | x |  |
|  | Šilumokaičio valymas |  | x |
| Tiesioginio išgarinimo aušintuvas/šildytuvas | Šaltnešio nuotėkis | x |  |
|  | Šilumokaičio valymas |  | x |
|  | Išorinio bloko veikimas | x |  |
| Elektrinis šildytuvas | Elektros instaliacija | x |  |
|  | Perkaitimo apsaugų veikimas | x |  |
|  | Šildymo elementų valymas |  | x |