1 Klausimas. Prašome patikslinti ar tam, kad atitikti pirkimo sąlygų 11.10.1 punkto reikalavimą tiekėjas gali pateikti objektą, kur buvo atlikta ir vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar remonto darbus?

Atsakymas. Taip gali, bet turi būti aiškiai išskirta kiek buvo atlikta nuotekų tinklų statybos darbų savo jėgomis.

2 Klausimas. Sutarties specialiosios dalies 2.5 punkte rašoma, kad darbų atlikimo terminas negali viršyti 12 mėnesių. Tuo tarpu Pirkimo sąlygų 2.4 punktas sako, kad "Sutarties Darbų atlikimo terminas negali viršyti 12 mėn. nuo Darbų pradžios", 2.5 punktas - "Su Darbais susijusios Paslaugos, turės būti atliktos per 5 mėnesius nuo Darbų pabaigos". Ar gerai suprantame, kad statybos darbams skirta 12 mėnesių, o pridavimo procedūroms, registracijai dar 5 mėnesiai? Tai bendra sutarties trukmė 17 mėn.?

Atsakymas. Dėl techninės klaidos, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 2.4 ir 2.5 p., Perkančioji organizacija patikslina sutarties Specialiosios dalies 2.5 punktą, jį išdėstyti sekančiai:

"Darbų atlikimo terminas – negali viršyti 12 (dvylika) mėnesių (Sutarties BD 1.3 p.p., 42 p.).   Su Darbais susijusios Paslaugos, turės būti atliktos per 5 (penkis) mėnesius nuo Darbų pabaigos".

3 Klausimas. 1. Darbų kiekių žiniaraščio (xls) pozicijose, Nr. 1.1. - 1.9., nurodytas mato vnt. "Komplektas", o darbo kiekiai "1". Kadangi pirkimo medžiagoje nurodyta, kad darbai bus vykdomi aštuoniose gatvėse (Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g., Ūkininkų g., Juragių k., Kauno r. sav.), prašau atsakyti ar neturėtų ir darbų kiekiai būti 8 komplektai? Jeigu atsakymas neigiamas, tuomet prašau pagrįsti kodėl?
2. Darbų kiekių žiniaraščio (xls) pozicijose, Nr. 4.5. - 4.7., nurodytas mato vnt. "Komplektas", o darbo kiekiai "1". Prašau atsakyti, ar atstatymo darbų turės būti tokie pat kaip ir aukščiau esantys (poz. 4.1. - 4.4.)išardymo kiekiai? Ar Užsakovas (ar savivaldybė) nepareikalaus didesnių atstatymo darbų kiekių?
3. Darbų kiekių žiniaraščio (xls) pozicijose, Nr. 6.1. - 6.4., nurodytas mato vnt. "Komplektas", o darbo kiekiai "1". Prašau atsakyti ar rangovas turės atstatyti tik tokį kiekį kurį pažeidė, ar kelio savininkas nepareikalaus, kad minimalus atstatomas dangų kiekis, pvz 100 m2?

Atsakymas. Rangovas turi galimybė ir pridavinėti/registruoti tinklus gatvėmis. Tokių atvejų privalo vertintis 8 komplektus. Techninis darbo projektas parengtas vienu etapu todėl vertinamas 1 komplektas šioms pozicijoms.

Kiek dangų numatoma išardyti, tiek ir turi būti atstatytą.  Rangovas atstatymo kiekius m2 turi vertintis pagal planuojamus išardyti dangų kiekius.

Via Lietuva 1932 kelyje dangų išardymą ir atstatymą, Rangovas privalo vertintis pagal darbų duobių/prieduobių matmenys, kurios nurodytos planuose. Via Lietuva numatyti prieduobių matmenys neturėtų būti didesni nei numatyta projekte, o jei bus tai Rangovas turi įsivertinti su tuo susijusias išlaidas.

4 Klausimas. Prašome patvirtinti, kad su pasiūlymu darbų atlikimo grafiko pateikti nereikia.

Atsakymas. Nereikia.

5 Klausimas. Pirkimo sąlygų 2.4 punkte rašoma, kad darbų atlikimo terminas 12 mėn., 2.5 punkte rašoma, kad su darbais susijusios paslaugos, turės būti atliktos per 5 mėn. Prašome patikslinti koks darbų/sutarties terminas?

Atsakymas. Dėl techninės klaidos, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 2.4 ir 2.5 p., Perkančioji organizacija patikslina sutarties Specialiosios dalies 2.5 punktą, jį išdėstyti sekančiai:

"Darbų atlikimo terminas – negali viršyti 12 (dvylika) mėnesių (Sutarties BD 1.3 p.p., 42 p.).   Su Darbais susijusios Paslaugos, turės būti atliktos per 5 (penkis) mėnesius nuo Darbų pabaigos".

6 Klausimas. Prašome pasiūlymo terminą nukelti iki 2025-09-26 d. dėl projekto didelės apimties, medžiagų tiekėjai nespėja paruošti kainų pasiūlymų.

Atsakymas. Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-09-26 d.

7 Klausimas. Techninio darbo projekto sprendiniuose, visi buitinių nuotekų vamzdynai numatyti įrengti uždaru (betranšėjiniu) būdu. Norime atkreipti dėmesį, kad dalį buitinių nuotekų tinklų, išvadų (trumpos atkarpos, gyvenamieji pastatai) įrengti uždaru (betranšėjiniu) būdu yra technologiškai neįmanoma, todėl prašome patvirtinti, kad Rangovas galės keisti vamzdynų įrengimo būdą iš uždaro (betranšėjinio) į atvirą (tranšėjinį) tose vamzdynų atkarpose/vietose, kurias dėl technologinių ypatumų reikia įrengti atviru būdu.

Atsakymas. Rangos gali naudoti ir atvira tinklų įrengimo būdą suderinęs su užsakovų ir techninę priežiūrą. Jeigu pasirinktas atviras tinklų įrengimo būtas, tuomet turi būti naudojami PVC SN4/SN8 vamzdžiai savitakiniams buitinių nuotekų tinklams, bei PE100 PN10 slėginių nuotekų tinklams.

8 Klausimas. Jeigu Perkančioji organizacija sutinka leisti keisti vamzdynų įrengimo metodą  (t.y. dalį vamzdynų įrengti atviru (tranšėjiniu) būdu), prašome atitinkamai pakoreguoti ir kartu su pasiūlymu teikiamą darbų žiniaraštį, nurodant alternatyvų vamzdynų medžiagiškumą (PVC N klasės vamzdžiai) pritaikytą atviram vamzdynų įrengimo metodui. Darbų žiniaraščio vamzdynų įrengimo eilutės tokiu atveju turėtų būti nurodomos taip: pvz. „PE100 RC / PVC N klasės vamzdžiai Ø160 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis. Atitinkamai turėtų būti pakoreguojamos ir visos kitos su vamzdynų įrengimu susijusios darbų kiekių žiniaraščio eilutės.

Atsakymas. Žiniaraštis nebus koreguojamas, nes projekto stadija techninis darbo projektas. Rangos gali naudoti ir atvira tinklų įrengimo būdą suderinęs su užsakovų ir techninę priežiūrą. Jeigu pasirinktas atviras tinklų įrengimo būtas, tuomet turi būti naudojami PVC SN4/SN8 vamzdžiai savitakiniams buitinių nuotekų tinklams, bei PE100 PN10 slėginių nuotekų tinklams.

9 Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštyje,  2 dalyje „SAVITAKINIAI BUITINIAI NUOTEKŲ TINKLAI“, 2.3 eilutėje nurodytas DN250 apsauginių dėklų įrengimas – 63,28 metrai. Techniniam darbo projekte, pagal nuotekų šalinimo tinklų planus ir išilginius profilius matome, kad įrengiama 95,5 m. DN250 apsauginių dėklų. Prašome patikslinti, kiek metrų vertintis? Jeigu vertintis 95,5 metrus, prašome pataisyti darbų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas. Numatoma įrengti DN250 apsauginių dėklų 95,5 m.

10 Klausimas. Techninė projekto dokumentacija. Matome, kad geodezinis topografinis planas parengtas ir suderintas 2022-10-31 d. Pagal teisės aktus, jis galioja iki 2025-10-31. Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti topografijos plano atnaujinimo darbus? Jeigu taip, prašome įtraukti šiuos darbus į žiniaraštį, kurį reikės pateikti kartu su pasiūlymu.

Atsakymas. Taip, Rangos privalo įsivertinti topografijos parengimą/atnaujinimą.

11 Klausimas. Ar darbų kiekių žiniaraštyje, 4 skyriuje 4.1, 4.2, 4.3 nesidubliuoja su 4.5, 4.6, 4.7 eilutėmis?

Atsakymas. Kiek dangų numatoma išardyti, tiek ir turi būti atstatytą.  Rangovas atstatymo kiekius m2 turi vertintis pagal išardytų dangų kiekį.

12 Klausimas. Prašau patikslinti kaip vertinti dangų atstatymą? Prie vamzdynų montavimo 2.1-2.2 (gerbūvio ir dangų atstatymu (ties prieduobėmis)), ar punktuose 4.5-4.7?
Punktuose 4.5-4.7 yra komplektas, tai turite omenyje viso projekto atstatomas dangas ar 1m2?

Atsakymas. Kiek dangų numatoma išardyti, tiek ir turi būti atstatytą.  Rangovas atstatymo kiekius m2 turi vertintis pagal išardytų dangų kiekį.