Pasiūlymo forma

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL VĖSINIMO ĮRENGINIO (ŠALČIO MAŠINOS) SU MONTAVIMO DARBAIS PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TEIKĖJĄ

| 1.1. Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| 1.2. Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo liudijimo Nr. ar pan.) |  |
| 1.3. Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) * Jeigu priimant sprendimą dėl pirkimo sutarties sudarymo turi būti gautas tiekėjo valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens sutikimas, nurodomi ir šie asmenys. |  |
| 1.4. Asmuo (Asmenys) (vardas, pavardė)*: - tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas; - tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kito valdymo ar priežiūros organo nariai ar kiti asmenys, turintys teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį; - tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus. *Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė ar tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, turi būti pateikti visų atitinkamų tiekėjų grupės narių ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, duomenys | Būtina nurodyti: - Vardas Pavardė; - Vardas Pavardė; - Vardas Pavardė. |
| 1.5. Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, pareigos, vardas, pavardė ir kontaktinė informacija (tel., el. p. adresas) |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei teikėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Pirkimo sutarties dalis, perduodama vykdyti subtiekėjui (procentais, eurais) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

3. PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome šią kainą:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Esamos šalčio mašinos demontavimo darbai, nauja šalčio mašina su montavimo darbais (nurodyti naujos šalčio mašinos gamintoją, modelį/serijinį numerį) |  |
| PVM (21 proc.) Eur |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM vertinimui*: |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina vertinimui su PVM* _____________________________________ Eur

(žodžiais)

*Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos tiekėjo išlaidos, visi mokesčiai, taip pat ir PVM. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka __________________________________________________________________________. Jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą ______________________________________________________. Teikėjas turi įvertinti, ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei teikėjas, vykdydamas sutartį, taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM.

4. INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES IR DARBUS

4.1. Patvirtiname, kad siūlomos paslaugos visiškai atitinka reikalavimus techninėje specifikacijoje:

- lentelė. Siūlomo vėdinimo įrenginio parametrai:

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Minimalūs reikalavimai oru aušinamiems šaldymo agregatams |  |  |
| 1.1. | Gamintojas |  |  |
| 1.2. | Modelis6 |  |  |
| 1.3. | Oru aušinamas šaldymo/šildymo agregatas. |  |  |
| 1.4. | Šaldymo galia ne mažiau 100.0 kW. |  |  |
| 1.5. | Agregato instaliuota elektros galia ne daugiau 40 kW |  |  |
| 1.6. | Darbo režimas turi būti pritaikytas darbui iki ne žemesnės nei +35oC lauko oro temperatūra . |  |  |
| 1.7. | Sistemos šaltnešio parametrai ne blogesni nei 7 (paduodamo) – 12 (grįžtamo) oC. |  |  |
| 1.8. | Etilenglikolio terpė ne mažesnė 35%. |  |  |
| 1.9. | Šaldymo efektyvumas ne mažiau kaip EER (pagal EN 14511:2018) 3,2; SEER. 4,2 |  |  |
| 1.10. | Sezoninis patalpų vėsinimo energijos efektyvumas ne blogesnis nei (ηsc) % 180 |  |  |
| 1.11. | Įrenginys turi būti pripildytas R32 šaltnešio dujomis |  |  |
| 1.12. | Agregate integruotas hidromodulis su cirkuliaciniu siurbliu, išsiplėtimo indu ir filtru ir akumuliacinė talpa ne mažiau 300 l. |  |  |
| 1.13. | Ventiliatorių tipas DC Ventiliatorių skaičius ne mažiau 2vnt. |  |  |
| 1.14. | Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas. |  |  |
| 1.15. | Pilna apkrova, maksimalus el. galingumas eksploatacijos metų ne daugiau 40.0 kW. |  |  |
| 1.16. | Fazių sekos monitorius |  |  |
| 1.17. | Modbus RTU prievadas RS485 nuotoliniam stebėjimui |  |  |
| 1.18. | Gamyklinė integruota automatika |  |  |
| 1.19. | Garso slėgio lygis atstumu 10 metrų dB(A) ne daugiau 55.0 dB(A) |  |  |
| 1.20. | Agregatas turi ne mažiau nei 2 kompresorius. Kompresorių tipas SCROLL |  |  |
| 1.21. | Antivibraciniai padai |  |  |
| 2. | Minimalūs reikalavimai Programai realizuojančiai galimybę pasijungti nuotoliniam stebėjimui ir valdymui |  |  |
| 2.1. | Gamintojas |  |  |
| 2.2. | Modelis |  |  |
| 2.3. | Programa realizuojanti galimybę pasijungti nuotoliniam stebėjimui ir valdymui per aplikacija mobiliajame telefone ar kompiuteryje turi šias funkcijas: automatinis programos paleidimas; automatinis pakartotinis programos paleidimas, dingus energijos tiekimui; pilnas technologinio proceso valdymas ir signalizacija; faktinio laiko laikrodis; galimybė operatoriui vykdyti kontrolės ir sistemos valdymo funkcijas per šią programą; įvykių archyvavimas pagal užduotą laiko grafiką; archyvinių duomenų grafiškas atvaizdavimas. |  |  |

TAIP / NE

5. PATVIRTINIMAS DĖL APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ

5.1. Patvirtiname, kad siūlomos prekės/paslaugos visiškai atitinka aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus techninėje specifikacijoje ir/ ar sutarties projekte (pabraukti):

TAIP / NE

6. PATVIRTINIMAS DĖL PAŠALINIMO PAGRINDŲ NEBUVIMO

6.1. Patvirtiname, kad neturime pašalinimo pagrindų, nurodytų kvietimo priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ (pabraukti):

TAIP / NE

7. PATVIRTINIMAS DĖL NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ

7.1. Patvirtiname, kad siūlomos prekės ir/ar paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (pabraukti):

TAIP / NE

8. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| ... |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- pasiūlymas galioja 30 kalendorinių dienų;

- sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;

- į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.