PAGE  

[image: image1.emf]







SPS 2 priedas 

NAUJA REDAKCIJA
2025-09-17

 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
	1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS


1.1. Pirkimo objektas – Saulės šviesos energijos elektrinė ir jos montavimo paslauga. 
1.2. Pirkimo objektą apima dviejų saulės šviesos energijos elektrinių (toliau – SŠEE) įrengimo darbus, įrangos tiekimą, projektavimą, statybos leidimų gavimą, pridavimą bei aptarnavimo ir priežiūros paslaugas SŠEE garantiniu laikotarpiu.

1.3. SŠEE techninėje specifikacijoje, kur reikalauja kontekstas, SŠEE vienaskaita gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir atvirkščiai.
1.4. Pirkimas į dalis neskaidomas.

	2. PREKIŲ / PASLAUGŲ / DARBŲ KIEKIS / APIMTYS


2.1. Tiekėjas turės įrengti dvi antžemines SŠEE, kurių bendras elektros energijos gamybos pajėgumas būtų 1600 kWp (±1 %), ir kuriomis Tiekėjas nuo SŠEE priėmimo perdavimo akto pasirašymo ir VERT leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos iki SŠEE garantinio laikotarpio pabaigos įsipareigoja suteikti ne mažesnę kaip 1600 MWh metinės elektros energijos gavybos garantiją.
2.2. Tiekėjas, vadovaudamasis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, Energijos skirstymo operatoriaus (toliau – ESO) 2025-06-11 išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. GAM25-56616 ir 2025-07-02 išduotomis prisijungimo sąlygomis Nr. GAM25-56830  (pateikiamos šios Techninės specifikacijos 1 priede) ir šia Technine specifikacija, turi parengti techninį darbo projektą (toliau – TDP) SŠEE statybai, elektros įrenginių prijungimo projektą ir pagal poreikį – elektros įrenginių montavimo darbo projektą, atlikti teisės aktuose nustatytas projekto derinimo procedūras.

2.3. Pagal parengtą TDP Tiekėjas turės pastatyti ir prijungti SŠEE prie Perkančiojo subjekto vidaus ir išorės skirstomųjų tinklų Šiaulių miesto nuotekų valykloje ir Lepšių vandenvietėje, parengti SŠEE kadastrines bylas ir užtikrinti sklandų SŠEE pridavimą. Planuojamos SŠEE įrengimo vietos pateikiamos šios Techninės specifikacijos 2 priede.
2.4. Tiekėjas SŠEE įrengimo ir garantiniu laikotarpiu turės vykdyti SŠEE techninę priežiūrą ir aptarnavimą.
2.5. Pirkėjas įsipareigoja padengti tik tuos kaštus, kurie tiesiogiai atsiranda dėl ESO reikalavimų vykdymo, jeigu tokie darbai yra būtini Projekto įgyvendinimui pagal ESO išduotas sąlygas.

	3. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO VIETA


3.1. SŠEE įrengimo vietos – UAB „Šiaulių vandenys“ teisėtais pagrindais valdomi žemės sklypai adresais: Šiaulių m. nuotekų valykloje ir Lepšių vandenvietėje, Šiaulių r. ir Šiaulių m. teritorijoje. .
	4. GARANTIJOS 


4.1. SŠEE turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių Techninės specifikacijos 4.3 punkte nurodytos gamybos garantijos laikotarpis nuo SŠEE perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos ir VERT leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos, jei Tiekėjas pasiūlyme nenurodo ilgesnio garantinio laikotarpio.

4.2. Statybos darbams taikomos garantinio termino, nustatyto Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis), ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio nuostatos dėl statinio garantinio termino ir Tiekėjo prievolių per garantinį terminą. Įrangai taikomi šioje Techninėse specifikacijoje ir Tiekėjo pasiūlyme nurodyti garantiniai terminai. Garantijos ir Tiekėjo prievolės per garantinį(-ius) terminą(-us) pradeda galioti nuo SŠEE priėmimo perdavimo akto pasirašymo ir VERT leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos.
4.3. Tiekėjas įsipareigoja suteikti SŠEE elektros energijos gamybos garantiją, kuria Tiekėjas Perkančiajam subjektui įsipareigoja užtikrinti ne mažesnę nei 1600 MWh metinę elektros energijos generaciją per laikotarpį nuo SŠEE priėmimo perdavimo akto pasirašymo ir VERT leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos iki Tiekėjo pasiūlyme nurodyto garantinio termino pabaigos (kuris negali būti trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturi) kalendoriniai mėnesiai). Minėta energijos gavybos garantija turi būti pagrįsta Tiekėjo atliktais skaičiavimais, kuriuos Tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu. Tiekėjui neužtikrinus šios elektros energijos gavybos garantijos, Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Perkančiojo subjekto nuostolius. Nuostoliams prilyginamos Perkančiojo subjekto turėtos papildomoms išlaidos, kurias Perkantysis subjektas patyrė iš išorinių elektros energijos šaltinių įsigydamas brangesnės elektros energijos skirtumą nuo 1600 MWh minimalaus metinio elektros energijos kiekio. Perkančiojo subjekto nuostoliams apskaičiuoti taikomas nuostolių patyrimo laikotarpiu galiojusios vidutinės elektros energijos kainos (Eur už kWh be PVM) (kurią Perkantysis subjektas mokėjo nepriklausomam elektros energijos tiekėjui ir skirstymo operatoriui). Pavyzdžiui, jei per nuostolių patyrimo laikotarpį vidutinė elektros energijos kaina mokama nepriklausomam energijos tiekėjui ir skirstymo operatoriui siekė 150 Eur/MWh (nevertinant fiksuotų galios mokesčių, patikimumo kategorijos, reaktyvios energijos ir kitų kaštų nesusijusių tiesiogiai su MWh kaina), tuomet už kiekvieną nepagamintą MWh nuo įsipareigoto minimalaus metinio kiekio Tiekėjas sumoka Perkančiajam subjektui šia vidutinę elektros energijos kaina. Šio garantinio įsipareigojimo ataskaitinis laikotarpis yra 12 (dvylika) mėnesių, pirmasis ataskaitinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo SŠEE priėmimo perdavimo akto pasirašymo ir VERT leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos, o paskesni laikotarpiai – šiam pasibaigus.
4.4. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiojo subjekto pranešimo (el. paštu) apie atsiradusį gedimą, pašalinti ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės atsiradusį SŠEE gedimą. Jeigu dėl objektyvių priežasčių Tiekėjas pagrįstai negali pašalinti gedimo per nurodytą terminą, šis terminas gali būti pratęstas šalių rašytiniu susitarimu. Tiekėjas turės nurodyti techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimą, kontaktus, atsakingus asmenis, vykdysiančius gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto darbus garantinio termino laikotarpiu.

4.5. Draudimas Tiekėjui eksploatuoti ir aptarnauti SŠEE (jei nuo to tiesiogiai priklauso SŠEE gamyba ir našumas) arba Perkančiojo subjekto įsikišimas į eksploatacijos procesą ir elektros energijos gamybos sutrikdymas Sutarties galiojimo laikotarpiu (arba daroma įtaka našumui) traktuojamas kaip garantinių sąlygų neišpildymas dėl Perkančiojo subjekto veiksmų. Atitinkamai pagrįsti veiksmai arba priverstinis elektros energijos gamybos sutrikdymas dėl force majeure aplinkybių ar trečiųjų asmenų veikimo/neveikimo nelaikoma Tiekėjo kalte, jei šių veiksmų negalėjo įtakoti ar kontroliuoti Tiekėjas. Tiekėjui įrodžius tokių Perkančiojo subjekto veiksmų arba nevaldomų aplinkybių daromą įtaką našumui, gamybos sutrikdymą dėl Perkančiojo subjekto veiksmų arba trečių asmenų, gamybos garantija sumažinama Tiekėjo apskaičiuotu prarastu ir nepagamintu energijos kiekiu. Įrodinėjimo našta dėl šių aplinkybių tenka Šaliai, kuri tokias aplinkybes konstatuoja.
	5. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI


5.1.  SŠEE turi būti įrengta, visi statybos darbai užbaigti ir patvirtinti statybos užbaigimo aktu, bei pradėta eksploatuoti, įskaitant VERT leidimo gaminti elektros energiją pažymos gavimą, per ne ilgesnį kaip 23 (dvidešimt trys) mėnesių terminą, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei Tiekėjas pasiūlyme nenurodė trumpesnio SŠEE įrengimo termino. 

5.2. SŠEE įrengimo terminas ir Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi, jei Sutarties vykdymo laikotarpiu atsirado išskirtinai nepalankios klimato sąlygos, nenumatytas personalo arba medžiagų trūkumas, sukeltas epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų, arba kitų nuo Perkančiojo subjekto priklausančių aplinkybių, kurios sąlygojo SŠEE įrengimo uždelsimą ir kurių Perkantysis subjektas negalėjo objektyviai numatyti pirkimo bei Sutarties vykdymo metu. SŠEE eksploatacijos pradžios terminas ir Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas tokiam pat kalendorinių dienų skaičiui, kuriam dėl nenumatytų aplinkybių buvo sustabdyti darbai, tačiau ne ilgiau kaip 3 (trims) kalendoriniams mėnesiams.
5.3. Pasibaigus šios Techninės specifikacijos 4.3 punkte nurodytam garantinio įsipareigojimo ataskaitiniam laikotarpiui Tiekėjas per 5 (penki) darbo dienas turi pateikti SŠEE pagamintos elektros energijos suvestinę ir SŠEE veikimo efektyvumo ataskaitą.

	6. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI


6.1.  SŠEE bendras elektros energijos gamybos pajėgumas (1600 kWp (±1 %)) turi būti paskirstytas per šiuos Perkančiojo subjekto objektus:
6.1.1. Šiaulių miesto nuotekų valykla, Šiaulių r. sav.: saulės modulių bendra įrengtoji galia 1200 kWp (±1 %), įrengiama teritorijoje ant žemės.

6.1.2. Lepšių vandenvietė: saulės modulių bendra įrengtoji galia - 400 kWp (±1 %), įrengiama teritorijoje ant žemės ir (arba) ant pastato stogo.
6.2. Tiekėjas Projektuodamas SŠEE turi įvertinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitas užstatymą SŠEE ribojančias aplinkybes kiekvieno iš Techninės specifikacijos 2 priede nurodytų sklypų atžvilgiu. Tiekėjas turi atkreipti dėmesį, kad daliai Perkančiojo subjekto sklypo, esančio Lepšių vandenvietėje, taikomos kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijų, jų apsaugos zonų specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

6.3. Tiekėjas privalo apjungti Šiaulių miesto nuotekų valykloje jau esamą saulės jėgainę (500 kWp) į vieną bendrą elektrinę, apjungiant valdymą, komunikaciją bei stebėsenos sistemas, priduodant objektą kaip vieną bendrą saulės jėgainę.

6.4. Projektuodamas saulės šviesos elektrinę (SŠEE), planuodamas instaliuotos galios paskirstymą ir jos prijungimą prie Perkančiojo subjekto inžinerinių tinklų, Tiekėjas privalo atlikti visų Perkančiojo subjekto objektų elektros energijos poreikių analizę ir (ar) energijos srautų modeliavimą, pagrįstą faktiniais elektros energijos vartojimo duomenimis. Šios analizės tikslas – užtikrinti, kad SŠEE pagaminta elektros energija būtų maksimaliai panaudojama visų Perkančiojo subjekto objektų vidaus reikmėms tenkinti.
6.5. Tiekėjo sprendiniai turi numatyti perteklinės elektros energijos paskirstymą kitiems Perkančiojo subjekto objektams, jei ji negali būti suvartota pirminiame objekte. Tik esant objektyviai neišvengiamam energijos pertekliui, kurio neįmanoma paskirstyti ar panaudoti kituose objektuose, gali būti numatytas šio pertekliaus atidavimas į skirstomąjį tinklą pasaugojimui. Tokie sprendiniai turi būti pagrįsti techninės analizės arba modeliavimo duomenimis.

6.6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti PVsol arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programinės įrangos ataskaitas bei modeliavimo programos formato duomenų laikmenas (patikrinimui), kuriose būtų sumodeliuotos dvi bendros 1600 kWp galios SŠEE ir įvertinti šešėliavimo nuostoliai. Ataskaitoje šešėliavimo nuostoliai pagal pateiktą išdėstymą ir kampus negali viršyti 5% metinės ribos. Ataskaita turi atitikti faktinio įrengimo parko pasvirimo kampą ir tarpus tarp eilių.

6.7. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turės nurodyti abiejų SŠEE užstatymo plotą, m2 (skaičiuojamas modulių stalų projekcijos plotas ir plotas tarp eilių) ir pateikti vizualų išdėstymą su matmenimis PDF ir DWG formatu. SŠEE mažesnis užstatymo plotas vertinant pasiūlymą laikomas privalumu ir suteikia papildomų ekonominio naudingumo balų.
6.8. Projektuojant SŠEE Tiekėjas turi atlikti grunto geologinius, geodezinius ir kitus tyrimus, numatyti SŠEE montavimo/laikančiųjų konstrukcijos tinkamumą ir suderinamumą su tyrimų išvadomis, parengti topografinį planą bei gauti reikiamus suderinimus su atsakingomis institucijomis. Tiekėjas atsako už visų atliktų tyrinėjimų kokybę ir jų tinkamumą techniniams sprendiniams parengti ir darbų vykdymo sąlygoms nustatyti.

6.9. Tiekėjas parengtą TDP turi pateikti Perkančiajam subjektui dviem egzemplioriais popieriniame formate ir elektroninėje laikmenoje (ne mažesne nei 200 dpi raiška, DWG bei PDF formatuose) ir gauti Perkančiojo subjekto rašytini pritarimą siūlomiems sprendiniams arba tikslinti TDP pagal išsakytas Perkančiojo subjekto pastabas.

6.10. Elektros įrenginių prijungimo projektas turi būti parengtas pagal ESO išduotas prisijungimo sąlygas.
6.11. Tiekėjas atsako už sklypų sutvarkymą ir paruošimą SŠEE įrengimui, įskaitant, bet neapsiribojant, sklypų planiravimu, bet kokios augalijos ar kitų objektų, ribojančių SŠEE statybą, šalinimu, jei tam būtų numatytas poreikis, dangų ar želdynų atstatymu ir pan. Visi šie darbai privalo būti iš anksto suderinti su Perkančiuoju subjektu ir gauti leidimai sklypo tvarkymo darbams atlikti (jei tokiems darbams būtina gauti leidimą).

6.12. SŠEE turi būti prijungtos prie Perkančiojo subjekto vidaus tinklų. Perteklinė energija turi būti perduodama į ESO tinklą pasaugojimui.

6.13. SŠEE Perkančiojo subjekto objektuose turi būti prijungiama prie vidaus tinklo statinių skydinėse arba transformatorinėse, paskirstant prijungimo galią į esamas įvadines linijas 0,4 kV arba 10 kV pusėse.

6.14. Variniai nuolatinės srovės (toliau – DC) dalies jungiamųjų linijų kabeliai turi būti ≥4 mm2 skerspjūvio ploto, darbinė įtampa ≥ 1500 Vdc, kabeliai turi būti pritaikyti SŠEE montavimui.

6.15. Faktinių kabelinių linijų suminiai nuolatinės (DC) ir kintamosios srovės (AC) dalių kabelinių linijų iki Perkančiojo subjekto vidaus tinklų galios nuostoliai ΔP % esant nominaliai apkrovai negali būti didesni nei 4,0 %.

6.16. Keitikliai turi būti montuojami ant tam skirtų laikančiųjų konstrukcijų neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą eksploatacijai. Visais atvejais Tiekėjas turi besąlygiškai atsižvelgiama į keitiklių gamintojo montavimo instrukcijas.

6.17. Keitikliams turi būti sumontuotos pastogės arba apsauginiai gaubtai, kurie saugotų įrenginį nuo tiesioginių infraraudonųjų saulės spindulių, lietaus ir sniego akumuliacijos.

6.18. Prie vieno MPPT negali būti jungiami skirtingo posvyrio kampo, skirtingos orientacijos arba skirtingų modulių kiekių grandinės.

6.19. Visi lauko sąlygomis naudojami kabeliai privalo būti apsaugoti nuo tiesioginių UV ir IR saulės spindulių.

6.20. Naudojamos konstrukcijos, loviai ir metalas privalo būti atsparūs korozijai. Tiekėjui garantuojant saugų bei estetiniu požiūriu priimtiną jų eksploatavimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Aštrūs kampai privalo būti apsaugoti nuo kontakto su kabelių izoliacija. Sutarties galiojimo laikotarpiu nustačius antikorozinio sluoksnio pažeidimus, Tiekėjas įsipareigoja tokius trūkumus šalinti. 

6.21. Elektros skydų komplektacija ir elektros instaliacija turi būti suprojektuota ir įrengta pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles (toliau – EĮĮT), elektrosaugos reikalavimus ir atitikti kitus aktualius teisės aktus.

6.22. Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamus ir saugius AC kabelinių linijų kontaktus. Kabelinių linijų kontaktai bet kokiame darbiniame režime negali viršyti kontakto paviršiaus temperatūros ir aplinkos temperatūros skirtumo ΔT daugiau nei 30 °C.

6.23. AC dalies kabeliai, kurie patenka į patalpų vidų, privalo būti su behalogenine izoliacija, jei to reikalauja teisės aktai.

6.24. AC dalies kabeliai turi būti XLPE arba lygiaverčio izoliacijos tipo.

6.25. Nominalios galios santykis tarp bendros elektrinės galios (kWp) ir bendros keitiklių nominalios galios turi būti ne didesnis nei 1,40.

6.26. Tiekėjas atsako už tinkamą apsauga nuo viršįtampių. Tiekėjas visuose montuojamuose skyduose privaloma numatyti papildomą apsaugą nuo viršįtampių galios kabelinėms linijoms (3 fazėms ir nuliui N) ir ryšio Ethernet kabeliams.

6.27. Visi kabelių perėjimai per atitvarus (sienas, stogą ir pan.) turi būti įrengti pagal galiojančias teisines normas ir tinkamai užsandarinami. Jei perėjimų įrengimo metu būtų pažeidžiama statinių apdaila ar konstrukcijos, šios turi būti atstatomos Tiekėjo lėšomis ir pajėgumais į ne prastesnę būklę nei buvo iki darbų pradžios.

6.28. DC dalies kabelinės jungtys ir jų komponentai turi būti naudojami tik to paties vieno gamintojo arba privalo būti vienas su kitu suderinami pateikiant suderinamumo deklaraciją iš gamintojo.

6.29. Modulių masyvai turi būti sujungiami tarpusavyje ir įžeminami bent dviem lygiagrečiais įžeminimo kabeliais. Įžeminimas atliekamas pagal EĮĮT ir tik tinkamą įžeminimo kontaktą užtikrinančiais sprendimais. Laidininko laikikliai nelaikomi tinkamą įžeminimo kontaktą užtikrinančiu sprendimu.

6.30. Keitiklių ir spintų įžeminimas turi būti prijungiamas prie esamo įžeminimo kontūro įžemiklio arba esant poreikiui įrengiamas naujas įžemiklis.

6.31. Tuo atveju jei SŠEE nebus išlaikytas saugus atstumas nuo žaibosaugos sistemų, Tiekėjas turės atlikti jos pakeitimus. Tokios Tiekėjo išlaidos turi įbūti įvertintos pasiūlyme.

6.32. SŠEE stebėsenos sistemos spintose, jei jos įrengtos lauke ir elektronikos įranga negeba dirbti žemesnėje nei -25 °C aplinkos temperatūrai, turi būti įrengtos kartu su šių sistemų automatiniais šildytuvais.

6.33. Tiekėjas atsako už teleinformacijos surinkimo-perdavimo įrenginių (toliau – TSPĮ) skydų įrengimą, suderina ir atlieka bandymus su ESO.

6.34. Tiekėjas privalo laikytis ESO ir VERT keliamų reikalavimų SŠEE prijungimui, paleidimui, derinimui, bandymams ir kt.

6.35. Tiekėjas turės atstovauti Perkantįjį subjektą priduodant SŠEE VERT.

6.36. Tiekėjas atstovaudamas Perkančiojo subjekto interesus atsako už visų SŠEE statybą leidžiančių ir statybos darbų užbaigimą patvirtinančių dokumentų gavimą. Perkantysis subjektas įsipareigoja suteikti atstovavimo teisę Tiekėjui, Tiekėjui pateikus motyvuotą prašymą raštu.

6.37. Tiekėjas prieš atliekant fizinius montažo darbus, techninę dokumentaciją ir parengtus projektus turi suderinti su Perkančiuoju Subjektu bei kitomis atsakingomis institucijomis ir gauti pritarimą.

6.38. Tiekėjas turi užtikrinti nuotolinę internetinę prieigą Perkančiajam subjektui prie SŠEE stebėsenos sistemos.

6.39. Stebėsenos sistemoje turi būti galimybė stebėti SŠEE darbą modulių eilių lygmenyje, sroves ir įtampas, momentinę galią. Stebėsenos sistema turi komunikuoti su keitikliais ir gauti pranešimus, jei aptinkamas gedimas keitiklio lygmenyje.

6.40. Siūloma stebėsenos sistema privalo būti pagaminta Europos sąjungoje arba trečiojoje šalyje, priskiriamoje Europos Sąjungai arba Lietuvos Respublikai draugiškoms šalims. Stebėsenos sistema turi būti skirta saulės elektrinių parametrų stebėsenai ir eksploatacinei veiklai vykdyti, keitiklių gamintojo standartinė stebėsenos sistema nėra priimtina. Stebėsenos ir valdymo sistemos duomenys privalo būti saugomi bent 2 duomenų centruose siekiant užtikrinti duomenų saugumą, duomenų perdavimas privalo būti šifruotas ir stebėsenos sistemos tiekėjas privalo būti sertifikuotas  ISO/IEC 27001:2017.

6.41. Stebėsenos sistemoje turi būti automatizuotas einamosios dienos SŠEE galios našumo santykinio koeficiento (angl. Performance Ratio, PR) apskaičiavimas naudojant: ≥ 2 saulės spinduliuotės (W/m2) matavimo prietaisus (montuojant tokiu pačiu pasvirimo kampu, kaip saulės moduliai).

6.42. Stebėsenos sistemoje privalomas nuolatinis modulio celės arba spinduliuotės matavimo prietaiso celės temperatūros matavimas (°C).

6.43. Stebėsenos sistema turi turėti nuolatinį elektros energijos gamybos ir MID sertifikuoto arba metrologinę patikrą turinčio elektros energijos skaitiklio duomenų atvaizdavimą.

6.44. Stebėsenos sistemos palaikymas ir nepertraukiamas veikimas turi būti užtikrinamas Tiekėjo lėšomis ir pajėgumais visą Sutarties ir garantinio termino galiojimo laikotarpiu. Šios Tiekėjo išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

6.45. Perkantysis subjektas visą Sutarties garantinį laikotarpį užtikrina Tiekėjui prieiga prie SŠEE techniniam ir garantiniam aptarnavimui, o Tiekėjas per šį laikotarpį įsipareigoja tinkamai vykdyti SŠEE techninę priežiūrą ir aptarnavimą.

6.46. Tiekėjo įsipareigojimų, susijusių su 1600 MWh vidutine metine elektros kiekio gavybos garantija, apskaita pradedama fiksuoti VERT išdavus leidimą gaminti elektros energiją.

6.47. SŠEE pagaminta ir Perkančiajam subjektui tiekiama elektros energija turi būti apskaitoma MID sertifikuoto / metrologinę patikrą turinčiu (ne žemesnė tikslumo klasės nei 0.5s, bei turintį ModBus sąsają) elektros energijos skaitikliu. Tam turi būti naudojami išoriniai nurodytus reikalavimus atitinkantys elektros energijos skaitikliai, kuriuos Tiekėjas sumontuotų ant įvadinės SŠEE prijungimo linijos prie Perkančiojo subjekto vidaus tinklo. Jei SŠEE patiektos elektros energijos apskaita vykdoma daugiau nei vienu apskaitos būdų, vadovaujamasi tuo apskaitos prietaiso duomenimis, kurio apskaitytas elektros energijos kiekis, lyginant su kitais prietaisais, yra mažiausias. Nuostata netaikoma paaiškėjus, kad skaitiklis veikė netinkamai, dėl ko matavimų duomenys yra nepatikimi. Tokių aplinkybių įrodinėjimo našta tenka Tiekėjui. Keitiklių arba kitų skaitiklių, kurie neatitinka šio punkto reikalavimų, naudoti SŠEE sugeneruotos elektros energijos apskaitai draudžiama. Visi matavimo prietaisai privalo matuoti SŠEE pagamintą elektros energiją Gamintojo apskaitos skydo (toliau – GAS) prijungimo vietoje.
6.48. Tiekėjas sutarties garantiniu laikotarpiu privalo užtikrinti SŠEE pagamintos ir patiektos elektros energijos matavimo prietaisų tinkamą veikimą ir atitikti Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 4-329 „Dėl Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus. Šalys įsipareigoja sąžiningai ir skaidriai vykdyti SŠEE pagamintos elektros energijos apskaitą. Nustačius bet kokį elektros energijos apskaitos duomenų klastojimą šalims taikoma teisės aktuose nustatyta atsakomybė.
6.49. Tiekėjas atsako už operatyvų SŠEE gedimų ar stebėsenos sistemos ir matavimo duomenų perdavimo trikdžių šalinimą, Tiekėjas turi visą garantinį laikotarpį užtikrinti sklandų SŠEE darbo režimą, vykdyti periodinę SŠEE techninę priežiūrą, užtikrinant šioje Techninėje specifikacijoje nustatytų įsipareigojimų vykdymą. Esant matavimo duomenų perdavimo trikdžiams ar kitiems apskaitos duomenų praradimo atvejams, skaitikliu neišmatuotas ir/ar neapskaitytas elektros energijos kiekis nėra išskaičiuojamas, todėl laikomas nepagamintu ir prarastu.
6.50. Tiekėjo vykdoma SŠEE techninė priežiūra ir aptarnavimas garantiniu laikotarpiu turi apimti:

6.50.1. Vizualų šešėliavimo faktorių vertinimą;
6.50.2. Vizualinę modulių paviršiaus patikrą dėl perdegusių celių (angl. hotspot) ir stiklo įbrėžimų bei kitų galimų defektų;

6.50.3. Modulių ir keitiklių termovizinę patikrą (apšvita į horizontą >500 W/m2), fiksuojant skirtumus lyginat kitų modulių atžvilgiu ir galimų defektų nustatymą;
6.50.4. Vizualinę modulių patikrą dėl vegetacijos ar purvo padarant nuotrauką. Pavieniai purvini moduliai ar keitikliai turi būti nuvalomi. Esant poreikiui turi būti numatomas visų modulių įskaitant keitiklius valymas;
6.50.5. Vizualinę modulių, laikančiųjų konstrukcijų, varžtų, padidintos rizikos jungčių patikrą dėl korozijos;
6.50.6. Modulio laikiklių priveržimo ir keitiklių tvirtinimo konstrukcijų patikrą ir varžymą;
6.50.7. Neparištų ir nukritusių kabelių patikrą, neatitikčių atveju šios turi būti šalinamos nedelsiant;
6.50.8. AC ir DC jungiklių veikimo patikrą;
6.50.9. MC4 jungčių sandarumo patikrą;
6.50.10.  Įrangos/jutiklių funkcionavimo patikrą;

6.50.11. Viršįtampių ribotuvų patikrą;
6.50.12. Modulių jungimo eilių saugiklių ir markiruočių patikrą;
6.50.13.  Varžų matavimus (izoliacijos, grandinės fazė nulis, pereinamųjų kontaktų, įžeminimo kontūro,  stringinių kabelių izoliacijos);
6.50.14.  Kitus įrangos gamintojo techniniuose aprašuose nurodytus įrangos techninės priežiūros ir aptarnavimo darbus.
6.51. Tiekėjas Šiaulių miesto  nuotekų valyklos sklype planuojamą SŠEE turės aptverti ne plonesne nei 4 mm vielos storio segmentine cinkuota ir dažyta milteliniu būdu, su standumo briaunom, 1,8 m aukščio, tvora. Tvoros stulpai turi būti iš 40x60 mm vamzdžio, cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu. Stulpo aukštis parenkamas atsižvelgiant į segmentinės tvoros aukštį. Stulpas turi būti komplektuojamas kartu su užmaunamu plastikiniu kamšteliu. Tvora turi turėti vienus rakinamus atveriamus vartus kurių plotis būtų ne mažesnis kaip 4 m.

6.52. Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su keliamais Techninės specifikacijos įsipareigojimais ir patvirtina siūlomų sprendinių, jų projektavimo bei įgyvendinimo darbų, taip pat stebėsenos sistemos atitiktį techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams. 

6.53. Pabaigęs visus SŠEE įrengimo darbus Tiekėjas turi parengti reikiamo mastelio požeminių komunikacijų ir inžinerinių statinių išpildomuosius brėžinius, atlikti statinio kadastriniu matavimus, sudaryti daikto kadastro duomenų bylą ir atlikti visus būtinus kadastro duomenų derinimus su VĮ „Registrų centras“.

6.54. Kiti techniniai SŠEE reikalavimai pateikiami 1 lentelėje, kurią Tekėjas turi užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu:

  1 lentelė 
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujamas rodiklis
	Pagrindimas (nurodyti arba įrašyti „Atitinka“/

„Neatitinka)

	1.
	SAULĖS FOTOELEKTRINIAI MODULIAI

	1.1.
	SŠEE bendra instaliuota galia
	Ne mažesnė kaip 1600 kWp (±1%)
	Nurodyti

	1.2.
	Technologija
	Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai
	Nurodyti



	1.3.
	Modelis, gamintojas, šalis
	Fotovoltiniai moduliai
	Nurodyti

	
	
	Konstrukcijos
	Nurodyti

	
	
	Keitikliai
	Nurodyti

	
	
	Stebėsenos sistema ir komponentai
	Nurodyti

	1.4.
	Modulio paviršius
	≥ 2 mm storio grūdintas stiklas su antireflektiniu (AR) sluoksniu
	Atitinka / Neatitinka



	1.5.
	Modulio rėmas
	Anoduoto aliuminio lydinio rėmas 30-40 mm gylio arba berėmis
	Atitinka / Neatitinka



	1.6.
	Jungiamoji dėžutė ir apsaugos klasė
	≥ IP68
	Nurodyti

	1.7.
	Nuolatinės srovės kabelių jungtys ir apsaugos klasė
	≥ IP67
	Nurodyti

	1.8.
	Maksimali įtampa
	≥ 1500 Vdc
	Nurodyti

	1.9.
	Modulio efektyvumas (STC)
	≥ 23,0 %
	Nurodyti

	1.10.
	Modulio galia (STC)
	≥ 600 Wp
	Nurodyti

	1.11.
	Galios Pmax temperatūros koeficientas
	≥ -0,3 %/°C
	Nurodyti

	1.12.
	Darbinės modulio temperatūros rėžiai
	Ne siauresni nei -40 – +85 °C
	Nurodyti

	1.13.
	Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova
	≥ 5400 Pa
	Nurodyti

	1.14.
	Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova
	≥ 2400 Pa
	Nurodyti

	1.15.
	Produkto garantija
	≥ 12 metų
	Nurodyti

	1.16.
	Efektyvumo garantija po 25 metų 
	≥ 80 %
	Nurodyti

	1.17.
	Efektyvumo garantija pirmaisiais metais
	≥ 99,0 %
	Nurodyti

	1.18.
	Deklaracijos
	Moduliai turi turėti CE deklaracija arba sertifikatas
	Atitinka / Neatitinka



	1.19.
	Produkto sertifikatai ir atitiktis standartams
	EN / IEC 61730

IEC 61215
Arba atitiktis lygiaverčiams standartams
	Nurodyti

	1.20.
	Gamintojo atitiktis standartams
	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
	Nurodyti


	2.
	KEITIKLIAI

	2.1.
	AC dalies nominalūs darbiniai parametrai
	230/400 V, 50 Hz
	Atitinka / Neatitinka



	2.2.
	Darbinė aplinkos temperatūros rėžiai
	Ne siauresni nei -30 – +60 °C
	Nurodyti

	2.3.
	Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro)
	≥ 98,0 %
	Nurodyti

	2.4.
	Apsaugos klasė
	≥ IP66
	Nurodyti

	2.5.
	Deklaracijos
	CE deklaracija arba sertifikatas
	Atitinka / Neatitinka



	2.6.
	Sertifikatai
	EN 50549-1
EN 50549-2
	Atitinka / Neatitinka



	2.7.
	Aušinimo tipas
	Aktyvus aušinimas ventiliatoriais
	Atitinka / Neatitinka



	2.8.
	Gamintojo garantija
	≥ 10 metų
	Nurodyti

	2.9.
	MPPT kiekis
	≥ 12 per keitiklį
	Nurodyti

	2.10.
	Keitiklio gamintojas
	Gamintojo būstinė įsikūrusi Europos sąjungoje arba NATO šalyje, kitų šalių gamintojai neleistini dėl kibernetinės saugos rizikų
	Atitinka / Neatitinka

Nurodyti šalį

	3.
	MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS

	3.1.
	Gamintojo garantija nuo korozijos
	≥ 15 metų
	Nurodyti

	3.2.
	Medžiagos
	Aliuminio lydinys, nerūdijantis arba karštai cinkuotas / magneliu dengtas plienas. Į žemę įkasama dalis privalo būti dengta magneliu
	Atitinka / Neatitinka

	3.3.
	Modulių montavimo pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu. Gali būti naudojamos ir saulės sekimo sistemos (angl. tracking system)
	≥ 15° (pasvirimas į pietus)
	Nurodyti

	3.3.
	Modulių montavimo kryptis
	Moduliai atsukti Z ašimi į pietus ±2°
	Atitinka / Neatitinka

	4.
	STEBĖSENOS IR VALDYMO SISTEMA

	4.1.
	Stebėsenos sistemos paskirtis
	Privalo būti pritaikyta SŠEE stebėsenai ir eksploatacijai vykdyti
	Atitinka / Neatitinka

	4.3.
	Valdiklio darbinė temperatūra
	Ne siauresniuose rėžiuose kaip -20 – 60 °C
	Nurodyti

	4.5.
	Elektros energijos skaitiklio tikslumas
	0.5s klasės arba geresnės. MID sertifikuotas, bei turintis ModBus sąsają. 
	Atitinka / Neatitinka



	4.6.
	Duomenų centrai
	Stebėsenos ir valdymo sistemos duomenys privalo būti saugomi bent 2 duomenų centruose
	Atitinka / Neatitinka



	4.7
	Kibernetinės saugos standartas
	Stebėsenos sistemos tiekėjas privalo būti sertifikuotas  ISO/IEC 27001:2017
	Atitinka / Neatitinka



	4.8.
	Gamintojo šalis
	Saulės elektrinės valdiklis privalo būti pagamintas tiekėjo, kurio būstinė, serveriai, duomenų centrai yra Europos sąjungoje arba NATO šalyje. Jokie kiti tiekiami įrenginiai (neapsiribojant valdikliu arba TSPĮ įranga) negali turėti sąsajos su kitomis šalimis.
	Atitinka / Neatitinka

Nurodyti šalį

	4.9.
	Duomenų šifravimas
	Visi duomenų mainai tarp gamintojo ir parko savininko privalo būti šifruoti pagal TLS 1.2 arba naujesnę versiją (End-to-End).
	Atitinka / Neatitinka



	4.10.
	Duomenų privatumas
	Gamintojas turi atitikti GDPR reikalavimus pagal GDPR straipsnius 32, 28, 25.
	Atitinka / Neatitinka



	4.11.
	Esamos elektrinės apjungimas į vienodą stebėsenos ir valdymo sistemą
	Tiekėjas privalo prijungti ir sukonfiguruoti jau eksploatuojamą 500 kWp elektrinę (Jurgeliškių k. 5) į bendrą stebėsenos ir valdymo sistemą
	Atitinka / Neatitinka




	7. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI


7.1. Techninės specifikacijos 1 lentelė.
7.2. Energijos gavybos garantiją pagrindžiantys skaičiavimai.

7.3. SŠEE užstatymo ploto vizualus išdėstymas su matmenimis PDF ir DWG formatu. 

7.4. SŠEE našumo skaičiavimo ataskaitą su įvertintais šešėliavimo nuostoliais.
	8. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI


8.1. SŠEE priėmimo - perdavimo aktas.

8.2. Techninis darbo projektas ir kita projektinė dokumentacija (ne mažesne nei 200 dpi raiška, DWG bei PDF formatuose).

8.3. Išpildomieji brėžiniai, kadastro bylos ir kiti su SŠEE registravimu susiję dokumentai. 

8.4. SŠEE pagamintos elektros energijos suvestinės ir SŠEE veikimo efektyvumo ataskaitos už garantinio laikotarpio ataskaitinius metus.

	9. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI


9.1. Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (Toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.1. papunkčio reikalavimus kai „Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominės sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos ekonominių sąskaitų“, nes pirkimo objektas apima specialią įrangą, skirtą energijai iš atsinaujinančių ištekių gaminti.
	10. NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI 


10.1. Bus atliekama sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.

	11. KITI REIKALAVIMAI 


11.1. Perkantysis subjektas Tiekėjui suteiks visas būtinas teises veikti Perkančiojo subjekto vardu, gaunant SŠEE statybą leidžiančius, statybos baigimo faktą patvirtinančius ir kitus būtinus dokumentus. 
11.2. Į pasiūlymą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam SŠEE pastatymui ir Sutarties įvykdymui (įvertinant papildomus darbus, kurių Perkantysis subjektas negalėjo numatyti, tačiau jie būtini tinkamam Sutarties įvykdymui, SŠEE įrengimui naudojamos įrangos ar kitų išteklių prieinamumą, įrangą saugiam darbui, medžiagas ir pan.). Perkantysis subjektas neturi patirti dėl to papildomų išlaidų.

11.3. Tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą sudaroma galimybė apžiūrėti pirkimo objektą ir susipažinti su konfidencialia informacija. Ja nepasinaudojus, laikoma, kad Tiekėjui yra aiškios SŠEE įrengimo apimtys, jam pakanka duomenų pasiūlymui pateikti, Tiekėjas yra įvertinęs galimas nenumatytas aplinkybes ir dėl to atsirasiančius papildomus darbus, kurie galimai nėra aptarti šioje Techninėje specifikacijoje, bet jie būtini tinkamam Sutarties įvykdymui. 

11.4. Tiekėjas turi atitikti pirkimo metu keliamus kvalifikacinius reikalavimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas turės pateikti tai patvirtinančius dokumentus (atestatus, pažymėjimus ir (ar) sertifikatus). 

11.5. Vykdydamas SŠEE įrengimo ar techninio aptarnavimo ir priežiūros darbus Tiekėjas įsipareigoja:

11.5.1. paskirti SŠEE įrengimo vietoje atsakingą asmenį – darbų vadovą, kuris organizuotų visus darbus;

11.5.2. saugoti Perkančiojo subjekto teritorijoje esantį turtą, atlyginti dėl tyčinių veiksmų ar dėl neatsargumo jam padarytą žalą;

11.5.3. užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai vaikščiotų tik SŠEE įrengimo ir techninės priežiūros vietoje;

11.5.4. laikytis priešgaisrinės ir darbų saugos reikalavimų. Atsakomybė už Tiekėjo darbuotojų priešgaisrinės ir darbų saugos organizavimą, nelaimingų atsitikimų registravimą ir tyrimą visą Sutarties ir garantiniu laikotarpiu tenka Tiekėjui;

11.5.5. užtikrinti SŠEE įrengimo metu susidariusių atliekų sutvarkymą (jei tokios susidaro).

11.6. Tiekėjas visą Sutarties galiojimo laikotarpį turi turėti privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą. Draudimas turi apimti Tiekėjo ir jo pasirinktų subrangovų vykdomus darbus ir jų civilinę atsakomybę. Tiekėjas yra atsakingas už Tiekėjo pasirinktų subrangovų pareigų vykdymą.

11.7. Kiti reikalavimai statybos darbams ir statybvietei:
11.7.1. Tiekėjas turi pasirūpinti reikiamu priėjimu prie darbo vietų, kad įrengimai, transporto priemones nesugadintų asfaltuotų ar grįstų kelių, šaligatvių, vejų, žolynų ar kitų dangų. Visa su tuo susijusi žala privalo būti ištaisyta Tiekėjo sąskaita. Tiekėjas taip pat atsako už tas gatves ar kelius (už asfalto ar kitą dangą), kuriais naudojosi iki patenkant į statybvietę. Pažeistos ar kitaip sugadintos dangos atstatomos Tiekėjo sąskaita.
11.7.2. Statybvietes teritorija turi būti nuolatos prižiūrima ir tvarkinga, visos atliekos ir nereikalingos medžiagos turi būti išvežtos kiek galima greičiau.
11.7.3. Tiekėjas savo sąskaita privalo pastatyti ir prižiūrėti laikinas tarnybines patalpas, sandėlius, darbininkų gyvenamąsias patalpas ir kt., reikalingas darbų vykdymui. Be to, Tiekėjas privalo atlikti visas instaliacijas ir turėti įrengimus, kuriuos jis mano esant reikalinga medžiagų gamybai ir apdirbimui statybvietėje.

11.7.4. Vykdant projektavimo ir/ar statybos darbus, būtina tiksliai įvertinti esamų inžinerinių tinklų padėti ir stovi ir, jei reikalinga, numatyti jų iškėlimą ar kt. Prieš pradedamas bet kokius žemės kasinėjimų darbus Tiekėjas privalo konsultuotis su Perkančiuoju subjektu ir turi tiksliai žinoti esamų tinklų vietas, kurioms turės arba gali turėti įtakos vykdomi darbai. Tiekėjas privalo nurodyti visų nustatytų esamų tinklų vietas statybvietės plane.
11.7.5. Tiekėjas privalo vykdyti darbus tokiu būdu, kad jie nesugadintų arba netrukdytų statybvietėje esantiems inžineriniams tinklams. Jeigu bus padaryta žala arba atsiras trukdžiai, Tiekėjas privalo pats organizuoti remonto darbų vykdymą savo sąskaita, jei reikalinga, gauti Perkančiojo subjekto leidimus.
11.7.6. Tiekėjas, planuodamas darbų vykdymo spartą, privalo įvertinti darbų vykdymo ypatumus atsižvelgiant į prognozuotinas klimatines sąlygas, vyraujančias skirtingais metų laikais. Tiekėjas turi nevykdyti darbų, esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms (šaltuoju metų laiku), įtakojančioms darbų rezultato kokybę.

11.7.7. Tiekėjas nuo statybos darbų pradžios iki jų pabaigos paskiria arba pasamdo techninės priežiūros specialistą, kuris vykdo statybos techninę priežiūrą vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais. Techninės priežiūros specialistas atlieka savo pareigas bei įgyvendina jam įstatymų suteiktas teises, susijusias su statybos darbų priežiūra, kontrole ir užtikrina darbų atitiktį projektui, statybos teisės aktams ir kitiems norminiams dokumentams. Perkantysis subjektas neturi dėl to patirti papildomų išlaidų.
11.7.8. Tiekėjas turi įsigyti ir apmokėti visas leidimų ir darbų išlaidas, susijusius su laikinu elektros energijos, vandens tiekimu ir pan. statybos poreikiams. Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energiją tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas.
11.7.9. Tiekėjas turi apmokėti už sunaudotą elektros energiją, vandeni ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojančius tarifus.
11.7.10. Atliekas ir nereikalingas medžiagas Tiekėjas iš statybvietes pašalina atliekų tvarkymą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teises aktų nustatyta tvarka.
11.7.11. Tiekėjas turi užtikrinti, kad visos darbo vietos būtų rūpestingai prižiūrimos ir atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei normų nustatytus higienos reikalavimus.
11.7.12. Tiekėjas pašalina iš statybvietės visą perteklinę medžiagą, išveždamas į su vietos valdžios institucija suderintas ir Perkančiojo subjekto patvirtintas vietas. Tai neturi turėti jokios neigiamos įtakos aplinkai.
11.7.13. Tiekėjas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti pareikalauta gerokai prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą, Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Tiekėjas.
11.7.14. Visos naudojamos medžiagos turi būti naujos ir kokybiškos, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti  specifikacijose nustatytus reikalavimus. Jeigu  nenumatyta  kitaip sutartyje ar šioje specifikacijoje, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai.
11.7.15. Viso statinio kokybė ir apdaila turi būti be defektų. Defektai ar klaidos negali būti taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu, o defektine statinio dalis turi būti pakeista nauja.
	12. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  


12.1. Visi duomenys, kurie yra susiję su tikslia pirkimo objekto buvimo vieta (įskaitant ir technologinę įrangą) nebus skelbiami ir bus laikomi konfidencialia informacija. Tiksli buvimo vieta arba su tuo susiję duomenys, o taip pat šios Techninės specifikacijos 13 punkte nurodyti priedai Tiekėjui bus pateikiami CVPIS priemonėmis, Tiekėjui CVPIS priemonėmis pateikus pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą. 

12.2. Perkantysis subjektas konfidencialia informacija taip pat laiko Energijos skirstymo operatoriaus išduotas prisijungimo sąlygas.

12.3. Tiekėjas, pageidaujantis vietoje susipažinti su Perkančiojo subjekto objektu, turi vadovautis Konkurso SPS 3 dalyje nustatyta tvarka. 
	13. PRIEDAI PRIE TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS 


13.1.  1 priedas ,,Preliminari SŠEE numatyta sklypų vieta ir plotas”.
13.2.  2 priedas „Energijos skirstymo operatoriaus 2025-06-11 prisijungimo sąlygos Nr. GAM25-56616 ir 2025-07-02 prisijungimo sąlygomis Nr. GAM25-56830“.
