Pirkimo sąlygų

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ORO KONDICIONIERIŲ SU MONTAVIMO PASLAUGA

Pirkimo objektas

ORO KONDICIONIERIAI SU MONTAVIMO PASLAUGA

BVPŽ kodas – 39717200-3

1. Privalomieji reikalavimai: - Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota; - Įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga ir kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai turi būti angliški arba lietuviški; 2. Privalo atitikti žemiau išvardintus techninius reikalavimus: - Tipas - lubinis; - Kondicionieriaus sudėtinės dalys: vidinis blokas – (2vnt), išorinis blokas (1vnt.), nuotolinis valdymo pultelis (2vnt.); - Vėsinimo/šildymo galia ne mažiau kaip 2,3 kW; - Automatinis išsivalymas; - Naudingumo koeficientai: ne mažesnė kaip A+ energijos efektyvumo klasė šaldymo režimu; sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP (vėsinimo / šildymo režime) ne mažiau kaip 6,5/5,1 (± 0,4 kW); - Vidinio bloko triukšmo lygis: nuo 20 iki 40 db(A); - Išorinės dalies triukšmo lygis ne didesnis kaip 48 db (A); - Oro srautas nuo 250 iki 500 m³/h.; - Išorinė dalis turi būti apsaugota nuo užšalimo; - Šaltnešis: R410A arba lygiavertis; - Maitinimo šaltinis vienfazis, 220-240 V, 50 Hz;, - Tiekėjas turi pristatyti prekes nurodytu adresu ir atlikti visus įrangos montavimo, derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos, kondensato šalinimo įrengimo darbus; - Į prekių kainą turi būti įskaičiuoti įrangos pristatymo, įrengimo, prijungimo prie pastato elektros tinklo, derinimo ir paleidimo eksploatacijai bei kiti kaštai. 3. Montavimo darbų atlikimo terminas iki 3 mėn.. Sumontuotai įrangai ir montavimo darbams suteikiama garantija ne mažiau kaip 36 mėn. Rangovas turi užtikrinti , kad visa jo siūloma įranga ir medžiagos telpa į pastatuose esančią erdvę, įskaitant ribotą angų ir patalpų dydį. Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrenginiai ir įranga būtų lengvai prieinama prižiūrinčiam personalui, ir pakaktų vietos įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, taip pat naudingą gamybinę patirtį. Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos pastato patalpos turi būti tinkamos toliau eksploatuoti. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės. Esamų (ant pastato sienos yra sumontuoti du kondicionieriai, atstumas iki lietaus nubėgimo lietvamzdžio apie 2,5 m.) ir naujai montuojamo kondicionieriuas kondensato nuvedimo vamzdeliai, turi būti prijungti priepastato lietaus nuvedimo sistemos. 4. Montavimo paslauga turi būti atlikta, užsakovo nurodytoje vietoje (Kalvarijų g. 125, Vilnius Išorinis blokas bus montuojamas tarp antro ir trečio pastato aukšto, ant fasado. Pastatas 4 aukštų). 5. Aplinkos apsaugos reikalavimai Oro kondicionavimo įranga turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.4 punkto reikalavimus: Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali. Ji ar jos sudedamosios dalys turi būti tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos bei (ar) pakeičiamos. Prekei virtus atliekomis, ji turi būti tinkama pakartotiniam naudojimui arba perdirbimui.