## Sheet1
Pirkimo sąlygų 2 priedas / Sutarties projekto 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai
1. | Balionas, deguonies | 1. Skirtas užpildyti medicininiu deguonimi. 2. Baliono darbinis slėgis - ne mažiau 200 barų. 3. Balionų spalva - balta. 4. Baliono testavimo slėgis - 300 barų. 5. Ventilio sriegis - G 3/4". 6. Baliono tūris 10 l. 7. Balionas ir ventilis turi atitikti gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 4-472 reikalavimus. 8. Būtinas tarptautinis pavojingo krovinio žymėjimas UN 1072 ant baliono; turi būti paženklinti Pi („П“), kuris turi būti nenuimamai pritvirtintas arba įspaustas gerai matomoje vietoje kartu su atitikties įvertinimo procedūrą atlikusios paskelbtosios įstaigos identifikaciniu numeriu (pateikti atitikties vertinimo deklaraciją). 9. Balionas turi atitikti Europos standartui EN 12257 arba EN 1964-1. Turi būti pateiktos tai įrodančių dokumentų kopijos arba žymuo ant baliono. 10. Turi būti įkalti šie žymenys ant baliono sienelės: baliono tūris, baliono svoris, darbinis slėgis, (barais), testavimo slėgis (barais). 11. Balionas privalo būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 1 metus nuo pristatymo dienos. 12. Perkami deguonies balionai turi būti daugkartinio naudojimo. Tiekėjas turi pateikti daugkartinį naudojimą patvirtinančius dokumentus (talpos aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, tiekėjo deklaraciją ar kitus lygiaverčius dokumentus).