Slėginių nuotekų tinklų kapitalinis remontas Bartuvos g. - Kalnų g., Kaune (skelbiama apklausa)

Pirkimo Nr. 4505894

Atsakymai į klausimus Nr.1

2025-09-18

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-09-17 07:44 CVP IS pranešimu ID 357467 Prašome patikslinti: - Darbų techninėje specifikacijoje, II. dalyje „Perkami darbai“, „Inžineriniai tinklai ir statiniai“, 6.9 punkte nurodote, jog „remontuojamos linijos galuose montuojami kontroliniai šuliniai (2 vnt.)“. Prašome patikslinti, ar esami šuliniai galuose demontuojami ir vietoj jų statomi nauji? Jeigu taip, prašome patikslinti kokio diametro šuliniai turi būti? Jeigu šuliniai tik remontuojami, prašome patikslinti, kaip? Ar keičiami liukai, fasonines dalys, tvarkomas šulinių vidus, t.y. skylės užtaisomos betono skiediniu, šuliniai hidroizoliuojami iš vidaus? - Prašome pateikti esamų šulinių Nr. 86, Nr. 121, Nr. 175 korteles. - Prašome patikslinti kokie darbai atliekami šulinyje Nr. 121? Ar reikės šulinį remontuoti, t.y. užtaisyti skyles betono skiediniu, hidroizoliuoti iš vidaus, pakeisti liuką? Tai pat prašome patikslinti, ar keičiamas šulinio mazgas, t.y. fasonines dalys? - Prašome patikslinti, kas turi būti daroma su tarpu tarp D710 ir D800 vamzdžių? Ar tarpas užpildomas lengvu skiediniu, ar montuojami centravimo elementai? | 1.Realių šulinių nėra, brėžiniuose pažymėti posūkių taškai. Rekonstruojamo vamzdžio galuose įrengiami nauji šuliniai pagal žiniaraščio 2.1.2. eilutę. Galutiniame rezultate vamzdis turi likti vientisas ir sandarus visu ilgiu. Linijos gylis iki vamzdžio viršaus apie 3m. 2. Realių šulinių nėra, brėžiniuose pažymėti posūkių taškai, todėl kortelių nėra. Galutiniame rezultate vamzdis turi likti vientisas ir sandarus visu ilgiu. Linijos gylis iki vamzdžio viršaus apie 3m. 3. Šulinių Nr. 121 nėra, brėžiniuose pažymėtas posūkio taškas, todėl šulinio remonto darbai neperkami. 4.Montuojama centravimo būdu. |
| 2 | Paklausimas, teiktas 2025-09-17 10:50 CVP IS pranešimu ID 357944 Prašome patikslinti ar KS 2.1. punkte nurodytas biudžetas yra su PVM ar be PVM. | Konkurso sąlygų 2.1. punkte biudžetas yra nurodytas be PVM. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-09-17 14:10 CVP IS pranešimu ID 358485 Konkurso sąlygų 5.4 p. išvardinti kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai, o pasiūlymo formos 5 p. 4 eil. papildomai dar nurodyta "Laisvos formos deklaracija dėl naudojamų medžiagų atitikimo Priedo Nr. 1, 8 punkto reikalavimams". Prašom patikslinti, ar tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos deklaraciją dėl naudojamų medžiagų atitikimo Priedo Nr. 1, 8 punkto reikalavimams. | Pateikti nereikia. Užtenka pateikti pasiūlymo formą, nes deklaracijos tekstas įtrauktas į pačią pasiūlymo formą. |