Dėl atsakymų į gautus klausimus

Perkantysis subjektas informuoja, kad gavo tiekėjo klausimus dėl skelbiamos apklausos „Šilumos siurblio (-ių) projektavimas ir įrengimas Kužių katilinėje, Šiaulių r. sav.“. Pranešame atsakymus:

1 KLAUSIMAS (Pastaba: klausimų tekstas neredaguotas):

„Prašome patikslinti sąvoką: „Esamos perkančiojo subjekto centrinės vieningos nutolusių katilinių SCADA sistemos išplėtimas, į kurią bus įtraukti naujai įrengiamo ŠS įrenginiai, užtikrinant saugų ir patikimą duomenų gavimą, valdymą ir eksploatavimą.“

Atnaujinti tik SCADA programinę įrangą? Ar įtraukiami papildomai kompiuteris, monitoriai ar kita įranga? Jei taip, prašome įvardinti. Jei atnaujinama tik programinė įranga, prašome nurodyti esamos programinės įrangos pavadinimą ir esamą kintamųjų skaičių. O gal reikia tik sukurti esamoje sistemoje papildomus langus?“.

ATSAKYMAS

Atnaujinama esama SCADA programinė įranga, įtraukiant naujo įrenginio t. y. šilumos siurblio programinę įrangą, SCADA sistemos papildomus langus ir pan.

2 KLAUSIMAS

„Ar esant reikalui  bus pateikta katilinėje esančio valdiklio ir operatoriaus panelės programos?“

ATSAKYMAS

Esamo valdiklio ir operatoriaus panelės programos nebus pateikiamos, būtinus darbus turi nusimatyti tiekėjas teikdamas pasiūlymą.

3 KLAUSIMAS

„Prašome patikslinti sąvoką: „Įrenginių įžeminimui turi būti įrengtas vidinis įžeminimo kontūras patalpų viduje. Įžeminimo įrenginių pereinamoji varža turi būti ne didesnė kaip 0,05 Ω. Vidinis įžeminimo kontūras turi būti iš plieno juostos.“

Matome, jog vidinis kontūras yra. Ar Jūs norėjote pasakyti, jog įžeminti reikia tik naujus elementus?“

ATSAKYMAS

Perkantysis subjektas tikslina sąvoką: šilumos siurblį prijungti prie esamo kontūro, jei esamo įrenginio varža tenkina Elektros įrenginių ir įrengimo taisyklių reikalavimus.

4 KLAUSIMAS

„Ar teisingai suprantame, jog galios didinimas yra tik iš tinklų pusės, o dyzelinis generatorius lieka esamas?“

ATSAKYMAS

Taip

5 KLAUSIMAS

„Punkte Nr. 2.1.2 nurodyta, kad bendra šilumos siurblių galia turi būti 220 kW. Ar šilumos siurbliai gali būti parinkti pagal momentinę šiluminę galią?

ATSAKYMAS

Šilumos siurbliai turi būti parenkami taip, kad užtikrintų nominalią 220 kW galią, o ne momentinę.

6 KLAUSIMAS

„Pagal punktuose Nr. 1.4.1.; 1.4.2.; 1.4.3.; 1.4.4.  nurodytus darbų atlikimo terminus yra tikimybė, kad bus reikalinga atlikti šilumos siurblių įsikirtimo darbus į esamą sistemą (vamzdynų drenavimas, suvirinimo darbai ir kt.) dar šildymo sezono metu. Kokios galimybės bus stabdyti katilinę įsikirtimo darbams ir kiek laiko tam bus skirta?

ATSAKYMAS

Leistini šilumos energijos nutraukimai vartotojui, ne ilgiau 12 val. vieną kartą per savaitę.

7 KLAUSIMAS

„Punkte Nr. 2.1.5 nurodyta ≥ 75 °C temperatūra. Ar tai temperatūra, kuri turi būti paduodama iš šilumos siurblių, ar tai temperatūra, reikalinga į tinklus?“

ATSAKYMAS

Taip