1 priedas

KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMAS ADRESU RESPUBLIKOS G. 62, PANEVĖŽYS,
TILŽĖS G. 152, ŠIAULIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Perkamų prekių ir darbų aprašymas:
· Kondicionieriai/Kondicionavimo sistemos ir jų įrengimas.

II. Reikalavimai prekėms ir atliekamiems darbams:
1. Tiekėjas, vadovaudamasis šios techninės specifikacijos reikalavimais privalo administracinėse patalpose (unikalus numeris 2798-8006-5015:0002, ypatingas statinys, kultūros paveldo teritorija), esančiose Respublikos g. 62, Panevėžys, ir administracinėse patalpose (unikalus numeris 2994-7012-9012, ypatingas statinys, kultūros paveldo teritorija), esančiose Tilžės g. 152, Šiauliai, pateikti kondicionierius (toliau – Sistemos) ir atlikti jų įrengimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.
2. Tiekėjas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Sistemos ir Darbų metu naudojamos medžiagos bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.
3. Tiekėjas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Tiekėjas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Tiekėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.
4. Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Tiekėjo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
5. Tiekėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.
6. Tiekėjas privalo į kainą įsivertinti grindų uždengimą, patalpų išvalymo po dienos Darbų, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas, sumontavimo, palipimo / pakėlimo priemones, kelionės išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Taip pat į Sistemų ir Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos.
7. Tiekėjas, pateikęs Sistemas ir atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti patalpų valymą.
8. Tiekėjas privalo išbandyti naujai atvestų elektros tinklų veikimą ir pritaikyti pilnam funkcionalumui.
9. Tiekėjas darbus atlieka darbo dienomis ir darbo valandomis.
10. Rekomenduojama, kad Tiekėjas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Tiekėjas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais:
· Dėl objekto adresu Respublikos g. 62, Panevėžyje – su Turto valdymo departamento NT eksploatacijos skyriaus Techninės priežiūros vykdymo grupės techninės priežiūros inžinieriumi Remigijumi Skrebe, tel. +370 619 89461;
· Dėl objekto adresu Tilžės g. 152, Šiauliuose – su Turto valdymo departamento NT eksploatacijos skyriaus Techninės priežiūros vykdymo grupės techninės priežiūros inžiniere Irina Nikulkiene, tel. +370 687 06714 arba su Turto valdymo departamento NT eksploatacijos skyriaus Techninės priežiūros vykdymo grupės techninės priežiūros inžinieriumi Romu Jonkumi, tel. +370 677 92261.
11. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.
12. Užsakovas priims prekes ir atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas Sistemos perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai pateiktų sistemų ir atliktų darbų kiekiai.
13. Užsakovui privalo būti perduota visa išpildomoji dokumentacija (įrangos pasai, deklaracijos, sertifikatai, matavimų protokolai, sistemos bandymo aktai, paslėptų darbų aktai, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos, leidimai, darbo projektai ir pan.) elektroniniame formate .pdf arba .jpg.
14. Prie išorinio bloko vamzdynai turi būti sumarkiruoti pagal patalpų indeksus. Ant sumontuotų išorinio ir vidinio bloko Tiekėjas turi pažymėti informaciją apie montavimo datą ir Tiekėją, kuris sumontavo įrangą.
15. Tiekėjas privalo montavimo laiką susiderinti telefonu su Užsakovo atsakingais asmenimis ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas ir laiką užfiksuojant elektroniniu paštu.

1 lentelė
	Dėl objekto adresu Respublikos g. 62, Panevėžys

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Parametrai

	1.
	Tipas
	Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu)

	2.
	Technologija ir kiekis
	Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 2 kompl.
Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl.

	3.
	Kondicionuojamų patalpų plotai
	Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai):
Patalpos indeksas 2-6, plotas 46,53 kv. m.
Patalpos indeksas 2-7, plotas 13,26 kv. m.

Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai):
Patalpos indeksas 2-8, plotas 14,75 kv. m.
Patalpos indeksas 2-9, plotas 10,36 kv. m.

Split Inverter (1 vidinis sieninis):
Patalpos indeksas 2-14, plotas 44,14 kv. m.

	4.
	Kondicionuojamų patalpų aukštis
	2,8 metrai

	5. 
	Komunikacija ir valdymas 
	Split ir Multi Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą

	6.
	Bendri reikalavimai išoriniams blokams:

	6.1.
	Vėsinimo galia, kW
	Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus;
Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai

	6.2.
	Šildymo galia, kW
	Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus.

	6.3.
	Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA
	Ne daugiau kaip 65 dB

	6.4.
	Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: 
	Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C 

	6.5.
	Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros:
	Ne prasčiau kaip iki -15°C

	6.6.
	Šaltnešio (freono) tipas
	R32 arba lygiavertis

	6.7.
	Energijos klasė
	Ne mažiau kaip A+ klasė 

	7.
	Bendri reikalavimai vidiniams blokams:

	7.1.
	Vėsinimo galia vid. kW
	Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai):
Patalpos indeksas 2-6, plotas 46,53 kv. m. (ne mažesnė kaip 4,8 kW);
Patalpos indeksas 2-7, plotas 13,26 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,1 kW).
Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai):
Patalpos indeksas 2-8, plotas 14,75 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,1 kW);
Patalpos indeksas 2-9, plotas 10,36 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,1 kW).
Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas):
Patalpos indeksas 2-14, plotas 44,14 kv. m. (ne mažesnė kaip 4,8 kW).

	7.2.
	Šildymo galia, kW
	Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai):
Patalpos indeksas 2-6, plotas 46,53 kv. m. (ne mažesnė kaip 4,8 kW);
Patalpos indeksas 2-7, plotas 13,26 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,1 kW).
Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai):
Patalpos indeksas 2-8, plotas 14,75 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,1 kW);
Patalpos indeksas 2-9, plotas 10,36 kv. m. (ne mažesnė kaip 2,1 kW).
Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas):
Patalpos indeksas 2-14, plotas 44,14 kv. m. (ne mažesnė kaip 4,8 kW).

	7.3.
	Darbo režimas
	Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius)

	7.4.
	Garantija įrangai (kompl.)
	Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija



III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS RESPUBLIKOS G. 62, PANEVĖŽYS:

1. Išoriniai kondicionieriaus blokai montuojami ant pastato fasado. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas derinti su Užsakovu. Visi perėjimai per sienas turi būti užsandarinti, užtepti skiediniais ir atlikta apdaila. Tiekėjas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu teisės aktų nustatyta tvarka parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei atnaujinti kadastro duomenų bylą), gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui, juos pateikti savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“). Tuo atveju, jei teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir tvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu, kurio paslaugos turi būti įtrauktos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų pridavimą.
2. Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais jungiamas per ventiliacines angas arba gręžiant skyles. Atlikus Darbus sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant specialių laikiklių bei išvengiant stogo įspaudimų. Visi perėjimai per konstrukcijas turi būti užsandarinti ir užtaisyti skiediniu, o išorės konstrukcijos sandarinamos, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų. Paliekamas ne mažiau kaip 1 metro laidų ir vamzdynų rezervas prie išorinio bloko.
3. Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti, neužlaužti, pritvirtinti specialiais laikikliais prie lubų neužspaudžiant vamzdyno. Visi vamzdynai išorėje sumontuojami išorės sąlygomis skirtoje gofroje.
4. Vidiniai blokai montuojami patalpose (patalpų indeksai sužymėti 1 lentelės 3 punkte). Tikslią vidinio bloko montavimo vietą derinti su Užsakovu.
5. Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų nuvedami virš pakabinamų lubų, o matomose vietose iki vidinio bloko – plastikiniuose loviuose. Tiekėjas turi į kainą įsivertinti plastikinius lovius ir jų montavimą.
6. Elektros energijos pajungimui būtina sumontuoti naujus kabelius bei reikiamo galingumo automatinius jungiklius kiekvienam išoriniam blokui atskirai. Išoriniai blokai jungiami nuo atskirų paskirstymo skydų ir atnaujinama elektros principinė schema, bei sumarkiruojami automatiniai jungikliai. Laidai turi būti montuojami baltos spalvos loveliuose. Išorėje laidai montuojami šalčiui atsparioje gofroje. Automatinių jungiklių montavimo vietą derinti su Užsakovu.
7. Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinio siurbliuko pastatymą ir drenažinio vamzdelio nuvedimą lovelyje iki nuogrindos ar lietaus vandens nutekėjimo sistemos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.
8. Kondicionieriuose turi būti užpildytas ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu.

2 lentelė
	Dėl objekto adresu Tilžės g. 152, Šiauliai

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Parametrai

	1.
	Tipas
	Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu)

	2.
	Technologija ir kiekis
	Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl.

	3.
	Kondicionuojamų patalpų plotai
	Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas):
Patalpos indeksas 3-14, plotas 16,31 kv. m.

	4.
	Kondicionuojamų patalpų aukštis
	3 metrai

	5. 
	Komunikacija ir valdymas
	Split sistema turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą

	6.
	Bendri reikalavimai išoriniams blokams:

	6.1.
	Vėsinimo galia, kW
	Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus.

	6.2.
	Šildymo galia, kW
	Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus.

	6.3.
	Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA
	Ne daugiau kaip 65 dB

	6.4.
	Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max:
	Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C

	6.5.
	Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros:
	Ne prasčiau kaip iki -15°C

	6.6.
	Šaltnešio (freono) tipas
	R32 arba lygiavertis

	6.7.
	Energijos klasė
	Ne mažiau kaip A+ klasė 

	7.
	Bendri reikalavimai vidiniams blokams:

	7.1.
	Vėsinimo galia vid. kW
	Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas):
Patalpos indeksas 3-14, plotas 16,31 kv. m. (ne mažesnė kaip 3,2 kW).

	7.2.
	Šildymo galia, kW
	Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas):
Patalpos indeksas 3-14, plotas 16,31 kv. m. (ne mažesnė kaip 3,2 kW).

	7.3.
	Darbo režimas
	Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius)

	7.4.
	Garantija įrangai (kompl.)
	Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija



IV. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS TILŽĖS G. 152, ŠIAULIAI:
1. Išoriniai kondicionieriaus blokai montuojami ant pastato fasado į senojo kondicionieriaus vietą. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas derinti su Užsakovu. Visi perėjimai per sienas turi būti užsandarinti, užtepti skiediniais ir atlikta apdaila. Jeigu vidinis kondicionieriaus blokas matmenimis mažesnis už keičiamą kondicionieriaus vidinį bloką, tokiu atveju Tiekėjas turi sutvarkyti sieną aplink vidinį bloką ir nudažyti taisyklinga forma pagal esamos sienos spalvą.
2. Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais jungiamas gręžiant skyles. Atlikus Darbus sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant specialių laikiklių. Visi perėjimai per konstrukcijas turi būti užsandarinti ir užtaisyti skiediniu atstatant apdailą, o išorės konstrukcijos sandarinamos, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų. Paliekamas ne mažiau, kaip 1 metro laidų ir vamzdynų rezervas prie išorinio bloko.
3. Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti, neužlaužti, pritvirtinti specialiais laikikliais prie lubų neužspaudžiant vamzdyno. Visi vamzdynai išorėje sumontuojami išorės sąlygomis skirtoje gofroje.
4. Vidinis blokas montuojamas patalpoje (patalpų indeksas pažymėtas 2 lentelės 3 punkte). Tikslią vidinio bloko montavimo vietą derinti su Užsakovu.
5. Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų nuvedami virš pakabinamų lubų, o matomose vietose iki vidinio bloko - plastikiniuose loviuose. Tiekėjas turi į kainą įsivertinti plastikinius lovius ir jų montavimą. 
6. Elektros energijos pajungimui būtina sumontuoti naujus kabelius bei reikiamo galingumo automatinius jungiklius. Išorinis blokas jungiami nuo paskirstymo skydų ir atnaujinama elektros principinė schema, bei sumarkiruojami automatiniai jungikliai. Laidai turi būti montuojami baltos spalvos loveliuose. Išorėje laidai montuojami šalčiui atsparioje gofroje. Automatinių jungiklių montavimo vietą derinti su Užsakovu.
7. Įrenginys turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinio siurbliuko pastatymą ir drenažinio vamzdelio nuvedimą lovelyje iki nuogrindos ar lietaus vandens nutekėjimo sistemos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.
8. Kondicionieriuose turi būti užpildytas ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu.
9. Tiekėjas turi demontuoti seną vėsinimo sistemą ir jos komponentus bei ją utilizuoti išrašant utilizavimo aktą. 

V. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir siekdama įgyvendinti Aprašo 4.4.4 punkte įtvirtintus aplinkosauginius principus, nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:
1. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. Pakuotė ir jos dalys turi būti pažymėtos tinkamu ženklinimu, leidžiančiu jas rūšiuoti ir perdirbti.
2. Pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip panaudoti.
3. Įranga turi būti nesunkiai išmontuojama, susidėvėjusios ar netinkamos naudoti dalys turi būti lengvai pakeičiamos arba atskiriamos, siekiant jas perdirbti ar pakartotinai naudoti. Instrukcijoje turi būti pateiktos aiškios gairės saugiam išmontavimui ir dalies keitimui.
4. Plastikinėse ir kitose detalėse neturi būti šių cheminių medžiagų: kadmio, švino, gyvsidabrio, chromo (VI), atitinkant RoHS direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus.
5. Įranga turi atitikti WEEE direktyvos (2012/19/EU) reikalavimus dėl elektroninės įrangos atliekų tvarkymo.


PRIDEDAMA:
TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 psl.
TS priedas Nr. 2. Antro aukšto planas adresu Respublikos g. 62, Panevėžyje, 1 psl.
TS priedas Nr. 3. Trečio aukšto planas adresu Tilžės g. 152, Šiauliuose, 1 psl.




TS priedas Nr. 1


LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 20__-__ kainas


SĄMATA
Statinių grupė
Statinys
Žiniaraštis
Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur
                                                                                                                                                                                                                           Lapas 1
	Sąmatos eilutė
	Darbo kodas
	Darbo ir išlaidų aprašymai
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina Eur

	
	
	
	
	
	Vieneto kaina
	Iš viso

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Skyriuje 1
Žiniaraštyje 1
Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %
Iš viso žiniaraštyje


Sudarė:____________________________
       
                 (vardas, pavardė)



TS priedas Nr. 2
Antro aukšto planas adresu Respublikos g. 62, Panevėžys

[image: ]


TS priedas Nr. 3

Trečio aukšto planas adresu Tilžės g. 152, Šiauliai

[image: ]
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