Priedas Nr.1

Preliminarus reikalingas patalpų projektuojamoje dalyje kiekis bei techniniai reikalavimai patalpoms

| Aukštas | Patalpos vieta plane-shemoje (žr. Priedas Nr. 2) | Patalpos pavadinimas | Reikalinga suprojektuoti vietas (įranga bus perkama atskiru pirkimu, rangovui įrengti nereikia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.II aukštas Priestate privalomos įrengti patalpos RITS „infekuotų“ pacientų zona | 2-15 | 1. Basoninė | 1.Basonų plovimo mašina 2.WC nupylimui 3.Gili nerūdijančio plieno plautuvė priemonėms 4.Plautuvė rankų plovimui |
|  | 2-17 | 2. Medicinos prietaisų tvarkymo patalpa | 1.Gili nerūdijančio plieno plautuvė medicinos prietaisams 2.Plautuvė rankų plovimui 3.Bronchoskopo plovimo mašina 4.Spinta bronchoskopui laikyti (elektra) 5.Suslėgtas oras medicinos prietaisų prapūtimui |
|  | 2-18 | 3. Nešvarių ir infekuotų skalbinių patalpa | 1.Plautuvė rankų plovimui |
|  | 2-12 | 4. Patalpa patalpų valymo ir dezinfekavimo inventoriui | 1.WC nupylimui 2.Gili nerūdijančio plieno plautuvė priemonėms 3.Plautuvė rankų plovimui |
|  | 2-13 | 5. Patalpa priemonių sandėliavimui |  |
|  | 2-14 | 6. Patalpa minkštam inventoriui | 1.Plautuvė rankų plovimui |
|  | 2-7 | 7. Virtuvėlė pacientų maitinimui | 1.Indaplovė 2.Šaldytuvas 3.Mikrobangė 4.Virdulys 5.Gili nerūdijančio plieno plautuvė 6.Plautuvė rankų plovimui |
|  | 2-9 2-10 | 8. Personalo persirengimui (atskiras vyrų ir moterų) | 1.Plautuvė rankų plovimui 2.WC 3.Dušas |
|  | 2-16 | 9. Procedūrinis | 1.Plautuvė rankų plovimui 2.Šaldytuvas |
|  | 2-8 | 10. Personalo poilsio patalpa | 1.Plautuvė rankų plovimui 2.Šaldytuvas 3.Mikrobangė 4.Virdulys 5.TV |
|  | 2-11 | 11. Gydytojų kabinetas (ne mažiau 3 darbo vietos) | 1.Plautuvė rankų plovimui |
|  | 2-6 | 12. Slaugytojų postas (ne mažiau 3 darbo vietos) | 1.Plautuvė rankų plovimui |
|  | 2-2 2-3 2-4 | 13. Pacientų palatos | 1.Vienvietės, su neigiamu slėgiu, ne mažiau 25 m2 2.Visos su plautuve rankų plovimui |
| 2. III aukštas. Priestate privalomos įrengti patalpos. RITS „švarių“ pacientų zona | 3-15 | 1. Patalpa basonų ir antelių plovimui | 1.Basonų plovimo mašina 2.WC nupylimui 3.Gili nerūdijančio plieno plautuvė priemonėms 4.Plautuvė rankų plovimui |
|  | 3-17 | 2.Medicinos prietaisų tvarkymo patalpa | 1.Gili nerūdijančio plieno plautuvė medicinos prietaisams 2.Plautuvė rankų plovimui 3.Suslėgtas oras medicinos prietaisų prapūtimui |
|  | 3-18 | 3.Nešvarių ir infekuotų skalbinių patalpa | 1.Plautuvė rankų plovimui |
|  | 3-12 | 4.Patalpa patalpų valymo ir dezinfekavimo inventoriui | 1.WC nupylimui 2.Gili nerūdijančio plieno plautuvė priemonėms 3.Plautuvė rankų plovimui |
|  | 3-13 | 5.Patalpa priemonių sandėliavimui |  |
|  | 3-14 | 6.Patalpa minkštam inventoriui | 1.Plautuvė rankų plovimui |
|  | 3-7 | 7.Virtuvėlė pacientų maitinimui | 1.Indaplovė 2.Šaldytuvas 3.Mikrobangė 4.Virdulys 5.Gili nerūdijančio plieno plautuvė 6.Plautuvė rankų plovimui |
|  | 3-9 3-10 | 8.Personalo persirengimui (atskiras vyrų ir moterų) | 1.Plautuvė rankų plovimui 2.WC 3.Dušas |
|  | 3-16 | 9.Procedūrinis | 1.Plautuvė rankų plovimui 2.Šaldytuvas |
|  | 3-8 | 10.Personalo poilsio patalpa | 1.Plautuvė rankų plovimui 2.Šaldytuvas 3.Mikrobangė 4.Virdulys 5.TV |
|  | 3a-3, 3a-4, 3a-5,3a-6 | 11.Kabinetą gydytojams, ne mažiau 3 darbo vietos | 1.Plautuvė rankų plovimui |
|  | 3b-17 | 12.Slaugytojų postas (ne mažiau 3 darbo vietos) | 1.Plautuvė rankų plovimui |
|  | 3b-2 3b-3 3b-4 3b-5 | 13.Pacientų palatos | 1.Jei pakanka ploto irgi visos palatos vienvietės 2 iš jų su teigiamu slėgiu 2.Vienvietės ne mažiau 25 m2 , jei bus dvivietės – 20 m2 3.Visos su praustuve. |
| 3.III aukštas. Esamame ligoninės pastate Unik. Nr.2193-5009-4062 perplanuojamos patalpos | 3b-7 3b-8 | 1.Kabinetai: vedėjo, vyr. slaugytojo, ūkio reikalų tvarkytojo | 1.Plautuvė rankų plovimui |
|  | 3b-13 | 2.patalpa minkštojo inventoriaus (skalbinių) sandėliavimui su praustuve | 1.Plautuvė rankų plovimui |
|  | 3b-11 | 3.Rūbinė (viršutinių rūbų) su tualetu | 1.Plautuvė rankų plovimui 2.WC |
|  | 3b-12 | 4.Patalpa poilsiui su virtuvėle | 1.Plautuvė rankų plovimui 2.Šaldytuvas 3.Mikrobangė 4.Virdulys 5.TV |
|  | 3b-14 | 5.Patalpa medicininei įrangai sandėliuoti |  |
|  | 3b-15 | 6.Patalpa medicinos priemonių laikymui su plautuve | 1.Plautuvė rankų plovimui, gili plautuvė |
| 4.IV aukštas. Operacinių plėtra | 4-3 | 1.Operacinė | 1.Pagal technologinę dalį |
|  | 4-2 | 2.Priešoperacinė patalpa | 1.Plautuvė rankų plovimui |
|  | 4-2a | 3.Pooperacinė palata, su sanitarine patalpa | 1.Nupylėjas, 2.Gili plautuvė, praustuvė. 3.WC personalui; |
|  | 4-5 | 4.Patalpa sterilių medicinos prietaisų laikymui |  |
|  | 4-6 | 5.Sanitarinė patalpa | 1.WC nupylimui 2.Gili nerūdijančio plieno plautuvė priemonėms 3.Plautuvė rankų plovimui |