Priedas Nr. 4

Reikalavimai apdailos medžiagoms ir įrangai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Grafinis vaizdas | Techninis aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fasadinė plokštė |  | 1. Medžiaga – aukšto slėgio laminato plokštė (arba lygiavertė); 2. Spalva, vaizdas – analogiška gretimais esančiam pastatui (pilka); 3. Storis – 8-10 mm; 4. Paviršius – matinis; 5. Degumas – ne žemiau B-s2, d0; 6. Atsparumas UV - aukštas, EN ISO 4892-2/3; 7. Atsparumas įbrėžimams – ne žemesnis nei 6,0 N; 8. Lankstumas – apdailos plokštė turi būti tinkama lenktam paviršiui formuoti; 9. Reikalavimai darbams – darbai atliekami pagal gamintojo technologiją ir reikalavimus; 10. Spalva, vaizdas, dizainas derinami su užsakovu projektavimo metu. |
| 2. | Langai, vitrinos, išorinės durys. Fasadinės sistemos |  | - Medžiaga – aliuminio profilis arba lygiavertis, esant poreikiui sustiprintas plieniniais profiliais; - Spalva – tamsiai pilka; - Paviršius – matinis; - U vertė - turi atitikti A+ energinio naudingumo klasės reikalavimus; - Paviršiaus apdaila - milteliniai, anoduoti, dažai; - Savybės pagal vėjo apkrovą – A3; - Oro skverbties klasė – ne mažiau 3; - Vandens nepralaidumas 5A, 5B; - Langų mechaninio patvarumo klasė – ne mažiau 3; - Durų mechaninio patvarumo klasė – ne mažiau 7; - Mechaninė stiprio klasė – ne mažiau 3; - Spalva, vaizdas, dizainas derinami su užsakovu projektavimo metu. |
| 3. | Akmens masės plytelės - grindų danga |  | - Medžiaga – akmens masė (arba lygievertė); - Spalva, plytelių dydis derinamas su užsakovu projektavimo metu. - Paviršius – matinis; - Slidumo klasė – ne mažiau R11 – R13, priklausomai nuo patalpos paskirties; - Plytelių dydis 600 x 600 mm +-5 mm; - Rūšis – 1; - Įgeriamumas – ne daugiau 2%; - Storis - apie 10mm +- 1mm; - Paviršiaus kietumas pagal MOS-a skalę: 8 (UNI EN 101); - Naudojamos plytelės turi būti pirmos rūšies ir iš vienos partijos, kad nebūtų spalvos skirtumo; |
| 4. | PVC grindų danga. (naudojama visose patalpose, išskyrus ne bendro naudojimo san. mazguose) |  | - Medžiaga – homogeninė PVC arba lygiavertė; - Paskirtis: grindų danga skirta intensyvaus naudojimo vidaus patalpoms: ligoninėms, operacinėms, kur keliami aukšti higienos, atsparumo ir antistatinių savybių reikalavimai; - Dangos tipas - homogeninė PVC arba lygiavertė grindų danga, vieno sluoksnio, be tekstilinio ar putplasčio pagrindo. Visas storis – vienalytis, be laminuotų ar sudėtinių sluoksnių; 4. Storis - ne mažiau kaip 2,0 mm; 5. Svoris - apytiksliai 2,8–3,2 kg/m;² 6. Dėvėjimosi klasė (EN ISO 10874) – ne žemesnė nei 34/43 (intensyvi buitinė / pramoninė); 7. Dėvėjimosi grupė - T (aukščiausia); 8. Danga per visą storį - vienodo rašto / spalvos masė per visą storį; 9. Atsparumas slydimui – ne žemesnė nei R9 (pagal DIN 51130); 10. Ugniai atsparumas – ne žemesnė klasė nei Bfl-s1 (pagal EN 13501-1); 11. Antistatinės savybės – ne daugiau 2 kV (pagal EN 1815); 12. Garso izoliacija - ne mažiau kaip 4–6 dB (priklausomai nuo modelio); 13. Cheminis atsparumas - atspari bendriems chemikalams ir dezinfekantams, tinkanti medicinos įstaigoms, operacinių patalpoms; 14. TVOC emisijos klasė - A+ arba ≤ 10 µg/m³ po 28 dienų (pagal ISO 16000); 15. Matmenų stabilumas - ≤ 0,40 % (pagal EN ISO 23999); 16. Spalvų pasirinkimas - bent 15 skirtingų atspalvių. Derinama su užsakovu projektavimo metu. |
| 5. | Akmens masės plytelių danga. (naudojama bendro naudojimo san. mazguose) |  | - Medžiaga – akmens masė arba lygiavertė; - Spalva, plytelių dydis derinamas su užsakovu projektavimo metu. - Paviršius – matinis; - Rūšis – 1; - Įgeriamumas – ne daugiau 2%; - Storis - 10 mm ±0,2 mm; - Paviršiaus kietumas pagal MOS-a skalę: 8 (UNI EN 101); - Naudojamos plytelės turi būti pirmos rūšies ir iš vienos partijos, kad nebūtų spalvos skirtumo. |
| 6. | PVC Sienų danga. Naudojama operacinėse, pooperacinėse, reanimacijos palatose ir kitose steriliose patalpose, ar patalpose kurias reikia plauti (sanitarinės patalpos) |  | - Medžiaga – homogeninė PVC arba lygiavertė; - Paskirtis: Sienų danga skirta intensyvaus naudojimo vidaus patalpoms: ligoninėms, operacinėms, laboratorijoms, kur keliami aukšti higienos, atsparumo ir antistatinių savybių reikalavimai; - Dangos tipas: Homogeninė PVC sienų danga, vieno sluoksnio, be tekstilinio ar putplasčio pagrindo; - Visas storis – vienalytis, be laminuotų ar sudėtinių sluoksnių, ne mažiau kaip 1,5 mm; - Danga per visą storį - vienodo rašto / spalvos masė per visą storį; - Ugniai atsparumas - ne žemesnė klasė nei B-s2, d0; - Antistatinės savybės - ne daugiau 2 kV (pagal EN 1815); - Cheminis atsparumas - atspari bendriems chemikalams ir dezinfekantams, tinkanti medicinos įstaigoms, operacinių patalpoms; - TVOC emisijos klasė - A+ arba ≤ 10 µg/m³ po 28 dienų (pagal ISO 16000); - Matmenų stabilumas - ≤ 0,40 % (pagal EN ISO 23999); - Spalvų pasirinkimas - bent 15 skirtingų atspalvių. Derinama su užsakovu projektavimo eigoje. |
| 7. | Aukšto slėgio laminato pertvaros |  | - Medžiaga – aukšto slėgio laminatas arba lygiavertis; - Spalva – derinama su užsakovu projektavimo eigoje, parenkama pagal patalpas; - Matmenys – storis 10mm +-1mm; - Paviršius – matinis; - Atsparumas ugniai - ne žemesnė klasė nei B–s1, d0(2); - Antibakterinės savybės – antibakterinė danga, atspari cheminėms, dezinfekcinėms priemonėms; - Furnitūra - nerūdijančio plieno arba lygiavertė. |
| 8. | Pakabinamos lubos |  | - Segmentinė lubų sistema su antimikrobine milteline danga; - Paskirtis: skirta naudoti operacinėse ir kritinėse ligoninės patalpų vietose. - Pagrindinis reikalavimas – hermetiškumas: užtikrina kontroliuojamą oro srautą patalpose. Tinka sterilioms zonoms. - Prieinamumas ir priežiūra: sistema turi būti lengvai prieinama techninei priežiūrai. Kiekviena plokštė turi būti lengvai nuimama (nešalinant jokių aplinkinių elementų). - Antimikrobinė danga turi būti atspari: - gyviems mikroorganizmams (pvz., bakterijoms, grybeliams). - cheminėms medžiagoms (naudojamoms valymui, dezinfekcijai). - Suderinamumas su kitomis sistemomis: - Turi būti suderinama su: apšvietimo sistemomis, vėdinimo sistemomis. - Turi būti suderinama su kita įranga, integruojama į lubas. - Matmenys: - lubų plokštės matmenys - 600 x 600 x 27 mm; 600 x 1200 x 27 mm (paklaida ilgiui/pločiui: ±1 mm; storiui: ±0,5 mm); - plieno (lygiaverčio) / aliuminio (lygiaverčio) storis - 0,5 mm, 0,6 mm arba 0,8 mm - Skydelio sudėtis: - antimikrobinė miltelinė danga; aktyvumo sumažinimas: 95 % (min. 60 mikronų); - cinkuotas plienas; 0,5 mm storis (standartinis). 9. Tvirtinimo metodas - prisegama sistema, tiekiama su cinkuoto plieno paslėpta konstrukcija, pakabomis ir perimetro profiliais, kad lubų sistema būtų saugiai pritvirtinta. 10. Sandarinimo sistema - su neopreno monoklio tarpikliu (lygiavertė), užtikrinančiu visišką sandarumą. |
| 9. | Pakabinamos segmentinės lubos, naudojamos visose likusiose patalpose |  | - Medžiaga – gipso kartonas – atsparus drėgmei, dezinfekantams; - Spalva - derinama su užsakovu projektavimo metu, parenkama pagal patalpas; - Paviršius – matinis; - Matmenys – 600x600 mm ±1 mm - Storis – 13 mm ±1 mm - Atsparumas ugniai – ne žemesnė klasė nei B–s1, d0(2); - Reikalavimai darbams – darbai atliekami pagal gamintojo technologiją ir reikalavimus. |
| 10. | Vidaus durys, naudojamos operacinės, pooperacinės ir reanimacijos palatose |  | 1. Paskirtis: Durys skirtos montuoti operacinėse, sterilizacijos, reanimacijos, intensyvios priežiūros ir kitose švariose medicinos zonose. 2. Durų matmenys (derinama su užsakovu projektavimo metu): Durų plotis: nuo 1200 mm iki 1600 mm, parenkamas pagal projekto sprendinius. Durų aukštis: 2000–2200 mm. 3. Tipas: 3.1. Hermetiškos stumdomos. 3.2. Vienvėrės arba dvivėrės (derinama su užsakovu projektavimo metu); 4. Durų varčia: 4.1. Pagaminta iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (AISI 304) (arba lygiaverčio). 4.2. Be siūlių ir porų – lengvai valoma, atspari dezinfekcijai. 4.3. Izoliacinis užpildas – didelio tankio poliuretanas / mineralinė vata. 4.4. Hermetiškas uždarymas; 4.5. Spalva: derinama su užsakovu projektavimo metu; 5. Stakta: 5.1. Nerūdijančio plieno arba lygiavertė; 5.2. Integruota su siena; 5.3. Be aštrių briaunų, tinkama higienos normoms; 6. Stiklinis intarpas (derinama su užsakovu projektavimo metu); 6.1. Dvigubas grūdintas arba laminuotas saugus stiklas; 6.2. Atsparus smūgiams, lengvai valomas; 7. Užraktas / furnitūra: 7.1. Antibakterinė rankena; 7.2. Galimybė atidaryti be rankų (alkūnine rankena, pėdų jutikliu ar jutikliniu sensoriumi), derinama su užsakovu projektavimo metu; 7.3. Hermetinį sandarumą palaikantis uždarymo mechanizmas; 7.4. Komplektuoti su automatinio atidarymo sistema; 8. Atsparumas: Atspari dezinfekcijos priemonėms (chlorui, alkoholiui, peroksidams); 9. Reikalavimai automatikai: 9.1. Valdymas: sensorinis, alkūninis jungiklis, kojinis jutiklis, nuotolinis. Derinama su užsakovu projektavimo metu; 9.2. Mechanizmas: veikiantis ne garsiau kaip 45 dB, atidarymo greitis ne mažesnis kaip 250 mm/s, su avarinio atidarymo funkcija. 10. Maitinimas: 230V / 50 Hz, su baterijos atsarga dingus elektrai. |
| 11. | Vidaus durys, naudojamos kitose patalpose |  | 1. Paskirtis: Durys skirtos montuoti vidaus patalpose sveikatos priežiūros įstaigose: gydytojų kabinetuose, konsultacinėse, procedūrinėse, sanitariniuose mazguose, administracinėse patalpose ir pan.; 2. Konstrukcija: 2.1. Varčia: tvirta konstrukcija su HPL (aukšto slėgio laminatu) padengimu arba lygiavertis; 2.2. Užpildas: medžio drožlių plokštė (MDF) arba akustinė izoliacija (Rw ne mažiau 30 dB); 2.3. Kampai: laminuoti arba su nerūdijančio plieno apsauginiais profiliais; 3. Paviršius: 3.1. HPL – atsparus įbrėžimams, drėgmei, dezinfekcinėms priemonėms, ilgaamžis; 3.2. Galimos spalvos: derinama su užsakovu projektavimo metu; 3.3. Antibakterinis paviršius; 4. Stakta: 4.1. Tinka mūro pertvaroms; 4.2. Apvadinės juostos – nerūdijančio plieno arba lygiavertis; 5. Furnitūra: 5.1. Rankenos: nerūdijančio plieno, antibakterinės; 5.2. Spynos: magnetinės; 5.3. Vyrių tipas: paslėpti; 5.4. Galima integruoti pritraukėją; 6. Garsui izoliacija: 6.1. Rw ne mažiau 30 dB; 6.2. Tarpinės montuojamos staktoje sandariam uždarymui; 7. Atsparumas ir higiena: 7. 1. Atsparumas drėgmei – būtinas WC, vonios patalpose; 7. 2. Atspari valymui alkoholinėmis, chlorinėmis, peroksidinėmis priemonėmis; 7. 3. Be aštrių briaunų, siūlių – lengvai valomos; 8. Papildomi sprendimai: 8. 1. Įstiklinimas: grūdintas arba laminuotas saugus stiklas (permatomas arba pusiau matinis). Derinama su užsakovu projektavimo metu); 8. 2. Apsauginiai kampai iš nerūdijančio plieno (naudojami zonose su vežimėliais). |
| 12. | Sienų atmušėjai |  | 1. Atmušėjai skirti apsaugoti sienas ir sienų pagrindą nuo mechaninių pažeidimų koridoriuose ir kitose patalpose, kur važiuojama su vėžimėliais; 2. Medžiaga – aukštos kokybės nerūdijantis plienas AISI 304 (arba lygiavertis); 3. Grindiniai atmušėjai (iš apvalaus vamzdžio): 3.1. Konstrukcija: horizontalus apsauginis vamzdis (grindinis atmušėjas), montuojamas 80–150 mm aukštyje nuo grindų, tvirtinamas prie sienos kojelėmis; 3.2. Medžiaga: Nerūdijantis plienas AISI 304 (1.4301) (arba lygiavertis), šlifuotas (matinis); 3.3. Išmatavimai: vamzdžio skersmuo: Ø 60 mm (standartas), aukštis virš grindų: 100–150 mm; 3.4. Tvirtinimas: Kojelės iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis, tvirtinamos prie sienų, kas 1,2 m.; 3.5. Konstrukcija be aštrių kampų, lenkimų spindulys – ne mažesnis kaip 100 mm. 3.6. Paviršius turi būti lengvai valomas, atsparus drėgmei ir cheminėms valymo priemonėms. 3.7. Atmušėjas turi būti atsparus smūgiams, sukeliamiems judančio objekto (pvz., medicininio vėžimėlio), kurio masė iki 150 kg ir greitis iki 1,5 m/s, atitinkanti vidutinio lygio smūgį pagal EN 1991-1-1 4.3 skyrių. 4. Sieniniai atmušėjai (plokšti): 4.1. Konstrukcija: Horizontalus atmušėjas, montuojamas ant sienos 800–1000 mm aukštyje, plokščio profilio; 4.2. Medžiaga: Nerūdijantis plienas AISI 304 arba lygiavertis, šlifuota apdaila; 4.3. Išmatavimai: Plokščio profilio atmušėjas, plotis – 200 ±5 mm, storis – 1,5 ±0,2 mm. Ilgis derinamas pagal projekto poreikius. 4.4. Montavimas: Atmušėjas tvirtinamas prie sienos paslėptais, metaliniais laikikliais, užtikrinančiais stabilų ir estetišką montavimą. Nuo sienos atitrauktas 25–30 mm atstumu. Tvirtinimo būdas ir priemonės turi būti pritaikytos pagal sienos tipą (betonas, mūras, gipskartonis ir pan.) bei užtikrinti reikiamą laikomąją gebą. 4.5. Reikalavimai: Smūgiams atsparus, estetiškas, gali būti montuojamas kartu su grindiniu atmušėju. |

- Liftas skirtas pacientų pervežimui lovose gydymo įstaigoje

| Eil. Nr. | Techninio parametro pavadinimas | Techninio parametron reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Lifto paskirtis | Liftas skirtas pacientų pervežimui lovose gydymo įstaigoje, užtikrinant sklandų ir saugų pacientų judėjimą tarp aukštų. |
|  | Lifto gamintojas, modelis | Keleivinis - pagal LST EN81-20:2014/LST EN81-50:2014 arba lygiavertis tipas/modelis ……………………………….. gamintojas ……………………………….. kilmės šalis ………………………………… |
|  | Darbinė temperatūra | Ne mažesniame diapazone nei +5 /+35 |
|  | Keliamoji galia | min. 1600 kg |
|  | Greitis | ≥1 m/s |
|  | Sustojimų/durų skaičius | 4/4 |
|  | Kabinos įėjimai/išėjimai | Iš vienos pusės; |
|  | Aukštų žymėjimas | 1,2,3,4. |
|  | Pavara | Elektrinė, be reduktoriaus, su dažnio keitikliu ir energijos regeneracijos funkcija. |
|  | Kabinos matmenys | Ne mažiau 1600 x 2400 x 2200 mm. |
|  | Durų matmenys | Ne mažiau 1300 x 2100 mm. |
|  | Kabinos durys | Šlifuotas nerūdijantis plienas arba lygiavertės medžiagos. |
|  | Durų priešgaisrinė klasė | Ne žemesnė nei E 120. |
|  | Durų tipas | Centrinio atidarymo. |
|  | Kabinos sienos | Šlifuotas nerūdijantis plienas arba lygiavertės medžiagos su nerūdijančio plieno atmūšomis ant trijų sienų, tinkama dezinfekcijai. |
|  | Kabinos apšvietimas | Apšvietimas „LED”, nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) lubose. |
|  | Kabinos grindys | Pilka marginta grindų danga, atitinkanti ne mažesnę nei R9 slidumo klasę, lengvai valoma, neįgerianti drėgmės. |
|  | Valdymo pultas kabinoje | 1. Pagaminta iš nerūdijančio šlifuoto plieno per pusę kabinos aukščio su individualia elektromechanine klaviatūra; 2. Padėties indikacija ir tolesnio važiavimo krypties indikacija visuose sustojimuose; 3. Brailio raštas. |
|  | Valdymo panelės aukštuose | Elektromechaninės, montuojamos šachtos durų rėmuose. |
|  | Veidrodis | Skaidrus. |
|  | Porankis | Šlifuotas nerūdijantis plienas arba lygiavertės medžiagos. Montuojamas ant galinės sienos. |
|  | Kita informacija | 1. Perkrovos davikliai; 2. Avarinis apšvietimas; 3. Valdymas gaisro atveju pagal LST EN 81-73; 4. Prijungimas prie pastato priešgaisrinės sistemos; 5. Dispečerinė sistema; 6. Išankstinis durų atidarymas; 7. Pasikalbėjimo įrenginys tarp kabinos ir valdymo pulto; 8. Automatinis keleivių išlaisvinimas iki artimiausio aukšto dingus elektros įtampai. Automatinis sugrįžimas į pagrindinį sustojimą; - Atvykimo gongas; - Aukštų indikacija balsu; - Garantija 24 mėn; - CE sertifikatai; - Techninė dokumentacija: lifto pasas, naudojimo instrukcija ir kt. (lietuvių kalba). |
|  | Saugumas | 1. Pacientų saugos mygtukas (pavojaus signalas); 2. Išorinės avarinės durų atidarymo funkcijos; 3. Vidinės kabinos sienelės, pagamintos iš nerūdijančio plieno, tinkamo dezinfekcijai; 4. Antibakterinės paviršių dangos ir apšvietimas kabinoje. |