TECHNINĖ UŽDUOTIS (TU)

- PAVADINIMAS

- Jūrinio dyzelino (MGO) krovos infrastruktūra PAGRINDINIAI PROJEKTO DUOMENYS

| Užsakovas | AB “KN Energies”, įm. kodas 110648893 |
| --- | --- |
| Statybos vieta | Burių g. 19, Klaipėda |
| Rangovas | Parenkamas šio pirkimo metu (pirkimą laimėjęs Rangovas vykdo projektavimo, medžiagų tiekimo ir įrengimo darbus (angl. EPC)) |
| Pirkimo tikslai | Suprojektuoti ir įrengti naują vamzdyną kratinėje |
| Esami inžineriniai tinklai ir vamzdynai | Esamas vamzdynas, krantinės infrastruktūra. |

- DOKUMENTO TIKSLAS

Šiame dokumente aprašoma Rangovo darbų apimtys, vykdant projektą „Jūrinio dyzelino krovos infrastruktūros įrengimas“ AB “KN Energies” teritorijoje adresu Burių g. 19, Klaipėda.

- NUMATOMŲ DARBŲ APRAŠYMAS

AB „KN Energies“ planuoja įsirengti naują infrastruktūrą, leisiančią sandėliuoti ir krauti jūrinį dyzeliną (toliau MGO), pagal schemą Talpykla <> Laivas (schema reversinė į abi puses). Šiam tikslui pasiekti, KN Energies ieško Rangovo, kuris galėtų vykdyti projektavimo, medžiagų tiekimo ir įrengimo darbus (EPC). Rangovas turės suprojektuoti ir įrengti naują vamzdyną krantinėje, per kurį bus vykdoma krova į laivą. Prie esamo vamzdyno krantinėje tiekėjas turės suprojektuoti ir įrengti naują vamzdyno atkarpą, o jos gale - laivo krovos žarną ir jos tvirtinimo rėmą. Principinės schemos pateiktos Priede Nr. 1.

- PROJEKTO BENDROSIOS APIMTYS IR PAGRINDINIAI TECHNINIAI PARAMETRAI

Darbai turi būti išpildyti šia apimtimi:

| 5.1 APIMTYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekte numatyti darbai | Kiekis | Sąlygos, pastabos |
| Nauja vamzdyno atšaka krantinėje | ~100 m | MGO krovai suprojektuoti ir įrengti naują vamzdyno atšaką 2-oje krantinėje, parinkti tinkamą diametrą, vamzdyno konfigūraciją, nuolydžius, izoliaciją ir skardinimą, drenažus ,atramas, krovos žarną ir jos laikiklius, jungtis ir tvirtinimus. |
| Nauja sklendė | 3 vnt. | Suprojektuoti ir įrengti sklendes, kurios būtų montuojamos ant naujos vamzdyno atšakos ir žarnos. Viena iš sklendžių – automatinė (ESD). |
| Elektros ir automatikos dalis |  | Suprojektuoti ir įrengti elektrotechnikos infrastruktūrą – elektrinį šildymą, skirtą naujo vamzdyno šildymui ir naujos ESD sklendės valdymą ir automatiką. Įrengti ir suprojektuoti su tuo susijusias kabelinės linijas užmaitinimui, ir jų konstrukcijas. Programavimas, valdymo pajungimas į SCADA. |
| Mechaninė dalis |  | Projektuojant atsižvelgti ir maksimaliai panaudoti esamą infrastruktūrą (vamzdynų atramas, jų pagrindus ir t.t.). Krovos žarnai turi būti suprojektuotas ir įrengtas naujas arba panaudotas esamas krovos žarnos laikiklis, keltuvas skirtas laivų krovai. Priėjimas prie sklendžių ir drenažų turi būti patogus ir pasiekimas – tuo tikslu turi būti suprojektuoti ir įrengti laipteliai ir/ar aikštelės. |
| 5.2 PAGRINDINIAI TECHNINIAI PARAMETRAI |  |  |
| Parametras | Reikšmė | Sąlygos, pastabos |
| Vamzdynų šildymas | Elektra | Palaikyti produkto krovos temperatūrą (ne žemesnę nei +14 °C) |
| Krovos našumas iš talpyklos į laivą | m3/val. | ~2000 m3/val. Numatomas partijos krovos kiekis: 18000 t |
| MGO fizikinės, cheminės savybės (orientacinės) | Klampa Tankis Temperatūros | Kinematinė klampa: 4,5 mm2/s esant 40°C; Santykinis tankis: ~865 kg/m3 prie 15 °C (Projektinis tankis 1000 kg/m3); Takumo temp.: nuo -42°C iki 14°C; Pliūpsnio temp.: didesnė kaip 55 °C; Virimo temp.: nuo 163 °C iki 357 °C; |

- PROJEKTO DALYVIAI

| Projekto dalyvis | Pavadinimas | Atsakomybės |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas | AB “KN Energies“ | - pateikia Rangovui privalomuosius rengimo dokumentus; - suderina projektinius sprendinius; |
| Rangovas (EPC) | Parenkamas šio pirkimo metu | Atsakingas už projektavimo, medžiagų tiekimo ir įrengimo įgyvendinimą. |

- PROJEKTO APIMTYS

  - PROJEKTAVIMO IR STATYBOS APIMTYS

Numatomi šie projektavimo, statybos ir įrengimo etapai:

- Techninio darbo projekto parengimas;

- Techninio darbo projekto suderinimas su Užsakovu;

- Įrangos ir medžiagų, kurias Rangovas numato tiekti pagal paruoštą projektą, suderinimas su Užsakovu;

- Suderintos įrangos ir medžiagų tiekimas;

- Statybos ir įrengimo darbai (pagal paruoštą projektą);

Numatomų projekto apimčių preliminarios principinės schemos pateiktos Priedas Nr. 1.

Numatomos preliminarios projektavimo, statybos ir įrengimo apimtys:

    - Projektuotojas privalo parengti techninius sprendinius, užtikrinančius naujos sistemos integraciją į esamą talpyklos, siurblių ir vamzdynų sistemą. Naujai projektuojama sistema turi būti pritaikyta ir užtikrinanti suderinamumą su esama krovos infrastruktūra. Nauji sprendiniai turi užtikrinti sistemos veikimą atsižvelgiant į jau esamų vamzdynų skersmenis, siurblių parametrus, krovos našumo leistinus greičius ir kitus technologinius, priešgaisrinius, saugos ir eksploatacinius reikalavimus.

    - Suprojektuoti ir įrengti flanšinę porą su akle esamo mazuto vamzdyne (30“-HFO-717);

    - Suprojektuoti ir įrengti naujo vamzdyno įsipjovimą ir vietą esamo mazuto vamzdyne (18“-HFO-674);

    - Suprojektuoti ir įrengti šį naują vamzdyną, suprojektuoti jo izometriją, parinkti diametrą, naujo vamzdyno flanšines jungtis, susiaurėjimus, perėjimus, slėgio numetimo vožtuvus, įrengti izoliaciją ir skardinimą, kitas saugiai eksploatacijai būtinas vamzdyno dalis.

    - Suprojektuoti ir įrengti vamzdyno tvirtinimą prie esamų atramų, jei to padaryti negalima – suprojektuoti naujas atramas ir tvirtinimus;

    - Naujame vamzdyne suprojektuoti ir įrengti sklendes: rankinė sklendė vamzdyno pradžioje (1 vnt.); sklendę arba specialią jungtį krovos žarnos gale (1 vnt.); automatinę sklendę (ON/OFF) (1 vnt.), kuri atliks ir avarinę srauto atkirtimo funkciją (ESD), skirtą avariniu būdu stabdyti krovą. Šiai automatinei sklendei parinkti vietą technologiniame procese, suprojektuoti ir įrengti jos valdymą ir logiką, įtraukimą į CEM matricą, signalų išvedimą į SCADA ir ESD sistemą.

    - Pastatyti nuolatines akles: prieš sklendę 52-XV-901 (diametras 18“) ir tarp naujos flanšinės poros (30“-HFO-717);

    - Suprojektuoti ir įrengti naujo vamzdyno perėjimą į krovos žarną;

    - Suprojektuoti, parinkti ir įrengti krovos žarną, jos prisijungimą prie naujo vamzdyno, parinkti žarnos diametrą, flanšines jungtis, įrengti žarnos parkavimo pozicijos laikymo rėmą (arba panaudoti esamą), reikalingą stropavimo ir žarnos kėlimo įrangą. Žarna turi būti pritaikyta naftos produktų krovai (jūriniam dyzelinui) – kompozitinė naftos produktų žarna. Krovos žarna turi būti pritaikyta krovai į/ iš laivų, turėti tam skirtas krovos apsaugas, avarinius atsijungimus (pvz. nerūdijančio plieno „Emergency Breakaway/ Release“ jungtis), sausojo atjungimo jungtis (lašų surinkimo padėklas prie jungties), įžeminimą, antistatinę medžiagą. Žarnos jungtis prie laivo turi būti greito pajungimo (flanšas-flanšas su varžtais, dry disconnect, camlock ar panašus sprendinys suderintas su Užsakovu);

    - Suprojektuoti ir įrengti naujo vamzdyno ir įrangos įžeminimą;

    - Suprojektuoti ir įrengti temperatūrinio išsiplėtimo kompensatorius (jei reikia);

    - Suprojektuoti ir įrengti drenažinius ir nuorinimo ventilius (jei reikia);

    - Suprojektuoti apsauginius vožtuvus (jei tokie būtų reikalingi). Kiekis ir vieta parenkamas priklausomai nuo projektinių sprendinių.

    - Suprojektuoti ir įrengti  papildomus kontrolės prietaisus (slėgio, temperatūros, srauto ar kt.), jungiančią, matuojančią, blokuojančią ar kt. armatūrą, jei tai pasirodytų būtiną saugiam veikimo procesui.

    - Suprojektuoti ir įrengti slėgio matavimo prietaisus, kurių signalai išvedami į SCADA sistemą (signalizacija ir identifikacija slėgio padidėjimą).

    - Parengti duomenų lapus ir žiniaraščius įrangai, kontrolės ir matavimų prietaisams (jei taikoma), vamzdyno armatūrai, vamzdynams, krovos žarnai ir kt.

    - Paruošti pirminę P&ID schemą ir atlikti P&ID schemų pristatymą užsakovui. Po pristatymo paruošti galutinę P&ID schemą, kuri pateikiama užsakovui derinti. Duomenų lapai ruošiami tik po to kai P&ID yra suderinta su užsakovu.

    - Suprojektuoti ir įrengti elektrinį vamzdyno šildymą, jo valdymo signalų išvedimą į SCADA sistemą.

    - Elektros sistemų projektavimas ir įrengimas.

    - Automatikos dalies projektavimas ir įrengimas;

    - CEM matricos paruošimas, įtraukiant procese dalyvaujančią esamą bei naują įrangą. ESD sistemos ir logikos aprašymas ir suprojektavimas;

    - Suprojektuoti ir įrengti aptarnavimo aikšteles, laiptelius, palipimus ir kitą reikalingą infrastruktūra saugiai ir patogiai eksploatuoti naują įrangą pagal tai numatančius teises aktus.

    - Parengti proceso valdymo aprašymą ir instrukcijas operuojančiam personalui;

    - Numatyti ir suprojektuoti ribines technologines vertes visiems naujiems prietaisams;

    - Visa projektuojama įranga turi būti pritaikyta dirbti su naftos produktais (jūrinis dyzelinas);

    - Po atliktų montavimo darbų, papildyti projektą išpildomąja dokumentacija („as-built“/ „Taip pastatyta“);

    - Įvertinti, pasiūlyti, suprojektuoti ir įrengti papildomą įrangą, prietaisus ar kitus saugiam technologiniam procesui būtinus, bet darbo apimtyse nepaminėtus sprendinius, jei tokie atsirastų projektavimo metu.

    - Atlikti naujų įpjovų ir sumontuoto vamzdyno siūlių kontrolę, hidraulinį bandymą.

    - Įrangos ir vamzdyno markiruočių užsakymas, gamyba ir pakabinimas/ priklijavimas (TAG).

    - Projektuotojas privalo vadovautis visais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, STR,   LST EN standartais bei taikytinais Europos Sąjungos reglamentais ir direktyvomis. Projektuojant krovos į laivą infrastruktūrą, vadovautis ISGOTT standartu. Slėginiai vamzdynai projektuojami pagal ASME B31.3 arba EN 13480.

Prieš teikiant pasiūlymą ar projekto rengimo darbus, Rangovas  turi galimybę atvykti į vietą ir susipažinti su darbų vieta, sujungimais ir kt. aktualia faktine situacija, kuri yra būtina darbų įvykdymui. Po objekto apžiūros, patikslinti darbų kiekius pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus techninėse sąlygos, užduotyje ar Užsakovo siūlomoje koncepcijoje, apie šiuos neatitikimus raštiškai informuoti Užsakovą ir pasiūlyti alternatyvius sprendinius (jei tokie yra). Naujai suprojektuotos ir įrengtos infrastruktūros veikimas yra Rangovo atsakomybėje.

Techninio darbo projekto apimtis turi būti parengta (bet neapsiribojant) įtraukiant šias projekto sudedamąsias dalis: bendroji, technologinė, elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos, konstrukcijų dalis.

Rangovas  turi atsižvelgti į tai, kad šiame dokumente išdėstytos projektavimo darbų apimtys yra preliminaraus pobūdžio ir galutiniam sistemos veikimui gali reikėti papildomų projektinių sprendinių, kurie čia nepaminėti, tačiau yra būtini sėkmingam sistemos suprojektavimui.

  - ELEKTROS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR ĮRENGIMAS (ELEKTRINIO ŠILDYMO SISTEMA)

Visa projektuojama ir užsakyta įranga turi atitikti AB „KN Energies“ elektros ir automatikos reikalavimus, nurodytus Priede Nr. 2 - “Elektros dalies techniniai reikalavimai”.

Elektros sistemų projektavimas, medžiagų / įrangos parinkimas prieš jas užsakant derinamas su Užsakovu.

Visi elektros sistemų dalies projektavimo, tiekimo ir įrengimo darbai turi būti įtrauktos į Rangovo darbų apimtis:

      - Naujo vamzdyno elektros tiekimo dalys, kabeliai ir kabelinės konstrukcijos.

      - Vamzdyno elektrinis šildymas, jo paskirstymo, maitinimo ir valdymo tinklus integruojant juos į esamą valdymo SCADA, pagal šiuo metu eksploatuojamą pavyzdį;

      - Įžeminimo, potencialų išlyginimo ir žaibosaugos sistemos vamzdynams (kas 50 m.)

- 8. AUTOMATIKOS SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS IR ĮRENGIMAS

Visa projektuojamos, integruotos, automatizuotos valdymo ir avarinio stabdymo sistemos (angl. ICSS) įranga turi atitikti AB „KN Energies“ elektros ir automatikos reikalavimus, nurodytus Priede Nr. 3 “Automatikos dalies techniniai reikalavimai”.

Visi automatikos dalies projektavimo, tiekimo ir įrengimo darbai turi būti įtrauktos į Rangovo darbų apimtis:

- P&ID turi būti turi būti nubraižyta vadovaujantis ISA 5.1 standartu (ne ankstesne nei 2022 metų laida).

- Automatinė valdymo sistemos išplėtimas (integruojama į esamą ABB 800xA DCS/ESD/SCADA) turi būti suprojektuotas ir įdiegtas pagal AB „KN Energies“ automatikos dalies techninius reikalavimus (Priedas Nr. 3). Sistema turi būti projektuojama laikantis IEC 61508/61511, IEC 62443 standartais. Įranga turi būti to paties gamintojo išlaikant sistemos vientisumą ir integralumą.

- Valdymo sistemos išplėtimas turi būti suprojektuotas ir įdiegtas laikantis gamintojo rekomendacijų, bei suderintas su Užsakovu;

- Projektavimo darbai turi būti atlikti pagal pateiktus Užsakovo pavyzdinius šablonus (Priedas Nr. 4)

9. BAIGIAMIEJI DARBAI IR DOKUMENTACIJOS SUTVARKYMAS

Baigiamieji darbai apima, bet neapsiriboja:

- Projekto pridavimas Užsakovui skaitmeninėje (1 vnt.) laikmenoje. Skaitmeninėje versijoje turi būti pateikti galutiniai nekoreguojami failai (pvz. PDF) bei šių failų koreguojamos versijos (dwg, doc, xls, word, 3D skanavimo ar pan. formatuose); kartu pateikti ir skaitmeninę nuasmeninto projekto versiją.

- Sumontuotos įrangos išpildomosios dokumentacijos komplektavimas ir pridavimas, naujos įrangos priežiūros ir aptarnavimo instrukcijos.

- Atlikus visus statybos darbus, statybos aikštelės sutvarkymas, statybinės įrangos demontavimas, išvežimas, atstatoma žalia veja, augmenija ir laikini infrastruktūros pakeitimai, jei tokie buvo taikomi (patraukti borteliai, šaligatvio plytelės, atjungtas apšvietimo stulpas ir pan.).

- Priduodant užbaigtą objektą, dalyvauti statybos užbaigimo komisijos darbe. Neatitikimų šalinimas ir tvarkymas pagal komisijos pastabas.

- 10. PRIEDAI

Prie šios techninės užduoties yra pridedami šie priedai:

- Priedas Nr. 1 – Principinė apimčių schema;

- Priedas Nr. 2 – Elektros dalies techniniai reikalavimai;

- Priedas Nr. 3 – Automatikos dalies techniniai reikalavimai;

- Priedas Nr. 4 – Projekto pavyzdys (šablonas);

- Priedas Nr. 5 – Darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir fizinės saugos reikalavimų vykdymo kontrolės tvarka;

- Priedas Nr. 6 – Darbuotojų saugos, Priešgaisrinės saugos ir Aplinkos apsaugos reikalavimų instrukcijos;

- Priedas Nr. 7 - Su darbuotojų sauga ir sveikata susijusių įvykių registravimo taisyklės;

- 11. BENDRIEJI NURODYMAI RANGOVUI

- 11.1. BENDRI SAUGOS REIKALAVIMAI „KN ENERGIES“ TERITORIJOJE

- Rangovas yra atsakingas už savo ir subteikėjų darbuotojų saugą ir sveikatą AB “KN Energies” teritorijoje. Darbus reikalingus atlikti teritorijoje galima tik susipažinus su darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir fizinės saugos reikalavimų vykdymo kontrolės tvarka. (Priedas Nr. 5)

- Rangovo ir subrangovo darbuotojai privalo susipažinti ir vadovautis AB „KN Energies“ darbo tvarkos taisyklių, Saugaus darbo potencialiai sprogioje aplinkoje instrukcijos, Ugnies ir šaltinių darbų saugaus atlikimo instrukcijos, Saugaus patekimo į AB “KN Energies” objektus instrukcijos ir rangovams taikomų bendrųjų aplinkos apsaugos instrukcijos reikalavimais. (Priedas Nr. 6)

- Rangovas darbų atlikimo metu turi pareigą registruoti įvykius susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata (Priedas Nr. 7)

- Rangovo darbuotojai turi dėvėti sertifikuotus, nekaupiančius statinio krūvio, tvarkingas asmenines apsaugos priemones (spec. rūbus, su firmos skiriamaisiais ženklais, avėti antistatinę avalynę, šalmus, pirštines, spec. akinius);

11.2. BENDRI PROJEKTAVIMO IR STATYBOS REIKALAVIMAI

- Projektiniai sprendiniai  ir įrengimas turi būti atlikti taip, kad užtikrintų paprastą visos sumontuotos įrangos eksploataciją ir priežiūrą, užtikrintų gerą ir saugų visų įrenginių, reikalaujančių nuolatinės priežiūros, pasiekiamumą. Bet kokios priežiūros operacijos privalo būti atliktos minimaliai įtakojant viso objekto veiklą.

- Projektiniai sprendiniai turi atitikti galiojančius darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosauginius ir kitus reikalavimus.

- Projektuotojo teikiamos paslaugos privalo atitikti galiojančius teisės aktų reikalavimus, tarptautinius standartus ir visus kitus šiuolaikinius reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, saugos, sveikatos, funkcionalumo, patikimumo, prieinamumo ir priežiūros reikalavimus;

- Techninio darbo projekto Bendrojoje dalyje pateikti visų reglamentų ir standartų sąrašą, kuriais remiantis vykdytas projektavimas;.

- Taisyti padarytas projektų klaidas savo lėšomis;

- Parinkti komponentus ir įrangą, kuri turi atitikti CE reikalaujamus standartus, turi CE sertifikatus;

- Visa įranga turi būti tinkama eksploatuoti EX zonoje;

- Visi įrangos techniniai duomenys turi būti suderinti su Užsakovu;

- Taisyti padarytas montavimo klaidas savo lėšomis;

- Parinktos medžiagos (įrengimai) privalo būti naujos ir atitikti aplinkos reikalavimus: pramoninė aplinka (C5-I). Įranga turi būti atspari dulkių, drėgmės ir vandens poveikiui;

- Visi vykdymo  sprendiniai turi  būti  derinami  su Užsakovu ir techninės priežiūros tarnyba (jei reikalinga);

- Visi darbai,  kurie  pagrįstai  yra  laikomi  esminiai infrastruktūros įrengimui ir tinkamam  sistemų  veikimui  turi  būti  atlikti, nepriklausomai nuo to ar tai nurodyta brėžiniuose arba aprašyta kitoje projekto dokumentacijoje;

- Visa Užsakovo informacija ir duomenys, priedai ir kiti dokumentai, Rangovo turi būti išnagrinėti, patikrinti ir patvirtinti ir jei reikia, patikslinami vykdant bet kokius vizitus objekto teritorijoje, bei atliekant papildomus tyrimus jei reikalinga.

11.3. BENDRI REIKALAVIMAI ELEKTROS IR AUTOMATIKOS DALIMS

- Elektros ir automatikos sistemų medžiagų / įrangos parinkimas derinimas su Užsakovu. Visa įranga turi atitikti AB „KN Energies“ Elektros – automatikos skyriaus elektros ir automatikos dalies techninius reikalavimus;

- Tiekiama pagaminta įranga turi būti ne senesnė nei 2024 m.

- Kabelių, įrangos markiruočių užsakymas ir pakabinimas;

- Įrengtos sistemos patikrinimas ir testavimas, veikimo užtikrinimas pagal projekte aprašytą veikimo logiką;

- Darbų atlikimo pabaigoje Užsakovui perduoti visą išpildomąja dokumentaciją.

11.4. BENDRIEJI NURODYMAI DARBAMS AB „KN ENERGIES“ TERITORIJOJE

Rangovo atsakomybėje:

- Darbus atlikti pagal LR galiojančius standartus, normas ir teisės aktus;

- Rangovas  turi atsižvelgti į tai, kad darbai yra planuojami veikiančioje skystų energijos produktų (naftos) terminalo teritorijoje ir siekiant išvengti gamybos trukdymų,  privalo imtis visų būtinų priemonių, siekiant sumažinti darbų poveikį terminalo veiklai, susipažinti su vykstančiu darbu ir užtikrinti saugų ir kokybišką darbų atlikimą;

- Subrangovų (jei taikoma) koordinavimas;

- Kasdien po vykdytų darbų sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas;

- Prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbų vykdymo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą.

- Rangovas   yra   atsakingas   už   tinkamą  darbų  organizavimą, koordinavimą ir vykdymą pagal sutartyje nustatytus reikalavimus.

- Rangovas privalo parengti reikiamas paraiškas visų leidimų, licencijų ir patvirtinimų, reikalingų darbų vykdymui, gavimui ir yra atsakingas už tokių leidimų, licencijų ir patvirtinimų gavimą.

- Darbų metu Rangovas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas, ar sulaužytas Užsakovo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.). Pažeidus ar sugadinus turtą, Rangovas jį kompensuoja ir atstato savo lėšomis;

- Užsakovas/Užsakovo atstovas turi teisę atlikti Rangovo darbų, procesų ir veiklos patikrą (auditus/stebėjimą/tikrinimus) Rangovas ar jo subteikėjų patalpose. Tokie patikrinimai negali būti naudojami kaip efektyvūs Rangovo darbo kokybės kontrolės įrodymai. Užsakovo/Užsakovo atstovų patvirtinimai, neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės užtikrinti subteikėjų tiekiamų produktų kokybę, efektyvumą ir garantijas.

- 12. DARBŲ VYKDYMO TVARKA

- Prieš pradedant darbų vykdymą paruošiamas detalus darbų vykdymo planas ir detalus darbų vykdymo grafikas, kurie suderinami su Užsakovu.

- Rangovas darbus planuoja, organizuoja ir užtikrina, kad dėl jo vykdomų darbų ir veiksmų nenukentės Užsakovo šiuo metu vykdoma veikla;

- Numatyti kad darbus KN teritorijoje vykdyti darbo valandomis dieninių pamainų metu: I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.;

- Esant poreikiui, Rangovui gali būti sudaryta galimybė organizuoti darbus pamainos metu I-V 7:30 – 19:30 val., naktinės pamainos metu, bei išeiginėmis ir švenčių dienomis;

- Rangovas darbų grafiką abipusiai suderina su Užsakovu iš anksto ir tikslina darbų vykdymo metu;

- Atlikus darbus ir išbandžius infrastruktūrą pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas.

- 13. SANTRUMPOS

Šiame dokumente galimai naudojami, žemiau pateikti sutrumpinimai ir akronimai:

V/C	Vagoninės cisternos

EPC	Projektavimo paslaugų, medžiagų tiekimo ir statybos rangovas

MGO	Jūrinis dyzelinas

ŠNP	Šviesūs naftos produktai

ESD	Emergency Shut Down

ICSS	Integruota valdymo ir saugos sistema

ISO	Tarptautinė standartizacijos organizacija

CEM	Cause and Effect Matrix

EAS	Elektros Automatikos Skyrius

TAG	Įrangos, prietaisų, vamzdynų markiravimas

ATEX	Sprogi aplinka

HAZOP	Procesų pavojaus analizė

HSE	Aplinkos apsauga, darbuotojų sveikata ir sauga

P&ID	Technologinė vamzdynų ir įrengimų schema

PFD	Proceso srautų diagrama