## Šild., vėd., oro kond.
C laida
Pirkimo sąlygų 12 priedas
Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 15. Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas
Prašome užpildytą darbų kiekių žiniaraštį pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Futbolo-regbio maniežo Europos pr. 105A, Kauno m., statybos rangos ir pastatų griovimo rangos darbų pirkimas. Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas.
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto kaina | Viso
1 Skyrius. Vėdinimas:
1.1. AHU-1 sistema:
1 | AHU-1 oro tiekimo ir šalinimo įrenginys.Tiekiamo oro kiekis 3969 m3/h, slėgis 300 Pa. Šalinamo oro kiekis 3969 m3/h, slėgis 300 Pa, su rotaciniu šilumokaičiu (ne mažiau 80% efektyvumo), su vandeniniu šildymo kaloriferiu 10,4kW galio (60/40˚C), ventiliatorių el. galia 4x 0,7/4x 0,7kW 3x400V, svoris 562,0kg, su gamykline automatika. | kompl. | 1
2 | Triukšmo slopintuvas 1239x615mm 1,2m ilgio | vnt. | 4
3 | Oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende 225x125 | vnt. | 4
4 | Oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende 805x125 | vnt. | 8
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
5 | 400x300 | m | 30
6 | 500x400 | m | 18
7 | 500x500 | m | 2
8 | 1239x615 | m | 2
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
9 | Ø125 | m | 23
10 | Ø250 | m | 26
11 | Ø315 | m | 76
12 | Ø400 | m | 67
13 | Ø500 | m | 17
14 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø400 | vnt. | 4
15 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø125 | vnt. | 4
16 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
17 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.2. AHU-2 sistema:
18 | AHU-2 oro tiekimo ir šalinimo įrenginys. Tiekiamo oro kiekis 7151 m3/h, slėgis 300 Pa. Šalinamo oro kiekis 7151 m3/h, slėgis 300 Pa, su plokšteliniu šilumokaičiu (ne mažiau 80% efektyvumo), su vandeniniu šildymo kaloriferiu 49,4kW galios (60/40˚C), su vandeniniu vėsinimo kaloriferiu 30,6kW galios (7/12˚C), ventiliatorių el. galia 7,0kW 3x400V, svoris 1082,0kg, su gamykline automatika. | kompl. | 1
19 | Triukšmo slopintuvas 1560x835mm 1,2m ilgio | vnt. | 4
20 | Lauko oro šalinimo grotos su apsauga nuo kritulių 2100x500, Aef-0,63m2 | vnt. | 1
21 | Lauko oro tiekimo grotos su apsauga nuo kritulių 1700x500, Aef-0,51m2 | vnt. | 2
22 | Ugnies vožtuvas EI-60, 600x500 | vnt. | 1
23 | Ugnies vožtuvas EI-60, 700x400 | vnt. | 1
24 | Ugnies vožtuvas EI-60, 800x500 | vnt. | 1
25 | Ugnies vožtuvas EI-60, 900x450 | vnt. | 1
26 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø125 | vnt. | 1
27 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø100 | vnt. | 1
28 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø100 | vnt. | 1
29 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø125 | vnt. | 16
30 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø200 | vnt. | 4
31 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø315 | vnt. | 12
32 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø100 | vnt. | 1
33 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 16
34 | Oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende 200x200 | vnt. | 1
35 | Oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende 225x125 | vnt. | 1
36 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø200 didelio pralaidumo | vnt. | 4
37 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø315 didelio pralaidumo | vnt. | 12
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
38 | Ø125 | m | 55
39 | Ø160 | m | 3
40 | Ø200 | m | 9
41 | Ø250 | m | 13
42 | Ø315 | m | 20
43 | Ø400 | m | 9
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
44 | 1560x835 | m | 4
45 | 1600x500 | m | 3
46 | 2100x500 | m | 1
47 | 400x500 | m | 5
48 | 600x500 | m | 29
49 | 700x400 | m | 5
50 | 800x400 | m | 3
51 | 800x500 | m | 57
52 | 850x400 | m | 3
53 | 900x400 | m | 3
54 | 900x450 | m | 39
55 | Antikondensacinė izoliacija 19mm | m2 | 17
56 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 50mm storio | m2 | 121
57 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
58 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.3. AHU-3 sistema:
59 | AHU-3 oro tiekimo ir šalinimo įrenginys.Tiekiamo oro kiekis 4477 m3/h, slėgis 300 Pa. Šalinamo oro kiekis 4477 m3/h, slėgis 300 Pa, su plokšteliniu šilumokaičiu (ne mažiau 80% efektyvumo), su vandeniniu šildymo kaloriferiu 32,8kW galio (60/40˚C), su vandeniniu vėsinimo kaloriferiu 20,0kW galios (7/12˚C), ventiliatorių el. galia 4,2kW 3x400V, svoris 886,0 kg, su gamykline automatika. | kompl. | 1
60 | Triukšmo slopintuvas 1380x735mm 1,2m ilgio | vnt. | 4
61 | Lauko oro šalinimo grotos su apsauga nuo kritulių 1200x600, Aef-0,43m2 | vnt. | 1
62 | Lauko oro paėmimo grotos su apsauga nuo kritulių 1800x600, Aef-0,65m2 | vnt. | 1
63 | Ozonatorius Ø125 | vnt. | 1
64 | Ugnies vožtuvas EI-30, 700x400 | vnt. | 3
65 | Gartraukis Ø200 | kompl. | 2
66 | Gartraukis Ø250 | kompl. | 1
67 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø100 | vnt. | 4
68 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø125 | vnt. | 2
69 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø100 | vnt. | 4
70 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 2
71 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius 600x600 pajungimas Ø250 kompl. su pajungimo dėže ir reguliavimo sklende | vnt. | 6
72 | Lankstus ortakis Ø 250 | m | 13
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
73 | Ø100 | m | 21
74 | Ø125 | m | 60
75 | Ø200 | m | 14
76 | Ø250 | m | 21
77 | Ø400 | m | 17
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
78 | 700x400 | m | 34
79 | 600x400 | m | 7
80 | 500x400 | m | 13
81 | 400x400 | m | 7
82 | 1380x735 | m | 10
83 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 50mm storio | m2 | 83
84 | Priešgaisrinė EI-60 izoliacija 80mm storio | m2 | 48
85 | Ortakių valymo liukas | vnt. | 6
86 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
87 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.4. AHU-4 sistema:
88 | AHU-4 oro tiekimo ir šalinimo įrenginys.Tiekiamo oro kiekis 6685 m3/h, slėgis 300 Pa. Šalinamo oro kiekis 6685 m3/h, slėgis 300 Pa, su rotaciniu šilumokaičiu (ne mažiau 80% efektyvumo), su vandeniniu šildymo kaloriferiu 18,2kW galio (60/40˚C), su vandeniniu vėsinimo kaloriferiu 29,3kW galios (7/12˚C), ventiliatorių el. galia 7,0kW 3x400V, svoris 764,0kg su gamykline automatika. | kompl. | 1
89 | Triukšmo slopintuvas 1560x835mm 1,2m ilgio | vnt. | 4
90 | Ugnies vožtuvas EI-30, 800x500 | vnt. | 2
91 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø500 | vnt. | 2
92 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø125 | vnt. | 2
93 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø125 | vnt. | 2
94 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø160 | vnt. | 10
95 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø200 | vnt. | 11
96 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø250 | vnt. | 6
97 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 2
98 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø160 | vnt. | 4
99 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø200 | vnt. | 1
100 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø250 | vnt. | 3
101 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø160 keturkampis | vnt. | 6
102 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø200 keturkampis | vnt. | 10
103 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø250 keturkampis | vnt. | 3
104 | Oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende 225x125 | vnt. | 2
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
105 | Ø125 | m | 68
106 | Ø160 | m | 22
107 | Ø200 | m | 17
108 | Ø250 | m | 12
109 | Ø315 | m | 5
110 | Ø400 | m | 36
111 | Ø500 | m | 59
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
112 | 1000x300 | m | 46
113 | 1560x835 | m | 4
114 | 200x200 | m | 8
115 | 350x300 | m | 1
116 | 500x500 | m | 9
117 | 600x500 | m | 23
118 | 700x400 | m | 8
119 | 700x500 | m | 1
120 | 800x500 | m | 62
121 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
122 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.5. AHU-5.1. sistema:
123 | AHU-5.1 oro tiekimo ir šalinimo įrenginys.Tiekiamo oro kiekis 16416 m3/h, slėgis 300 Pa. Šalinamo oro kiekis 16416 m3/h, slėgis 300 Pa, su rotaciniu šilumokaičiu (ne mažiau 80% efektyvumo), su vandeniniu šildymo kaloriferiu 84,3kW galio (60/40˚C), su vandeniniu vėsinimo kaloriferiu 116,6kW galios (7/12˚C), ventiliatorių el. galia 2x4,0/2x4,0kW 3x400V, svoris 2561,0kg, su maišymo sklende, su gamykline automatika. | kompl. | 1
124 | Triukšmo slopintuvas 1300x600mm 1,2m ilgio | vnt. | 4
125 | Oro šalinimo grotelės su reguliavimo sklende 1200x500 | vnt. | 8
126 | Ugnies vožtuvas EI-30, 1500x600 | vnt. | 2
127 | Ugnies vožtuvas EI-30, 600x1000 | vnt. | 1
128 | Ugnies vožtuvas EI-60, 1100x1000 | vnt. | 1
129 | Ugnies vožtuvas EI-60, 1600x500 | vnt. | 1
130 | Priešgaisrinė izoliacija 60mm storio EI-60 | m2 | 57
131 | Tekstilinis perforuotas ortakis Ø500 | m | 441
132 | Tekstilinis perforuotas ortakis Ø710 | m | 30
133 | Tekstilinis perforuotas ortakis Ø1100 | m | 4
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
134 | Ø500 | m | 5
135 | Ø710 | m | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
136 | 600x1400 | m | 25
137 | 600x1200 | m | 10
138 | 500x1200 | m | 10
139 | 400x1200 | m | 10
140 | 300x1000 | m | 10
141 | 250x600 | m | 10
142 | 2445x1436 | m | 3
143 | 1500x600 | m | 52
144 | 1300x600 | m | 27
145 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 30mm storio | m2 | 135
146 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
147 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.6. AHU-5.2. sistema:
148 | AHU-5.2 oro tiekimo ir šalinimo įrenginys.Tiekiamo oro kiekis 16416 m3/h, slėgis 300 Pa. Šalinamo oro kiekis 16416 m3/h, slėgis 300 Pa, su rotaciniu šilumokaičiu (ne mažiau 80% efektyvumo), su vandeniniu šildymo kaloriferiu 84,3kW galio (60/40˚C), su vandeniniu vėsinimo kaloriferiu 116,6kW galios (7/12˚C), ventiliatorių el. galia 2x4,0/2x4,0kW 3x400V, svoris 2561,0kg, su maišymo sklende, su gamykline automatika. | kompl. | 1
149 | Triukšmo slopintuvas 2445x1436mm 1,2m ilgio | vnt. | 4
150 | Ugnies vožtuvas EI-30, 1500x600 | vnt. | 2
151 | Ugnies vožtuvas EI-30, 500x1000 | vnt. | 1
152 | Ugnies vožtuvas EI-30, 600x1000 | vnt. | 1
153 | Ugnies vožtuvas EI-60, 1100x1000 | vnt. | 1
154 | Ugnies vožtuvas EI-60, 1600x500 | vnt. | 1
155 | Priešgaisrinė izoliacija 60mm storio EI-60 | m2 | 57
156 | Oro šalinimo grotelės su reguliaFŠK-vimo sklende 1200x500 | vnt. | 8
157 | Tekstilinis perforuotas ortakis Ø500 | m | 404
158 | Tekstilinis perforuotas ortakis Ø710 | m | 30
159 | Tekstilinis perforuotas ortakis Ø1100 | m | 7
1.6.1. Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
160 | Ø500 | m | 6
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
161 | 600x1400 | m | 4
162 | 600x1200 | m | 14
163 | 500x1200 | m | 7
164 | 400x1200 | m | 12
165 | 300x1000 | m | 22
166 | 250x600 | m | 20
167 | 2445x1436 | m | 9
168 | 1500x600 | m | 66
169 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 30mm storio | m2 | 135
170 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
171 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.7. AHU-6.1. sistema:
172 | AHU-6.1 oro tiekimo ir šalinimo įrenginys.Tiekiamo oro kiekis 6546 m3/h, slėgis 300 Pa. Šalinamo oro kiekis 6546 m3/h, slėgis 300 Pa, su plokšteliniu šilumokaičiu (ne mažiau 80% efektyvumo), su vandeniniu šildymo kaloriferiu 46,1kW galio (60/40˚C), su vandeniniu vėsinimo kaloriferiu 28,7kW galios (7/12˚C), ventiliatorių el. galia 4,20kW 3x400V, svoris 1049,0kg, su gamykline automatika. | kompl. | 1
173 | Triukšmo slopintuvas 1560x835mm 1,2m ilgio | vnt. | 4
174 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø315 | vnt. | 2
175 | Ugnies vožtuvas EI-60, Ø315 | vnt. | 1
176 | Ugnies vožtuvas EI-60, Ø250 | vnt. | 1
177 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø250 | vnt. | 2
178 | Ugnies vožtuvas EI-30, 800x500 | vnt. | 1
179 | Ugnies vožtuvas EI-30, 600x500 | vnt. | 1
180 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø100 | vnt. | 2
181 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø125 | vnt. | 47
182 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø200 | vnt. | 16
183 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø250 | vnt. | 5
184 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø100 | vnt. | 2
185 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 47
186 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø200 | vnt. | 2
187 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø200 keturkampis | vnt. | 14
188 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø250 keturkampis | vnt. | 5
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
189 | Ø100 | m | 9
190 | Ø125 | m | 118
191 | Ø160 | m | 25
192 | Ø200 | m | 151
193 | Ø250 | m | 109
194 | Ø315 | m | 65
195 | Ø400 | m | 25
196 | Ø500 | m | 7
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
197 | 1560x835 | m | 5
198 | 250x250 | m | 22
199 | 250x400 | m | 4
200 | 300x400 | m | 13
201 | 300x500 | m | 1
202 | 400x400 | m | 22
203 | 400x500 | m | 4
204 | 500x500 | m | 16
205 | 600x500 | m | 8
206 | 800x500 | m | 17
207 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
208 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.8. AHU-6.2. sistema:
209 | AHU-6.2 oro tiekimo ir šalinimo įrenginys.Tiekiamo oro kiekis 734 m3/h, slėgis 250 Pa. Šalinamo oro kiekis 734 m3/h, slėgis 250 Pa, su rotaciniu šilumokaičiu (ne mažiau 80% efektyvumo), su vandeniniu šildymo kaloriferiu 4,4kW galio (60/40˚C), ventiliatorių el. galia 1,4kW 3x400V, svoris 367,0kg, su gamykline automatika. | kompl. | 1
210 | Triukšmo slopintuvas 861x348mm 1,2m ilgio | vnt. | 4
211 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø100 | vnt. | 15
212 | Ugnies vožtuvas EI-60, Ø100 | vnt. | 2
213 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø125 | vnt. | 1
214 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø160 | vnt. | 2
215 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø200 | vnt. | 4
216 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø250 | vnt. | 4
217 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø100 | vnt. | 16
218 | Oro tiekimo/šalinimo tinkliukas Ø100 | vnt. | 16
219 | Oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende 225x125 | vnt. | 7
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
220 | Ø100 | m | 117
221 | Ø125 | m | 52
222 | Ø160 | m | 51
223 | Ø200 | m | 226
224 | Ø250 | m | 36
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
225 | 861x348 | m | 4
226 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
227 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.9. AHU-7 sistema:
228 | AHU-7 oro tiekimo ir šalinimo įrenginys.Tiekiamo oro kiekis 8856 m3/h, slėgis 300 Pa. Šalinamo oro kiekis 8856 m3/h, slėgis 300 Pa, su plokšteliniu šilumokaičiu (ne mažiau 80% efektyvumo), su vandeniniu šildymo kaloriferiu 62,4kW galio (60/40˚C), su vandeniniu vėsinimo kaloriferiu 39,0kW galios (7/12˚C), ventiliatorių el. galia 7,0kW 3x400V, svoris 1232,0kg, su gamykline automatika. | kompl. | 1
229 | Triukšmo slopintuvas 1791x782mm 1,2m ilgio | vnt. | 4
230 | Ugnies vožtuvas EI-30, 800x500 | vnt. | 1
231 | Ugnies vožtuvas EI-30, 600x400 | vnt. | 1
232 | Ugnies vožtuvas EI-60, 400x400 | vnt. | 2
233 | Ugnies vožtuvas EI-30, 400x400 | vnt. | 2
234 | Ugnies vožtuvas EI-30, 800x500 | vnt. | 1
235 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø125 | vnt. | 2
236 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø125 | vnt. | 3
237 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø200 | vnt. | 44
238 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø315 | vnt. | 12
239 | Oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklendė 225x125 | vnt. | 2
240 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 3
241 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø200 | vnt. | 44
242 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø315 didelio pralaidumo | vnt. | 12
243 | Oro pratekėjimo grotelės 1200x500 | vnt. | 8
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
244 | Ø125 | m | 12
245 | Ø200 | m | 150
246 | Ø250 | m | 13
247 | Ø315 | m | 53
248 | Ø400 | m | 13
249 | Ø500 | m | 55
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
250 | 1200x500 | m | 5
251 | 1791x872 | m | 7
252 | 400x400 | m | 78
253 | 500x400 | m | 7
254 | 600x400 | m | 131
255 | 800x400 | m | 52
256 | 800x500 | m | 25
257 | 900x400 | m | 22
258 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
259 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.10. AHU-8 sistema:
260 | AHU-8 oro tiekimo ir šalinimo įrenginys.Tiekiamo oro kiekis 2520 m3/h, slėgis 300 Pa. Šalinamo oro kiekis 2088 m3/h, slėgis 300 Pa, su rotaciniu šilumokaičiu (ne mažiau 80% efektyvumo), su vandeniniu šildymo kaloriferiu 10,9kW galio (60/40˚C), su vandeniniu vėsinimo kaloriferiu 10,5kW galios (7/12˚C), ventiliatorių el. galia 2,96kW 3x400V, svoris 345,0kg, su gamykline automatika. | kompl. | 1
261 | Triukšmo slopintuvas 861x480mm 1,2m ilgio | vnt. | 4
262 | Ugnies vožtuvas EI-30, 400x400 | vnt. | 4
263 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø315 | vnt. | 4
264 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø125 | vnt. | 1
265 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø100 | vnt. | 1
266 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø100 | vnt. | 1
267 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø125 | vnt. | 21
268 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø160 | vnt. | 12
269 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø200 | vnt. | 4
270 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø100 | vnt. | 1
271 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 23
272 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø160 | vnt. | 12
273 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø200 | vnt. | 4
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
274 | Ø100 | m | 5
275 | Ø125 | m | 97
276 | Ø160 | m | 81
277 | Ø200 | m | 68
278 | Ø250 | m | 42
279 | Ø315 | m | 42
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
280 | 250x300 | m | 217
281 | 400x400 | m | 60
282 | 861x480 | m | 4
283 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
284 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.11. AHU-8.1. sistema:
285 | AHU-8.1 oro tiekimo ir šalinimo įrenginys.Tiekiamo oro kiekis 2066 m3/h, slėgis 300 Pa. Šalinamo oro kiekis 2066 m3/h, slėgis 300 Pa, su plokšteliniu šilumokaičiu (ne mažiau 80% efektyvumo), su vandeniniu šildymo kaloriferiu 14,2kW galio (60/40˚C), su vandeniniu vėsinimo kaloriferiu 8,5kW galios (7/12˚C), ventiliatorių el. galia 2,96kW; 3x400V, svoris 482,0kg, su gamykline automatika. | kompl. | 1
286 | Triukšmo slopintuvas 861x480mm 1,2m ilgio | vnt. | 4
287 | Lauko oro paėmimo tinkliukas su apsauga nuo kritulių Ø800, Aef-0,5 m2 | vnt. | 1
288 | Lauko oro šalinimo tinklelis su apsauga nuo kritulių Ø630, Aef-0,31m2 | vnt. | 1
289 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø400 | vnt. | 2
290 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø100 | vnt. | 4
291 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø125 | vnt. | 4
292 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø160 | vnt. | 5
293 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø200 | vnt. | 13
294 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø100 | vnt. | 4
295 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 4
296 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø160 | vnt. | 5
297 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø200 | vnt. | 13
298 | Oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende 225x125 | vnt. | 2
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
299 | Ø100 | m | 8
300 | Ø125 | m | 10
301 | Ø160 | m | 30
302 | Ø200 | m | 48
303 | Ø250 | m | 17
304 | Ø315 | m | 43
305 | Ø400 | m | 86
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
306 | 861x480 | m | 4
307 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 50mm storio | m2 | 40
308 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
309 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.12. AHU-8.2. sistema:
310 | AHU-8.2 oro tiekimo ir šalinimo įrenginys.Tiekiamo oro kiekis 5673 m3/h, slėgis 300 Pa. Šalinamo oro kiekis 5673 m3/h, slėgis 300 Pa, su plokšteliniuu šilumokaičiu (ne mažiau 80% efektyvumo), su vandeniniu šildymo kaloriferiu 39,1kW galio (60/40˚C), su vandeniniu vėsinimo kaloriferiu 23,56kW galios (7/12˚C), ventiliatorių el. galia 4,2kW; 3x400V, svoris 886,0 kg, su gamykline automatika | kompl. | 1
311 | Triukšmo slopintuvas 1380x735mm 1,2m ilgio | vnt. | 4
312 | Lauko oro tiekimo grotos su apsauga nuo kritulių 2100x1000, Aef-1,26m2 | vnt. | 1
313 | Lauko oro šalinimo grotos su apsauga nuo kritulių 1400x1000, Aef-0,97m2 | vnt. | 1
314 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø630 | vnt. | 2
315 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø400 | vnt. | 1
316 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø315 | vnt. | 1
317 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø125 | vnt. | 4
318 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø160 | vnt. | 1
319 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø200 | vnt. | 30
320 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 4
321 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø160 | vnt. | 1
322 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø200 | vnt. | 6
323 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø200 didelio pralaidumo | vnt. | 24
324 | Oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende 225x125 | vnt. | 2
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
325 | Ø125 | m | 14
326 | Ø160 | m | 8
327 | Ø200 | m | 103
328 | Ø250 | m | 30
329 | Ø315 | m | 33
330 | Ø400 | m | 53
331 | Ø500 | m | 108
332 | Ø630 | m | 73
333 | Ø800 | m | 4
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
334 | 400x300 | m | 6
335 | 800x1100 | m | 4
336 | 861x348 | m | 3
337 | 1380x735 | m | 5
338 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 50mm storio | m2 | 55
339 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
340 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.13. AHU-9 sistema:
341 | AHU-9 oro tiekimo ir šalinimo įrenginys.Tiekiamo oro kiekis 4972 m3/h, slėgis 300 Pa. Šalinamo oro kiekis 4684 m3/h, slėgis 300 Pa, su rotaciniu šilumokaičiu (ne mažiau 80% efektyvumo), su vandeniniu šildymo kaloriferiu 13,9kW galio (60/40˚C), su vandeniniu vėsinimo kaloriferiu 21,2kW galios (7/12˚C), ventiliatorių el. galia 4,2kW; 3x400V, svoris 620,0kg, su gamykline automatika. | kompl. | 1
342 | Triukšmo slopintuvas 1380x735mm 1,2m ilgio | vnt. | 4
343 | Ugnies vožtuvas EI-60, 600x300 | vnt. | 4
344 | Ugnies vožtuvas EI-30, 600x300 | vnt. | 4
345 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø400 | vnt. | 2
346 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø315 | vnt. | 4
347 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø315 | vnt. | 12
348 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø315 didelio pralaidumo | vnt. | 12
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
349 | Ø315 | m | 38
350 | Ø400 | m | 18
351 | Ø500 | m | 7
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
352 | 1380x735 | m | 4
353 | 400x300 | m | 8
354 | 600x300 | m | 264
355 | 600x500 | m | 17
356 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 50mm storio | m2 | 73
357 | Kalcio silikato plokštės ortakių aptaisymui EI-60 | m2 | 55
358 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
359 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.14. AHU-9.1. sistema:
360 | AHU-9.1 oro tiekimo ir šalinimo įrenginys.Tiekiamo oro kiekis 3420 m3/h, slėgis 250 Pa. Šalinamo oro kiekis 3096 m3/h, slėgis 250 Pa, su rotaciniuu šilumokaičiu (ne mažiau 80% efektyvumo), su vandeniniu šildymo kaloriferiu 12,5kW galio (60/40˚C), su vandeniniu vėsinimo kaloriferiu 14,1kW galios (7/12˚C), ventiliatorių el. galia 4,20kW; 3x400V, svoris 398,0kg, su gamykline automatika. | kompl. | 1
361 | Triukšmo slopintuvas 1068x480mm 1,2m ilgio | vnt. | 4
362 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø315 | vnt. | 4
363 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø400 | vnt. | 2
364 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø200 | vnt. | 20
365 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø200 didelio pralaidumo | vnt. | 20
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
366 | Ø200 | m | 62
367 | Ø250 | m | 22
368 | Ø315 | m | 113
369 | Ø400 | m | 68
370 | Ø500 | m | 9
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
371 | 1068x480 | m | 4
372 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
373 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.15. AHU-10 sistema:
374 | AHU-10 oro tiekimo ir šalinimo įrenginys.Tiekiamo oro kiekis 2322 m3/h, slėgis 300 Pa. Šalinamo oro kiekis 1998 m3/h, slėgis 300 Pa, su rotaciniu šilumokaičiu (ne mažiau 80% efektyvumo), su vandeniniu šildymo kaloriferiu 8,4kW galio (60/40˚C), su vandeniniu vėsinimo kaloriferiu 8,0kW galios (7/12˚C), ventiliatorių el. galia 2,96kW; 3x400V, svoris 368,0kg, su gamykline automatika. | kompl. | 1
375 | Triukšmo slopintuvas 861x480mm 1,2m ilgio | vnt. | 4
376 | Lauko oro tiekimo grotos su apsauga nuo kritulių 2500x1000, Aef-1,5m2 | vnt. | 1
377 | Lauko oro šalinimo grotos su apsauga nuo kritulių 1600x1000, Aef-0,96m2 | vnt. | 1
378 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø315 | vnt. | 2
379 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø100 | vnt. | 2
380 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø100 | vnt. | 2
381 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø125 | vnt. | 2
382 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø200 | vnt. | 10
383 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø200 | vnt. | 6
384 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø100 | vnt. | 2
385 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 2
386 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø200 | vnt. | 10
387 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø200 | vnt. | 6
388 | Oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende 325x125 | vnt. | 2
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
389 | Ø100 | m | 9
390 | Ø125 | m | 9
391 | Ø160 | m | 70
392 | Ø200 | m | 52
393 | Ø250 | m | 26
394 | Ø315 | m | 59
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
395 | 1068x480 | m | 3
396 | 1500x1000 | m | 4
397 | 1600x1000 | m | 1
398 | 500x300 | m | 5
399 | 700x300 | m | 10
400 | 700x400 | m | 14
401 | 800x800 | m | 4
402 | 861x480 | m | 4
403 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 50mm storio | m2 | 121
404 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
405 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.16. AHU-11 sistema:
406 | AHU-11 oro tiekimo ir šalinimo įrenginys.Tiekiamo oro kiekis 3600 m3/h, slėgis 250 Pa. Šalinamo oro kiekis 3600 m3/h, slėgis 250 Pa, su rotaciniu šilumokaičiu (ne mažiau 80% efektyvumo), su vandeniniu šildymo kaloriferiu 8,9kW galio (60/40˚C), su vandeniniu vėsinimo kaloriferiu 15,2kW galios (7/12˚C), ventiliatorių el. galia 2,96kW; 3x400V, svoris 508,0kg, su gamykline automatika. | kompl. | 1
407 | Triukšmo slopintuvas 1239x615mm 1,2m ilgio | vnt. | 4
408 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø500 | vnt. | 3
409 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø200 | vnt. | 16
410 | Mechaninė oro reguliavimo sklendė Ø100 | vnt. | 2
411 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø200 didelio pralaidumo | vnt. | 16
412 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø100 | vnt. | 2
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
413 | Ø200 | m | 21
414 | Ø250 | m | 10
415 | Ø315 | m | 12
416 | Ø400 | m | 36
417 | Ø500 | m | 64
418 | Ø100 | m | 6
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
419 | 1239x615 | m | 5
420 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 50mm storio | m2 | 59
421 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
422 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.17. OŠ-1 sistema:
423 | OŠ-1 kanalinis ventiliatorius -324 m3/h; 100Pa; 1x230V | vnt. | 1
424 | Triukšmo slopintuvas Ø200 L=0,9m | vnt. | 1
1.17.1. Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
425 | Ø125 | m | 13
426 | Ø160 | m | 3
427 | Ø200 | m | 10
428 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 4
429 | Mechaninė reguliavimo sklendė Ø125 | vnt. | 4
430 | Lauko oro šalinimo grotos su apsauga nuo kritulių Ø200, Aef-0,02m2 | vnt. | 1
431 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
432 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.18. OŠ-2 sistema:
433 | OŠ-2 kanalinis ventiliatorius -324 m3/h; 100Pa; 1x230V | vnt. | 1
434 | Triukšmo slopintuvas Ø160 L=0,9m | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
435 | Ø125 | m | 9
436 | Ø160 | m | 33
437 | Ø200 | m | 1
438 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 3
439 | Mechaninė reguliavimo sklendė Ø125 | vnt. | 3
440 | Lauko oro šalinimo grotos su apsauga nuo kritulių Ø200, Aef-0,02m2 | vnt. | 1
441 | Ugnies vožtuvas EI-30, Ø160 | vnt. | 2
442 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
443 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.19. OŠ-3 sistema:
444 | OŠ-3 kanalinis ventiliatorius -324 m3/h; 100Pa; 1x230V | vnt. | 1
445 | Triukšmo slopintuvas Ø160 L=0,9m | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
446 | Ø125 | m | 8
447 | Ø160 | m | 16
448 | Ø200 | m | 1
449 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 3
450 | Mechaninė reguliavimo sklendė Ø125 | vnt. | 3
451 | Lauko oro šalinimo grotos su apsauga nuo kritulių Ø200, Aef-0,02m2 | vnt. | 1
452 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
453 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.20. OŠ-4 sistema:
454 | OŠ-4 kanalinis ventiliatorius -51 m3/h; 80Pa; 1x230V | vnt. | 1
455 | Triukšmo slopintuvas Ø160 L=0,9m | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
456 | Ø125 | m | 3
457 | Oro tiekimo/šalinimo tinkliukas Ø100 | vnt. | 1
458 | Oro pritekėjimo grotelės 300x200 | vnt. | 1
459 | Lauko oro šalinimo grotos su apsauga nuo kritulių Ø100, Aef-0,004m2 | vnt. | 1
460 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
461 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.21. OŠ-5 sistema:
462 | OŠ-5 kanalinis ventiliatorius -432 m3/h; 120Pa; 1x230V | vnt. | 1
463 | Triukšmo slopintuvas Ø160 L=0,9m | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
464 | Ø125 | m | 13
465 | Ø160 | m | 4
466 | Ø200 | m | 5
467 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 4
468 | Mechaninė reguliavimo sklendė Ø125 | vnt. | 4
469 | Lauko oro šalinimo grotos su apsauga nuo kritulių Ø200, Aef-0,02m2 | vnt. | 1
470 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
471 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.22. OŠ-P sistema:
472 | OŠ-P kanalinis ventiliatorius -245 m3/h; 150Pa; 1x230V | vnt. | 1
473 | Triukšmo slopintuvas Ø160 L=0,9m | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
474 | Ø160 | m | 12
475 | Oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende 225x125 | vnt. | 2
476 | Ugnies vožtuvas Ø160 EI-30 su padėties indikacija | vnt. | 1
477 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
478 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.23. OT-P sistema:
479 | OT-P kanalinis ventiliatorius +245 m3/h; 150Pa; 1x230V | vnt. | 1
480 | Triukšmo slopintuvas Ø160 L=0,9m | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto juostinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
481 | Ø160 | m | 25
482 | Oro tiekimo/šalinimo grotelės su reguliavimo sklende 225x125 | vnt. | 2
483 | Ugnies vožtuvas Ø160 EI-30 su padėties indikacija | vnt. | 1
484 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
485 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.24. OT-DŠ_2.48 sistema:
486 | OT-DŠ_2.48 kanalinis ventiliatorius +24000 m3/h; 300Pa; 1x230V | vnt. | 1
487 | Apšiltinta sklendė su el. pavara 900x900 | vnt. | 1
488 | Lauko oro tiekimo tinkliukas su apsauga nuo kritulių Ø1000, Aef-0,78m2 | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
489 | Ø900 | m | 5
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
490 | 900x900 | m | 1
491 | 1900x700 | m | 13
492 | 1900x900 | m | 1
493 | Priešgaisrinė izoliacija 60mm storio EI-60 | m2 | 65
494 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
495 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
495.1 | Ortakių izoliacijos skardinimas ant stogo | kompl. | 1
1.25. OT-DŠ_1.46_2.14_1 sistema:
496 | OT-DŠ_1.46-2.14_1 kanalinis ventiliatorius +12000 m3/h; 300Pa; 1x230V | vnt. | 1
497 | Sklendė su el. pavara 230V 1200x630 | vnt. | 2
498 | Apšiltinta sklendė su el. pavara 500x500 | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
499 | 500x500 | m | 11
500 | 1200x630 | m | 1
501 | 1300x500 | m | 49
502 | 1400x500 | m | 10
503 | Priešgaisrinė izoliacija 60mm storio EI-60 | m2 | 183
504 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
505 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.26. OT-DŠ_1.46_2.14_2 sistema:
506 | OT-DŠ_1.46-2.14_2 kanalinis ventiliatorius +12000 m3/h; 300Pa; 1x230V | vnt. | 1
507 | Sklendė su el. pavara 230V 1200x630 | vnt. | 2
508 | Apšiltinta sklendė su el. pavara 500x500 | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
509 | 500x500 | m | 8
510 | 1200x630 | m | 1
511 | 1400x500 | m | 8
512 | Priešgaisrinė izoliacija 60mm storio EI-60 | m2 | 36.5
513 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
514 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.27. OT-DŠ_1.68_2.30_1 sistema:
515 | OT-DŠ_1.68_2.30_1 kanalinis ventiliatorius +12000 m3/h; 300Pa; 3x400V | vnt. | 1
516 | Sklendė su el. pavara 230V 1200x630 | vnt. | 2
517 | Apšiltinta sklendė su el. pavara 500x500 | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
518 | 500x500 | m | 5
519 | 1200x630 | m | 1
520 | 1300x500 | m | 23
521 | 1400x500 | m | 10
522 | Priešgaisrinė izoliacija 60mm storio EI-60 | m2 | 102.2
523 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
524 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
1.28. OT-DŠ_1.68_2.30_2 sistema:
525 | OT-DŠ_1.68_2.30_2 kanalinis ventiliatorius +12000 m3/h; 300Pa; 3x400V | vnt. | 1
526 | Sklendė su el. pavara 230V 1200x630 | vnt. | 2
527 | Apšiltinta sklendė su el. pavara 500x500 | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
528 | 500x500 | m | 5
529 | 1200x630 | m | 1
530 | 1300x500 | m | 21
531 | 1400x500 | m | 10
532 | Priešgaisrinė izoliacija 60mm storio EI-60 | m2 | 94.5
533 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
534 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
2 skyrius. Bendras oro šalinimas iš rūsio
535 | Izoliuotas ugnies vožtuvas EI60 1600x1000 | vnt. | 2
536 | Izoliuotas ugnies vožtuvas EI30 800x600 | vnt. | 2
537 | Izoliuotas ugnies vožtuvas EI30 1600x1000 | vnt. | 1
538 | Lauko oro išmetimo grotos su apsauga nuo kritulių 1900x2500, Aef-2,85m2 | vnt. | 2
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
539 | 1000x800 | m | 1
540 | 1200x1000 | m | 3
541 | 1200x800 | m | 6
542 | 1400x1500 | m | 8
543 | 1560x835 | m | 1
544 | 1600x1000 | m | 32
545 | 1791x872 | m | 1
546 | 1800x1300 | m | 8
547 | 1800x1700 | m | 5
548 | 1900x1900 | m | 18
549 | 1900x2500 | m | 5
550 | 2445x1436 | m | 2
551 | 400x300 | m | 7
552 | 500x300 | m | 8
553 | 800x500 | m | 11
554 | 800x550 | m | 10
555 | 800x600 | m | 2
556 | 861x348 | m | 1
557 | 861x480 | m | 1
558 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 50mm storio | m2 | 616
559 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
560 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
3 skyrius. Bendras oro tiekimas į rūsį
561 | Izoliuotas ugnies vožtuvas EI60 1250x700, su el. pavara 1x230V | vnt. | 4
562 | Izoliuotas ugnies vožtuvas EI60 200x200, su el. pavara 1x230V | vnt. | 1
563 | Izoliuotas ugnies vožtuvas EI60 1200x600, su el. pavara 1x230V | vnt. | 1
564 | Izoliuotas ugnies vožtuvas EI60 800x550, su el. pavara 1x230V | vnt. | 1
565 | Izoliuotas ugnies vožtuvas EI60 500x300, su el. pavara 1x230V | vnt. | 1
566 | Izoliuotas ugnies vožtuvas EI60 700x600, su el. pavara 1x230V | vnt. | 1
567 | Lauko oro tiekimo grotos su apsauga nuo kritulių 2000x2000, Aef-3,06m2 | vnt. | 2
568 | Lauko oro tiekimo grotos su apsauga nuo kritulių 2000x2000, Aef-2,4m2 | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų matmenys yra:
569 | 1000x2000 | m | 3
570 | 1200x1000 | m | 3
571 | 1200x600 | m | 1
572 | 1250x700 | m | 96
573 | 1400x2000 | m | 6
574 | 1560x835 | m | 2
575 | 1791x872 | m | 1
576 | 2000x2000 | m | 2
577 | 200x200 | m | 2
578 | 2445x1436 | m | 2
579 | 2550x2000 | m | 2
580 | 400x300 | m | 4
581 | 500x300 | m | 2
582 | 600x800 | m | 4
583 | 700x600 | m | 15
584 | 800x550 | m | 2
585 | 800x600 | m | 2
586 | 861x348 | m | 1
587 | 861x480 | m | 1
588 | 900x900 | m | 15
589 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 50mm storio | m2 | 415
590 | Priešgaisrinė izoliacija EI-60 80mm storio | m2 | 208
591 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
592 | Cinkuotos skarda nestandartinėms ortakių detalėms | kompl. | 1
3.1. DŠ_1.46-2.14_1 sistema
593 | DŠ_1.46-2.14_1 ašinis ventiliatorius +12000 m3/h; 300Pa; 3x400V | vnt. | 1
594 | Lauko oro šalinimo grotos su apsauga nuo kritulių 1000x700 Aef-0,5m2 | vnt. | 1
595 | Oro šalinimo tinkliukas 1200x700 | vnt. | 2
596 | Oro šalinimo tinkliukas 1200x400 | vnt. | 1
597 | Oro šalinimo tinkliukas 1200x400 | vnt. | 1
598 | Dūmų sklendė 1200x700 su el.pavara 230V; EI-60 | vnt. | 3
599 | Dūmų sklendė 1200x400 su el.pavara 230V; EI-60 | vnt. | 1
600 | Dūmų sklendė 1000x700 su el.pavara 230V; EI-60 | vnt. | 1
Izoliuotas dūmų šalinimo kanalas su fasoninėmis dalimis, kai jų matmenys yra EI-60:
601 | 1000x700 | m | 30
602 | 1200x400 | m | 18
603 | 1200x700 | m | 3
3.2. DŠ_1.46-2.14_2 sistema
604 | DŠ_1.46-2.14_2 ašinis ventiliatorius +12000 m3/h; 300Pa; 3x400V | vnt. | 1
605 | Lauko oro šalinimo grotos su apsauga nuo kritulių 1000x700 Aef-0,5m2 | vnt. | 1
606 | Oro šalinimo tinkliukas 1200x700 | vnt. | 2
607 | Oro šalinimo tinkliukas 1200x400 | vnt. | 1
608 | Dūmų sklendė 1200x700 su el.pavara 230V; EI-60 | vnt. | 2
609 | Dūmų sklendė 1200x400 su el.pavara 230V; EI-60 | vnt. | 1
610 | Dūmų sklendė 1000x700 su el.pavara 230V; EI-60 | vnt. | 1
Izoliuotas dūmų šalinimo kanalas su fasoninėmis dalimis, kai jų matmenys yra EI-60:
611 | 1000x700 | m | 27
612 | 1200x700 | m | 3
613 | 1200x400 | m | 26
3.3. DŠ_1.68 sistema
614 | DŠ_1.68 ašinis ventiliatorius -24000 m3/h; 300Pa; 3x400V | vnt. | 1
615 | Lauko oro šalinimo grotos su apsauga nuo kritulių 1250x1000, Aef-0,75m2 | vnt. | 1
616 | Oro šalinimo tinkliukas 1200x700 | vnt. | 1
617 | Oro šalinimo tinkliukas 1200x400 | vnt. | 2
618 | Dūmų sklendė 1200x700 su el.pavara 230V; EI-60 | vnt. | 1
619 | Dūmų sklendė 1200x400 su el.pavara 230V; EI-60 | vnt. | 2
620 | Dūmų sklendė 1300x1200 su el.pavara 230V; EI-60 |  | 1
Izoliuotas dūmų šalinimo kanalas su fasoninėmis dalimis, kai jų matmenys yra EI-60:
621 | 1000x500 | m | 16
622 | 1200x400 | m | 52
623 | 1200x700 | m | 3
624 | 1250x1000 | m | 22
3.4. DŠ_1.68.1 sistema
625 | DŠ_1.68.1 ašinis ventiliatorius -12000 m3/h; 300Pa; 3x400V | vnt. | 1
626 | Lauko oro šalinimo grotos su apsauga nuo kritulių 1000x700, Aef-0,75m2 | vnt. | 1
627 | Oro šalinimo tinkliukas 1200x700 | vnt. | 1
628 | Dūmų sklendė 1200x700 su el.pavara 230V; EI-60 | vnt. | 1
629 | Dūmų sklendė 1000x700 su el.pavara 230V; EI-60 | m | 1
Izoliuotas dūmų šalinimo kanalas su fasoninėmis dalimis, kai jų matmenys yra EI-60:
630 | 1000x700 | m | 5
631 | 1200x500 | m | 23
3.5. DŠ_2.30 sistema
632 | DŠ_2.30 ašinis ventiliatorius -24000 m3/h; 300Pa; 3x400V | vnt. | 1
633 | Lauko oro šalinimo grotos su apsauga nuo kritulių 1250x1000, Aef-0,75m2 | vnt. | 1
634 | Oro šalinimo tinkliukas 1000x900 | vnt. | 2
635 | Dūmų sklendė 1000x900 su el.pavara 230V; EI-60 | vnt. | 2
636 | Dūmų sklendė 1300x1200 su el.pavara 230V; EI-60 | vnt. | 1
Izoliuotas dūmų šalinimo kanalas su fasoninėmis dalimis, kai jų matmenys yra EI-60:
637 | 1000x700 | m | 27
638 | 1250x1000 | m | 20
639 | 1250x1100 | m | 3
640 | 1000x900 | m | 1
3.6. DŠ_2.46 sistema
641 | DŠ_2.46 kanalinis ventiliatorius -24000 m3/h; 300Pa; 3x400V | vnt. | 1
642 | Lauko oro šalinimo tinkliukas su apsauga nuo kritulių 900x900, Aef-0,81m2 | vnt. | 1
643 | Oro šalinimo tinkliukas 1200x700 | vnt. | 2
644 | Dūmų sklendė 1200x700 su el.pavara 230V; EI-60 | vnt. | 2
645 | Dūmų sklendė 900x900 su el.pavara 230V; EI-60 | vnt. | 1
Izoliuotas dūmų šalinimo kanalas su fasoninėmis dalimis, kai jų matmenys yra EI-60:
646 | 900x900 | m | 5
647 | 1200x600 | m | 7
648 | 1200x1000 | m | 8
649 | 1200x700 | m | 12
649.1 | Dūmų kanalų skardinimas ant stogo | kompl. | 1
3.7. DŠ_2.48 sistema
650 | DŠ_2.48 kanalinis ventiliatorius -24000 m3/h; 300Pa; 3x400V | vnt. | 1
651 | Lauko oro šalinimo tinkliukas su apsauga nuo kritulių 900x900, Aef-0,49m2 | vnt. | 1
652 | Oro šalinimo tinkliukas 1200x500 | vnt. | 2
653 | Apšiltinta dūmų sklendė 1200x500 ; EI-60 | vnt. | 2
654 | Apšiltinta dūmų sklendė su el. pavara 900x900; EI-60 | vnt. | 1
Izoliuotas dūmų šalinimo kanalas su fasoninėmis dalimis, kai jų matmenys yra EI-60:
655 | 900x900 | m | 7
656 | 1200x500 | m | 35
656.1 | Dūmų kanalų skardinimas ant stogo | kompl. | 1
3.8. VŠ-1 sistema
657 | VŠ-1 kanalinis ventiliatorius -2739 m3/h; 1x230V; 528W, su dažnio keitikliu ir patalpos slėgio jutikliu | vnt. | 1
658 | Tinkliukas Ø315, Aef-0,077m2 | vnt. | 1
659 | Apšiltinta sklendė Ø315 | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
660 | Ø315 | m | 25
661 | Priešgaisrinė EI-60, 80mm storio izoliacija | m2 | 20
662 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
3.9. VŠ-2 sistema
663 | VŠ-2 ašinis ventiliatorius +42102 m3/h; 300 Pa; 3x400V, su dažnio keitikliu ir patalpos slėgio jutikliu | vnt. | 1
664 | Lauko oro tiekimo grotelės su apsauga nuo kritulių 1500x800, Aef-0,72m2 | vnt. | 1
665 | Apšiltinta sklendė su el. pavara 1500x800 | vnt. | 1
666 | Tinkliukas 1000x1200 | vnt. | 3
Ortakiai pagaminti iš kalcio silikato EI-60
667 | 1200x1000, EI-60 | m | 3
668 | 1200x400, EI-60 | m | 7
669 | 1200x600, EI-60 | m | 7
670 | 1500x800, EI-60 | m | 12
671 | Kalcio silikato ortakio fasoninės dalys, EI-60 | vnt. | 1
671.1 | Ortakių skardinimas ant stogo | kompl. | 1
3.10. VŠ-R7 sistema
672 | VŠ-R7 kanalinis ventiliatorius | vnt. | 1
673 | Apšiltinta sklendė su el. pavara Ø500 | vnt. | 1
674 | Tinkliukas Ø500 | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
675 | Ø500 | m | 1
676 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
677 | Priešgaisrinė EI-60 izoliacija 80mm storio | m2 | 3
3.11. Patalpos Nr. 1.10 dūmų šalinimo sistema
678 | Stoginis dūmų šalinimo ventiliatorius su automatiškai atsidarančiu liuku DŠS-1 – DŠS-36; -25 000 m3/h; 200Pa; 3x400V; 4000W; 295,0 kg | vnt. | 36
Izoliuotas dūmų šalinimo kanalas su fasoninėmis dalimis, kai jų matmenys yra EI-60:
679 | 1000x1050 | m | 20
680 | Tinkliukas 1000x1050 | vnt. | 36
3.12. Natūralaus vėdinimo N-1 sistema
681 | Lauko oro šalinimo tinkliukas su apsauga nuo kritulių Ø125 | vnt. | 1
682 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
683 | Ø125 | m | 3
684 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 50mm storio | m2 | 1
685 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
3.13. Natūralaus vėdinimo N-2 sistema
686 | Lauko oro šalinimo tinkliukas su apsauga nuo kritulių Ø125 | vnt. | 1
687 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
688 | Ø125 | m | 3
689 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 50mm storio | m2 | 1
690 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
3.14. Natūralaus vėdinimo N-3 sistema
691 | Lauko oro šalinimo tinkliukas su apsauga nuo kritulių Ø125 | vnt. | 1
692 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
693 | Ø125 | m | 3
694 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 50mm storio | m2 | 1
695 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
3.15. Natūralaus vėdinimo N-4 sistema
696 | Lauko oro šalinimo tinkliukas su apsauga nuo kritulių Ø125 | vnt. | 1
697 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
698 | Ø125 | m | 3
699 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 50mm storio | m2 | 1
700 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
3.16. Natūralaus vėdinimo N-5 sistema
701 | Lauko oro šalinimo tinkliukas su apsauga nuo kritulių Ø125 | vnt. | 1
702 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
703 | Ø125 | m | 3
704 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 50mm storio | m2 | 1
705 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
3.16. Natūralaus vėdinimo N-6 sistema
706 | Lauko oro šalinimo tinkliukas su apsauga nuo kritulių Ø125 | vnt. | 1
707 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
708 | Ø125 | m | 3
709 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 50mm storio | m2 | 1
710 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
3.16. Natūralaus vėdinimo N-7 sistema
711 | Lauko oro šalinimo tinkliukas su apsauga nuo kritulių Ø125 | vnt. | 1
712 | Oro tiekimo/šalinimo difuzorius Ø125 | vnt. | 1
Ortakiai ir fasoninės dalys, pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno, sandarūs (B klasė), kai jų skersmenys yra:
713 | Ø125 | m | 3
714 | Šiluminė akmens vatos izoliacija su aliuminio folija 50mm storio | m2 | 1
715 | Cinkuotos skardos ortakio fasoninės dalys | kompl. | 1
4 skyrius. Bendrai vėdinimo sistemoms
716 | Vėdinimo sistemų bandymas ir priėmimas | kompl. | 1
717 | Angų užtaisymas išlaikant atsparumą ugniai | kompl. | 1
718 | Ortakių ir armatūros žymėjimas | kompl. | 1
719 | Atramos ir tvirtinimas | kompl. | 1
5 skyrius. Vėdinimo įrenginių šildymo aprišimo mazgai
5.1. AHU-1
720 | Cirkuliacinis siurblys 0,45 x 1,2 = 0,54 m3/h; 40 kPa; 1x230V (schemoje S1) | vnt. | 1
721 | Automatinis balansinis ventilis DN15; 0,45m3/h (schemoje B2) | vnt. | 1
722 | Trieigis linijinis pamaišymo vožtuvas su el. pavara (0-10V) kvs2,5, DN15 (schemoje Nr. 5) | vnt. | 1
723 | Atbulinis vožtuvas DN15 (schemoje AV1) | vnt. | 1
724 | Mechaninis balansinis vožtuvas DN15, kvs3,0 (schemoje B1) | vnt. | 1
725 | Rutulinis ventilis DN20 (schemoje V1, V2) | vnt. | 2
726 | Filtras movinis DN20 (schemoje F1) | vnt. | 1
727 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
728 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 4
729 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
730 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
5.2. AHU-2
731 | Cirkuliacinis siurblys 2,12 x 1,2 = 2,55 m3/h; 40 kPa; 1x230V (schemoje S1) | vnt. | 1
732 | Automatinis balansinis ventilis DN32; 2,12m3/h (schemoje B2) | vnt. | 1
733 | Trieigis linijinis pamaišymo vožtuvas su el. pavara (0-10V) kvs10, DN25 (schemoje Nr. 5) | vnt. | 1
734 | Atbulinis vožtuvas DN15 (schemoje AV1) | vnt. | 1
735 | Mechaninis balansinis vožtuvas DN15, kvs3,0 (schemoje B1) | vnt. | 1
736 | Rutulinis ventilis DN32 (schemoje V1, V2) | vnt. | 2
737 | Filtras movinis DN32 (schemoje F1) | vnt. | 1
738 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
739 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 4
740 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
741 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
5.3. AHU-3
742 | Cirkuliacinis siurblys 1,29 x 1,2 = 1,55 m3/h; 40 kPa; 1x230V (schemoje S1) | vnt. | 1
743 | Automatinis balansinis ventilis DN25; 1,29m3/h (schemoje B2) | vnt. | 1
744 | Trieigis linijinis pamaišymo vožtuvas su el. pavara (0-10V) kvs6,3, DN20 (schemoje Nr. 5) | vnt. | 1
745 | Atbulinis vožtuvas DN15 (schemoje AV1) | vnt. | 1
746 | Mechaninis balansinis vožtuvas DN15, kvs3,0 (schemoje B1) | vnt. | 1
747 | Rutulinis ventilis DN32 (schemoje V1, V2) | vnt. | 2
748 | Filtras movinis DN32 (schemoje F1) | vnt. | 1
749 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
750 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 4
751 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
752 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
753 | Šilumos skaitiklis (schemoje ŠS) | vnt. | 1
5.4. AHU-4
754 | Cirkuliacinis siurblys 0,78 x 1,2 = 0,94 m3/h; 40 kPa; 1x230V (schemoje S1) | vnt. | 1
755 | Automatinis balansinis ventilis DN20; 0,78m3/h (schemoje B2) | vnt. | 1
756 | Trieigis linijinis pamaišymo vožtuvas su el. pavara (0-10V) kvs4, DN15 (schemoje Nr. 5) | vnt. | 1
757 | Atbulinis vožtuvas DN20 (schemoje AV1) | vnt. | 1
758 | Mechaninis balansinis vožtuvas DN15, kvs3,0 (schemoje B1) | vnt. | 1
759 | Rutulinis ventilis DN20 (schemoje V1, V2) | vnt. | 2
760 | Filtras movinis DN20 (schemoje F1) | vnt. | 1
761 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
762 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 4
763 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
764 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
5.5. AHU-5.1
765 | Cirkuliacinis siurblys 3,63 x 1,2 = 4,36 m3/h; 40 kPa; 1x230V (schemoje S1) | vnt. | 1
766 | Automatinis balansinis ventilis DN40; 3,63m3/h (schemoje B2) | vnt. | 1
767 | Trieigis linijinis pamaišymo vožtuvas su el. pavara (0-10V) kvs16, DN32 (schemoje Nr. 5) | vnt. | 1
768 | Atbulinis vožtuvas DN15 (schemoje AV1) | vnt. | 1
769 | Mechaninis balansinis vožtuvas DN15, kvs3,0 (schemoje B1) | vnt. | 1
770 | Rutulinis ventilis DN40 (schemoje V1, V2) | vnt. | 2
771 | Filtras movinis DN40 (schemoje F1) | vnt. | 1
772 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
773 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 4
774 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
775 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
5.6. AHU-5.2
776 | Cirkuliacinis siurblys 3,63 x 1,2 = 4,36 m3/h; 40 kPa; 1x230V (schemoje S1) | vnt. | 1
777 | Automatinis balansinis ventilis DN40; 3,63m3/h (schemoje B2) | vnt. | 1
778 | Trieigis linijinis pamaišymo vožtuvas su el. pavara (0-10V) kvs16, DN32 (schemoje Nr. 5) | vnt. | 1
779 | Atbulinis vožtuvas DN15 (schemoje AV1) | vnt. | 1
780 | Mechaninis balansinis vožtuvas DN15, kvs3,0 (schemoje B1) | vnt. | 1
781 | Rutulinis ventilis DN40 (schemoje V1, V2) | vnt. | 2
782 | Filtras movinis DN40 (schemoje F1) | vnt. | 1
783 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
784 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 4
785 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
786 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
5.7. AHU-6.1
787 | Cirkuliacinis siurblys 1,98 x 1,2 = 2,38 m3/h; 40 kPa; 1x230V (schemoje S1) | vnt. | 1
788 | Automatinis balansinis ventilis DN32; 1,98m3/h (schemoje B2) | vnt. | 1
789 | Trieigis linijinis pamaišymo vožtuvas su el. pavara (0-10V) kvs10, DN25 (schemoje Nr. 5) | vnt. | 1
790 | Atbulinis vožtuvas DN15 (schemoje AV1) | vnt. | 1
791 | Mechaninis balansinis vožtuvas DN15, kvs3,0 (schemoje B1) | vnt. | 1
792 | Rutulinis ventilis DN32 (schemoje V1, V2) | vnt. | 2
793 | Filtras movinis DN32 (schemoje F1) | vnt. | 1
794 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
795 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 4
796 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
797 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
5.8. AHU-6.2
798 | Cirkuliacinis siurblys 0,19 x 1,2 = 0,23 m3/h; 40 kPa; 1x230V (schemoje S1) | vnt. | 1
799 | Automatinis balansinis ventilis DN15; 0,19m3/h (schemoje B2) | vnt. | 1
800 | Trieigis linijinis pamaišymo vožtuvas su el. pavara (0-10V) kvs1, DN15 (schemoje Nr. 5) | vnt. | 1
801 | Atbulinis vožtuvas DN15 (schemoje AV1) | vnt. | 1
802 | Mechaninis balansinis vožtuvas DN15, kvs3,0 (schemoje B1) | vnt. | 1
803 | Rutulinis ventilis DN15 (schemoje V1, V2) | vnt. | 2
804 | Filtras movinis DN15 (schemoje F1) | vnt. | 1
805 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
806 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 4
807 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
808 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
5.9. AHU-7
809 | Cirkuliacinis siurblys 2,68 x 1,2 = 3,22 m3/h; 40 kPa; 1x230V (schemoje S1) | vnt. | 1
810 | Automatinis balansinis ventilis DN32; 2,68m3/h (schemoje B2) | vnt. | 1
811 | Trieigis linijinis pamaišymo vožtuvas su el. pavara (0-10V) kvs16, DN32 (schemoje Nr. 5) | vnt. | 1
812 | Atbulinis vožtuvas DN15 (schemoje AV1) | vnt. | 1
813 | Mechaninis balansinis vožtuvas DN15, kvs3,0 (schemoje B1) | vnt. | 1
814 | Rutulinis ventilis DN40 (schemoje V1, V2) | vnt. | 2
815 | Filtras movinis DN40 (schemoje F1) | vnt. | 1
816 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
817 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 4
818 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
819 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
5.10. AHU-8
820 | Cirkuliacinis siurblys 0,47 x 1,2 = 0,56 m3/h; 40 kPa; 1x230V (schemoje S1) | vnt. | 1
821 | Automatinis balansinis ventilis DN15; 0,47m3/h (schemoje B2) | vnt. | 1
822 | Trieigis linijinis pamaišymo vožtuvas su el. pavara (0-10V) kvs2,5, DN15 (schemoje Nr. 5) | vnt. | 1
823 | Atbulinis vožtuvas DN15 (schemoje AV1) | vnt. | 1
824 | Mechaninis balansinis vožtuvas DN15, kvs3,0 (schemoje B1) | vnt. | 1
825 | Rutulinis ventilis DN20 (schemoje V1, V2) | vnt. | 2
826 | Filtras movinis DN20 (schemoje F1) | vnt. | 1
827 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
828 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 4
829 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
830 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
5.11. AHU-8.1
831 | Cirkuliacinis siurblys 0,61 x 1,2 = 0,73 m3/h; 40 kPa; 1x230V (schemoje S1) | vnt. | 1
832 | Automatinis balansinis ventilis DN15; 0,61m3/h (schemoje B2) | vnt. | 1
833 | Trieigis linijinis pamaišymo vožtuvas su el. pavara (0-10V) kvs2,56, DN15 (schemoje Nr. 5) | vnt. | 1
834 | Atbulinis vožtuvas DN15 (schemoje AV1) | vnt. | 1
835 | Mechaninis balansinis vožtuvas DN15, kvs3,0 (schemoje B1) | vnt. | 1
836 | Rutulinis ventilis DN20 (schemoje V1, V2) | vnt. | 2
837 | Filtras movinis DN20 (schemoje F1) | vnt. | 1
838 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
839 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 4
840 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
841 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
5.12. AHU-8.2
842 | Cirkuliacinis siurblys 1,68 x 1,2 = 2,02 m3/h; 40 kPa; 1x230V (schemoje S1) | vnt. | 1
843 | Automatinis balansinis ventilis DN25; 1,68m3/h (schemoje B2) | vnt. | 1
844 | Trieigis linijinis pamaišymo vožtuvas su el. pavara (0-10V) kvs10, DN25 (schemoje Nr. 5) | vnt. | 1
845 | Atbulinis vožtuvas DN15 (schemoje AV1) | vnt. | 1
846 | Mechaninis balansinis vožtuvas DN15, kvs3,0 (schemoje B1) | vnt. | 1
847 | Rutulinis ventilis DN32 (schemoje V1, V2) | vnt. | 2
848 | Filtras movinis DN32 (schemoje F1) | vnt. | 1
849 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
850 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 4
851 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
852 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
5.13. AHU-9
853 | Cirkuliacinis siurblys 0,6 x 1,2 = 0,72 m3/h; 40 kPa; 1x230V (schemoje S1) | vnt. | 1
854 | Automatinis balansinis ventilis DN15; 0,6m3/h (schemoje B2) | vnt. | 1
855 | Trieigis linijinis pamaišymo vožtuvas su el. pavara (0-10V) kvs6,3, DN20 (schemoje Nr. 5) | vnt. | 1
856 | Atbulinis vožtuvas DN15 (schemoje AV1) | vnt. | 1
857 | Mechaninis balansinis vožtuvas DN15, kvs3,0 (schemoje B1) | vnt. | 1
858 | Rutulinis ventilis DN20 (schemoje V1, V2) | vnt. | 2
859 | Filtras movinis DN20 (schemoje F1) | vnt. | 1
860 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
861 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 4
862 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
863 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
5.14. AHU-9.1
864 | Cirkuliacinis siurblys 0,54 x 1,2 = 0,64 m3/h; 40 kPa; 1x230V (schemoje S1) | vnt. | 1
865 | Automatinis balansinis ventilis DN15; 0,54m3/h (schemoje B2) | vnt. | 1
866 | Trieigis linijinis pamaišymo vožtuvas su el. pavara (0-10V) kvs2,5, DN15 (schemoje Nr. 5) | vnt. | 1
867 | Atbulinis vožtuvas DN15 (schemoje AV1) | vnt. | 1
868 | Mechaninis balansinis vožtuvas DN15, kvs3,0 (schemoje B1) | vnt. | 1
869 | Rutulinis ventilis DN20 (schemoje V1, V2) | vnt. | 2
870 | Filtras movinis DN20 (schemoje F1) | vnt. | 1
871 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
872 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 4
873 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
874 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
5.15. AHU-10
875 | Cirkuliacinis siurblys 0,36 x 1,2 = 0,43 m3/h; 40 kPa; 1x230V (schemoje S1) | vnt. | 1
876 | Automatinis balansinis ventilis DN15; 0,36m3/h (schemoje B2) | vnt. | 1
877 | Trieigis linijinis pamaišymo vožtuvas su el. pavara (0-10V) kvs2,5, DN15(schemoje Nr. 5) | vnt. | 1
878 | Atbulinis vožtuvas DN15 (schemoje AV1) | vnt. | 1
879 | Mechaninis balansinis vožtuvas DN15, kvs3,0 (schemoje B1) | vnt. | 1
880 | Rutulinis ventilis DN20 (schemoje V1, V2) | vnt. | 2
881 | Filtras movinis DN20 (schemoje F1) | vnt. | 1
882 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
883 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 4
884 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
885 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
886 | Šilumos skaitiklis (schemoje ŠS) | vnt. | 1
5.15. AHU-11
887 | Cirkuliacinis siurblys 0,38 x 1,2 = 0,46 m3/h; 40 kPa; 1x230V (schemoje S1) | vnt. | 1
888 | Automatinis balansinis ventilis DN15; 0,38m3/h (schemoje B2) | vnt. | 1
889 | Trieigis linijinis pamaišymo vožtuvas su el. pavara (0-10V) kvs2,5, DN15 (schemoje Nr. 5) | vnt. | 1
890 | Atbulinis vožtuvas DN15 (schemoje AV1) | vnt. | 1
891 | Mechaninis balansinis vožtuvas DN15, kvs3,0 (schemoje B1) | vnt. | 1
892 | Rutulinis ventilis DN20 (schemoje V1, V2) | vnt. | 2
893 | Filtras movinis DN20 (schemoje F1) | vnt. | 1
894 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
895 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 4
896 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
897 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
6 skyrius. Vėdinimo įrenginių vėsinimo aprišimo mazgai
6.1. AHU-2
898 | Automatinis balansinis ventilis DN40; 5,26m3/h (schemoje B1), su pavara | vnt. | 1
899 | Rutulinis ventilis DN50 (schemoje V1) | vnt. | 1
900 | Filtras movinis DN50 (schemoje F1) | vnt. | 1
901 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
902 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 2
903 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
904 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
6.2. AHU-3
905 | Automatinis balansinis ventilis DN40; 3,25m3/h (schemoje B1), su pavara | vnt. | 1
906 | Rutulinis ventilis DN40 (schemoje V1) | vnt. | 1
907 | Filtras movinis DN40 (schemoje F1) | vnt. | 1
908 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
909 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 2
910 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
911 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
912 | Vėsos skaitiklis (schemoje VS) | vnt. | 1
6.3. AHU-4
913 | Automatinis balansinis ventilis DN40; 5,04 m3/h (schemoje B1) , su pavara | vnt. | 1
914 | Rutulinis ventilis DN50 (schemoje V1) | vnt. | 1
915 | Filtras movinis DN50 (schemoje F1) | vnt. | 1
916 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
917 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 2
918 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
919 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
6.4. AHU-5.1.
920 | Automatinis balansinis ventilis flanšinis DN65; 19,98m3/h (schemoje B1) | vnt. | 1
921 | Trieigis ventilis DN80 flanšinis; Kvs100 19,98m3/h (schemoje TR1) , su pavara | vnt. | 1
922 | Privirinamas ventilis DN100 (schemoje V1) | vnt. | 1
923 | Privirinamas filtras DN100 (schemoje F1) | vnt. | 1
924 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
925 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 2
926 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
927 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
6.5. AHU-5.2.
928 | Automatinis balansinis ventilis flanšinis DN65; 19,98m3/h (schemoje B1) | vnt. | 1
929 | Trieigis ventilis DN80 flanšinis; Kvs100 19,98m3/h (schemoje TR1) , su pavara | vnt. | 1
930 | Privirinamas ventilis DN100 (schemoje V1) | vnt. | 1
931 | Privirinamas filtras DN100 (schemoje F1) | vnt. | 1
932 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
933 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 2
934 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
935 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
6.6. AHU-6.1
936 | Automatinis balansinis ventilis DN40; 4,94m3/h (schemoje B1) , su pavara | vnt. | 1
937 | Rutulinis ventilis DN50 (schemoje V1) | vnt. | 1
938 | Filtras movinis DN50 (schemoje F1) | vnt. | 1
939 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
940 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 2
941 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
942 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
6.7. AHU-7
943 | Automatinis balansinis ventilis DN40; 6,71m3/h (schemoje B1) , su pavara | vnt. | 1
944 | Rutulinis ventilis DN50 (schemoje V1) | vnt. | 1
945 | Filtras movinis DN50 (schemoje F1) | vnt. | 1
946 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
947 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 2
948 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
949 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
6.8. AHU-8
950 | Automatinis balansinis ventilis DN32; 1,81m3/h (schemoje B1) , su pavara | vnt. | 1
951 | Rutulinis ventilis DN32 (schemoje V1) | vnt. | 1
952 | Filtras movinis DN32 (schemoje F1) | vnt. | 1
953 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
954 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 2
955 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
956 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
6.9. AHU-8.1
957 | Automatinis balansinis ventilis DN25; 1,46m3/h (schemoje B1) , su pavara | vnt. | 1
958 | Rutulinis ventilis DN32 (schemoje V1) | vnt. | 1
959 | Filtras movinis DN32 (schemoje F1) | vnt. | 1
960 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
961 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 2
962 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
963 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
6.10. AHU-8.2
964 | Automatinis balansinis ventilis DN40; 4,04m3/h (schemoje B1) , su pavara | vnt. | 1
965 | Rutulinis ventilis DN50 (schemoje V1) | vnt. | 1
966 | Filtras movinis DN50 (schemoje F1) | vnt. | 1
967 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
968 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 2
969 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
970 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
6.11. AHU-9
971 | Automatinis balansinis ventilis DN32, didelio pralaidumo „HF“; 3,65m3/h (schemoje B1) , su pavara | vnt. | 1
972 | Movinis ventilis DN50 (schemoje V1) | vnt. | 1
973 | Movinis filtras DN50 (schemoje F1) | vnt. | 1
974 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
975 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 2
976 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
977 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
6.12. AHU-9.1
978 | Automatinis balansinis ventilis DN32; 2,42m3/h (schemoje B1) , su pavara | vnt. | 1
979 | Movinis(schemoje V1) | vnt. | 1
980 | Movinis filtras DN40 (schemoje F1) | vnt. | 1
981 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
982 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 2
983 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
984 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
6.13. AHU-10
985 | Automatinis balansinis ventilis DN25; 1,38m3/h (schemoje B1) , su pavara | vnt. | 1
986 | Rutulinis ventilis DN32 (schemoje V1) | vnt. | 1
987 | Filtras movinis DN32 (schemoje F1) | vnt. | 1
988 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
989 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 2
990 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
991 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
992 | Vėsos skaitiklis (schemoje VS) | vnt. | 1
6.14. AHU-11
993 | Automatinis balansinis ventilis DN32; 2,61m3/h (schemoje B1) , su pavara | vnt. | 1
994 | Rutulinis ventilis DN40 (schemoje V1) | vnt. | 1
995 | Filtras movinis DN40 (schemoje F1) | vnt. | 1
996 | Manometras su trieigiu čiaupu M63 0-6bar (schemoje M1, M2) | vnt. | 2
997 | Bimetalinis termometras T63 0-60ºC (schemoje T1, T2, T3, T4) | vnt. | 2
998 | Drenažinis ventilis DN15 (schemoje D1) | vnt. | 1
999 | Automatinis nuorintojas DN15 (schemoje N1) | vnt. | 1
7 skyrius. Bendrai vamzdynas vėdinimo sistemos šildymui
1000 | Plieninis virinamas vamzdynas DN15 su 30mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija | m | 59
1001 | Plieninis virinamas vamzdynas DN20 su 30mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija | m | 104
1002 | Plieninis virinamas vamzdynas DN25 su 40mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija | m | 66
1003 | Plieninis virinamas vamzdynas DN32 su 40mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija | m | 321
1004 | Plieninis virinamas vamzdynas DN40 su 40mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija | m | 59
1005 | Plieninis virinamas vamzdynas DN50 su 40mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija | m | 109
1006 | Plieninis virinamas vamzdynas DN65 su 40mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija | m | 95
1007 | Plieninis virinamas vamzdynas DN80 su 40mm akmens vatos izoliacija su aliuminio folija | m | 10
1008 | Plastikinis dvigubas izoliuotas vamzdis su apsauginiu šarvu Ø200, skirtas montuoti grunte 2x63x5,8 | m | 127
1009 | Plastikinis dvigubas izoliuotas vamzdis su apsauginiu šarvu Ø175, skirtas montuoti grunte 1x90x8,2 | m | 71
1010 | Šilumos skaitiklis DN20 | kompl. | 1
1011 | Rutulinis ventilis DN32 | vnt. | 2
1012 | Filtras movinis DN32 | vnt. | 1
1013 | Fasoninės dalys plieno vamzdynui | kompl. | 1
1014 | Montavimo medžiagos | kompl. | 1
1015 | Metalas tvirtinimui, laikikliai | kompl. | 1
1016 | Nejudamos atramos | kompl. | 1
1017 | Sistemos balansavimas, hidraulinis ir šiluminis bandymas | kompl. | 1
1018 | Nedegios medžiagos dėklai vamzdynams kertant pastato atitvaras ir angų užtaisymas išlaikant atsparumą ugniai | kompl. | 1
1019 | Ženklinimas | kompl. | 1
8 skyrius. Oro užuolaidų aprišimo mazgai
8.1. OU-1
1020 | Horizontali vandeninė oro užuolaida OU-1 Qh=9,2 kW; 60/40°C; oro srautas 0,40 m3//h; 1x230V;, ilgis 1,5m, komplekte su tvirtinimo detalėmis ir valdymo pulteliu. | vnt. | 1
1021 | Automatinis balansinis ventilis su pavara DN15 G=0,40 m3//h | vnt. | 1
1022 | Mechaninis balansinis ventilis DN15 | vnt. | 1
1023 | Rutulinis ventilis DN20 | vnt. | 2
1024 | Automatinis nuorinimo ventilis | vnt. | 1
1025 | Kontrolinis-vandens išleidimo ventilis DN15 | vnt. | 1
1026 | Bimetalinis termometras | vnt. | 2
8.2. OU-2
1027 | Horizontali vandeninė oro užuolaida OU-2 Qh=9,2 kW; 60/40°C; oro srautas 0,40 m3//h; 1x230V;, ilgis 1,5m, komplekte su tvirtinimo detalėmis ir valdymo pulteliu. | vnt. | 1
1028 | Automatinis balansinis ventilis su pavara DN15 G=0,40 m3//h | vnt. | 1
1029 | Mechaninis balansinis ventilis DN15 | vnt. | 1
1030 | Rutulinis ventilis DN20 | vnt. | 2
1031 | Automatinis nuorinimo ventilis | vnt. | 1
1032 | Kontrolinis-vandens išleidimo ventilis DN15 | vnt. | 1
1033 | Bimetalinis termometras | vnt. | 2
8.3. OU-3
1034 | Horizontali vandeninė oro užuolaida OU-3 Qh=9,2 kW; 60/40°C; oro srautas 0,40 m3//h; 1x230V;, ilgis 1,5m, komplekte su tvirtinimo detalėmis ir valdymo pulteliu. | vnt. | 1
1035 | Automatinis balansinis ventilis su pavara DN15 G=0,40 m3//h | vnt. | 1
1036 | Mechaninis balansinis ventilis DN15 | vnt. | 1
1037 | Rutulinis ventilis DN20 | vnt. | 2
1038 | Automatinis nuorinimo ventilis | vnt. | 1
1039 | Kontrolinis-vandens išleidimo ventilis DN15 | vnt. | 1
1040 | Bimetalinis termometras | vnt. | 2
9 skyrius. Šildymo-vėsinimo prietaisai
1041 | F-1 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-2914 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1042 | F-1.1 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-786 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1043 | F-1.2 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-1090 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1044 | F-2, F-3 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-5535 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 2
1045 | F-4, F-4.1 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-3437 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 2
1046 | F-5, F-6 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-3549 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 2
1047 | F-7 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-2000 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1048 | F-8 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-1606 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1049 | F-9, F-10, F-11, F-12 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-2615 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 4
1050 | F-15 pakabinamas 2-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-1315 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1051 | F-16 pakabinamas 2-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-697 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1052 | F-17 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-2247 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1053 | F-18 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-1763 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1054 | F-19 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-2432 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1055 | F-20 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-1609 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1056 | F-21, 22, 23, 24 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-2597 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 4
1057 | F-24.1 sieninis 2-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-1539 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1058 | F-25, 25.1, 26, 27 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-2514 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 4
1059 | F-30 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-2142 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1060 | F-30.1 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-1752 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1061 | F-31 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-1173 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1062 | F-32 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-1783 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1063 | F-33 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-2818 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1064 | F-34 pakabinamas 2-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-1218 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1065 | F-36 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-599 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1066 | F-37, F-38 pakabinamas 2-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis šildymo galia Qh – 830 W (60/40C) 1x230V; 150W; su kondensato siurbliuku ir trieigiu vožtuvu su pavara | kompl. | 2
1067 | F-39, F-40, F-41, F-42 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-3738 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 4
1068 | F-43, F-44, F-45 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-2968 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 3
1069 | F-47, F-48 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-3386 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 2
1070 | F-54, F-55, F-56, F-57 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-2538 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 4
1071 | F-62, F-63, F-64, F-65 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-3162 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 4
1072 | F-68 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-2481 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1073 | F-68.1 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-2078 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1074 | F-68.2 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-1435 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1075 | F-68.3 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-1078 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1076 | F-68.4 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-3667 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1077 | F-68.5 pakabinamas 2-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-935 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 1
1078 | F-69, F-70, F71, F72 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-4336 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 4
1079 | F-73, F-74, F-75, F-76 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-4307 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 4
1080 | F-78, 78.1, 79, 79.1 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-3162 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 4
1081 | F-82, F-83, F-84, F-85 pakabinamas 4-ių vamzdžių fankoilas, su apdaila ir oro paėmimo ir išmetimo grotelėmis Qc-3810 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 4
1082 | F-86, F-87, F-88, F-89, F-90, F-91, F-92, F-93, F-94, F-95 pakabinamas 2-ių vamzdžių fankoilas grotelėmis Qc-28200 W vėsinimo galia, šaltnešis vanduo (7/12ºC), | kompl. | 10
1083 | Šilumos skaitiklis DN15 | kompl. | 5
1084 | Vėsos skaitiklis DN25 | kompl. | 5
1085 | Automatinis balansinis ventilis DN15 0,065-0,65 m3/h | vnt. | 73
1086 | Rutulinis ventilis DN15 | vnt. | 146
1087 | Drenažinis ventilis DN15 | vnt. | 73
1088 | Automatinis nuorintojas DN15 | vnt. | 73
1089 | Automatinis balansinis ventilis su pavara DN15 0,065-0,65m3/h | vnt. | 60
1090 | Automatinis balansinis ventilis su pavara DN20 0,11- 1,10 m3/h | vnt. | 17
1091 | Automatinis balansinis ventilis su pavara DN40 3,0 - 7,5 m3/h | vnt. | 10
1092 | Rutulinis ventilis DN15 | vnt. | 28
1093 | Rutulinis ventilis DN20 | vnt. | 90
1094 | Rutulinis ventilis DN25 | vnt. | 36
1095 | Rutulinis ventilis DN25 | vnt. | 20
1096 | Drenažinis ventilis DN15 | vnt. | 87
1097 | Automatinis nuorintojas DN15 | vnt. | 87
Plieninis radiatorius, pagamintas iš štampuoto lakštinio plieno, su šoniniu pajungimu; komplektuojamas su ventiliu orui išleisti, su drenažiniu ventiliu, aklėmis, tvirtinimo elementais, 60/40 ºC, baltos spalvos (tipas-aukštis-ilgis):
1098 | C11-500-400 202W | vnt. | 2
1099 | C11-500-600 277W | vnt. | 2
1100 | C22-500-1400 1015W | vnt. | 1
1101 | C22-500-1100 810W | vnt. | 1
1102 | C33-500-2000 1979W | vnt. | 2
1103 | C33-500-1400 1499W | vnt. | 1
1104 | C22-300-400 159W | vnt. | 1
1105 | C22-300-400 141W | vnt. | 1
1106 | C22-300-500 209W | vnt. | 1
1107 | C22-400-500 273W | vnt. | 1
1108 | C11-500-1200 571W | vnt. | 1
1109 | C11-400-600 246W | vnt. | 1
1110 | C22-500-1000 918W | vnt. | 1
1111 | C33-500-2000 2091W | vnt. | 1
1112 | C11-500-800 419W | vnt. | 2
1113 | C33-900-1800 2866W | vnt. | 1
1114 | C33-900-1600 2719W | vnt. | 2
1115 | C33-900-1800 2924W | vnt. | 1
1116 | C33-900-1000 1578W | vnt. | 2
1117 | C33-500-1200 1248W | vnt. | 2
1118 | C33-500-1000 1072W | vnt. | 2
1119 | C11-400-500 176W | vnt. | 1
1120 | C11-500-800 340W | vnt. | 1
1121 | C33-600-2300 2785W | vnt. | 1
1122 | C22-500-600 381W | vnt. | 3
Plieninis radiatorius, pagamintas iš štampuoto lakštinio plieno, su apatiniu pajungimu; komplektuojamas su ventiliu orui išleisti, su drenažiniu ventiliu, aklėmis, tvirtinimo elementais, termostatiniu ventiliu 60/40 ºC, baltos spalvos (tipas-aukštis-ilgis):
1123 | CV22-500-700 437W | vnt. | 3
1124 | CV11-400-400 103W | vnt. | 4
1125 | CV22-500-1100 842W | vnt. | 1
1126 | CV22-500-900 322W | vnt. | 1
1127 | CV11-500-700 220W | vnt. | 1
1128 | CV33-500-2000 2074W | vnt. | 2
1129 | CV11-500-600 214W | vnt. | 1
1130 | Termostatinis ventilis DN15 | vnt. | 35
1131 | Termostatine galva DN15 | vnt. | 48
1132 | Elektrinis radiatorius 1x230V; 500W | vnt. | 1
1132.1 | Oro sodintuvas (destratifiaktorius) 14000m3/h; 1x230V; 620W | vnt. | 12
10 skyrius. Vamzdynas vėsinimo sistemai
1133 | Plieninis virinamas vamzdynas su 19mm antikondensacine izoliacija DN15 | m | 215
1134 | Plieninis virinamas vamzdynas su 19mm antikondensacine izoliacija DN20 | m | 452
1135 | Plieninis virinamas vamzdynas su 19mm antikondensacine izoliacija DN25 | m | 303
1136 | Plieninis virinamas vamzdynas su 19mm antikondensacine izoliacija DN32 | m | 618
1137 | Plieninis virinamas vamzdynas su 19mm antikondensacine izoliacija DN40 | m | 161
1138 | Plieninis virinamas vamzdynas su 19mm antikondensacine izoliacija DN50 | m | 723
1139 | Plieninis virinamas vamzdynas su 19mm antikondensacine izoliacija DN65 | m | 257
1140 | Plieninis virinamas vamzdynas su 19mm antikondensacine izoliacija DN80 | m | 155
1141 | Plieninis virinamas vamzdynas su 19mm antikondensacine izoliacija DN100 | m | 120
1142 | Plieninis virinamas vamzdynas su 19mm antikondensacine izoliacija DN125 | m | 16
1143 | Plieninis virinamas vamzdynas su 19mm antikondensacine izoliacija DN150 | m | 53
1144 | Plieninis virinamas vamzdynas su 19mm antikondensacine izoliacija DN200 | m | 182
1145 | Lankstus izoliuotas plastikinis vamzdynas su apsauginiu šarvu Ø200, skirtas montuoti grunte 1x125x11,4 | m | 341
1145.1 | Lankstus izoliuotas plastikinis vamzdynas su apsauginiu šarvu Ø140, skirtas montuoti grunte 2x32x2,9 | m | 13
1146 | Vėsos skaitiklis DN50 | kompl. | 1
1147 | Vėsos skaitiklis DN25 | kompl. | 1
1148 | Rutulinis ventilis | vnt. | 2
1149 | Filtras DN40 | vnt. | 1
1150 | Rutulinė sklendė DN65 | vnt. | 2
1151 | Filtras DN65 | vnt. | 1
11 skyrius. Vamzdynas šildymo sistemai
1152 | Plieninis virinamas vamzdynas su 30mm akmens vatos izoliacija DN15 | m | 2610
1153 | Plieninis virinamas vamzdynas su 30mm akmens vatos izoliacija DN20 | m | 729
1154 | Plieninis virinamas vamzdynas su 40mm akmens vatos izoliacija DN25 | m | 354
1155 | Plieninis virinamas vamzdynas su 40mm akmens vatos izoliacija DN32 | m | 165
1156 | Plieninis virinamas vamzdynas su 40mm akmens vatos izoliacija DN40 | m | 21
1157 | Plieninis virinamas vamzdynas su 40mm akmens vatos izoliacija DN50 | m | 116
1157.1 | Lankstus izoliuotas dvigubas plastikinis vamzdynas su apsauginiu šarvu Ø140, skirtas montuoti grunte 2x32x2,9 | m | 64
1157.2 | Lankstus izoliuotas dvigubas plastikinis vamzdynas su apsauginiu šarvu Ø175, skirtas montuoti grunte 2x50x4,6 | m | 84
1158 | Plastikinis daugiasluoksnis vamzdis D16x2,0 | m | 410
1159 | Grindinio šildymo vamzdis d20x2,0 | m | 3641
1160 | Šarvas tranzitiniams šildymo vamzdžiams 25/32mm | kompl. | 1
1161 | Grindinio šildymo reguliuojamas kolektorius ŠK-1 su debitomačiais, termopavaromis 10 žiedų, su pamaišymo mazgu ir siurbliu | kompl. | 1
1162 | Grindinio šildymo reguliuojamas kolektorius ŠK-2 su debitomačiais, termopavaromis 9 žiedų, su pamaišymo mazgu ir siurbliu | kompl. | 1
1163 | Grindinio šildymo reguliuojamas kolektorius ŠK-3 su debitomačiais, termopavaromis 10 žiedų, su pamaišymo mazgu ir siurbliu | kompl. | 1
1164 | Grindinio šildymo reguliuojamas kolektorius ŠK-4 su debitomačiais, termopavaromis 11 žiedų, su pamaišymo mazgu ir siurbliu | kompl. | 1
1165 | Patalpų termostatai | kompl. | 1
1166 | Šilumos skaitiklis DN20 | kompl. | 1
1167 | Šilumos skaitiklis DN15 | kompl. | 1
1168 | Ventilis DN15 | vnt. | 2
1169 | Filtras movinis DN15 | vnt. | 1
1170 | Ventilis DN25 | vnt. | 2
1171 | Filtras movinis DN25 | vnt. | 1
12 Skyrius. Paskirstymo kolektorius šildymui vėsinimui katilinės patalpoje
1172 | Sklendė virinama DN125 | vnt. | 2
1173 | Sklendė virinama DN100 | vnt. | 4
1174 | Sklendė virinama DN65 | vnt. | 2
1175 | Rutulinis ventilis DN32 | vnt. | 2
1176 | Rutulinis ventilis DN40 | vnt. | 4
1177 | Rutulinis ventilis DN32 | vnt. | 2
1178 | Mechaninis balansinis ventilis flanšinis DN80 su matavimo antgaliais, kvs122,3 | vnt. | 1
1179 | Mechaninis balansinis ventilis flanšinis DN100 su matavimo antgaliais, kvs200,0 | vnt. | 1
1180 | Mechaninis balansinis ventilis srieginis DN20 su matavimo antgaliais, kvs5,0 | vnt. | 1
1181 | Mechaninis balansinis ventilis srieginis DN25 su matavimo antgaliais, kvs9,5 | vnt. | 1
1182 | Mechaninis balansinis ventilis srieginis DN32 su matavimo antgaliais, kvs18 | vnt. | 2
13 Skyrius. Freoniniai oro kondicionieriai
1183 | Išorinis split sistemos blokas OK-1, 2, 3 Qc- 3,5kW, Qh- 4,0kW, Matmenys – 870x734x373mm, svoris – 52,0 kg, 49 dB(A), komplekte su pastatymo rėmu , antivibraciniais padais, 1x230V; 1,04kW; SEER-7,70, SCOP-4,60; veikiantis vėsinimo rėžimu iki – 25 oC lauko temperatūros | kompl. | 3
1184 | Vidinis sieninis split sistemos OK-1, 2, 3 blokas Qc- 3,5kW, Qh- 4,0kW, Matmenys –998x299x292mm, svoris –14,5 kg, komplekte su tvirtinimo detalėmis, su distanciniu valdymo pulteliu, su kondensato siurbliuku | kompl. | 3
1185 | Varinis vamzdelis freonui (1/4‘‘) gamykliškai izoliuotas antikondensacine izoliacija | m | 189
1186 | Varinis vamzdelis freonui (1/2‘‘) gamykliškai izoliuotas antikondensacine izoliacija | m | 189
1187 | Varinio vamzdžio fasoninės dalys | kompl. | 1
14 Skyrius. Šalčio mazgas
1188 | Šalčio mašina (oras-vanduo) Qc=414,4 kW, 3~400V, 147,1kW, su hidromoduliu, EER 2,82 R410A, 5950x2200x2450mm (IxPxA), 5060 kg | kompl. | 2
1189 | Buferinė talpa 2000 ltr (su termostatu) gamykline izoliacija, skirta vertikaliam montavimui, su tvirtinimo laikikliais, su termometrais, lizdais temperatūros jutikliams. | kompl. | 1
1190 | Plokštelinis lituotas šilumokaitis šaldymo sistemoms, su gamykline izoliacija 828,0kW (5oC/10oC; 7oC/12°C); propilenglikolis 35% /vanduo; ΔPpirm.≤30 kPa, ΔPantr.≤20 kPa; atsargos koeficientas 1,2; su tvirtinimo laikikliais | vnt. | 1
1191 | Elektroninis cirkuliacinis siurblys su izoliuotu korpusu G=71,3x1,2=85,56m3/h, H=14 m.v.st., 3~400V, pritaikytas valdymui 0-10 V signalu | vnt. | 2
1192 | Glikolio papildymo siurblys G= 0,5m3/h H= 300kPa 1~230V su izoliacija | vnt. | 1
1193 | Rutulinė sklendė, virinama DN200, plieninė | vnt. | 10
1194 | Rutulinė sklendė, virinama DN150, plieninė | vnt. | 10
1195 | Rutulinis ventilis, movinis, DN25, bronzinis | vnt. | 9
1196 | Rutulinis ventilis, movinis, DN25, bronzinis | vnt. | 1
1197 | Rutulinis ventilis, movinis, DN25, bronzinis | vnt. | 1
1198 | Purvarinkis DN200, plieninis virinamas | vnt. | 2
1199 | Purvarinkis DN150, plieninis virinamas | vnt. | 2
1200 | Purvarinkis DN25, srieginis bronzinis | vnt. | 1
1201 | Apsauginis vožtuvas 1 1/4“ 10bar bronzinis | vnt. | 5
1202 | Bimetalinis termometras, įmerkiamo tipo, T63/T100, 0-120°C | vnt. | 11
1203 | Manometras su trieigiu čiaupu, M63, 0-16bar | vnt. | 15
1204 | Manometras su trieigiu čiaupu, M63, 0-6bar | vnt. | 3
1205 | Šalto vandens skaitiklis, DN20 Qnom=4,0 Qmax=5,0 srieginis | vnt. | 1
1206 | Automatinis papildymo vožtuvas DN25 | vnt. | 1
1207 | Glikolio talpa 50ltr. | kompl. | 1
1208 | Degazatorius | kompl. | 1
1209 | Automatinis vandens minkštinimo įrenginys - filtro kasečių komplektas su nugeležinimo ir vandens minkštinimo filtru užpildytu druskų kristalais. | kompl. | 1
1210 | Išsiplaunantis filtras DN25 | kompl. | 1
1211 | Membraninis išsiplėtimo indas 300l, su specialia pajungimo jungtimi | kompl. | 1
1212 | Membraninis išsiplėtimo indas 1500l, su specialia pajungimo jungtimi | kompl. | 1
1213 | Atbulinis tarpflanšinis vožtuvas DN200 | vnt. | 2
1214 | Atbulinis tarpflanšinis DN150 | vnt. | 2
1215 | Atbulinis vožtuvas DN25, srieginis bronzinis | vnt. | 2
1216 | Drenažinis ventilis, DN15 | vnt. | 9
1217 | Automatinis nuorintojas DN15 | vnt. | 7
1218 | Plieninis virinamas vamzdis DN200 izoliuojamas antikondesancine putinto kaučiuko izoliacija δ=19mm | m | 39
1219 | Plieninis virinamas vamzdis DN150 izoliuojamas antikondesancine putinto kaučiuko izoliacija δ=19mm | m | 39
1220 | Plieninis virinamas vamzdis DN25 izoliuojamas antikondesancine putinto kaučiuko izoliacija δ=19mm | m | 26
1221 | Vandens-dujų plieninis cinkuotas vamzdynas DN25 izoliuojamas akmens vatos izoliacija 30mm su aliuminio folija, | m | 26
1222 | Plastikinis vamzdis 1xd140x12,7 / šarvas d200 skirtas montuoti grunte | m | 524
1223 | Fasoninės dalys plieniniam virinamam vamzdžiui | kompl. | 1
1224 | Propilenglikolis 35% (papildomas) | m3 | 7
15 Skyrius. Bendrai visoms sistemoms
1225 | Montavimo medžiagos | kompl. | 1
1226 | Metalas tvirtinimui, laikikliai | kompl. | 1
1227 | Vamzdynų praplovimas | kompl. | 1
1228 | Plieninių vamzdynų antikorozinis padengimas | kompl. | 1
1229 | Sistemos balansavimas, hidraulinis ir šalčio bandymas | kompl. | 1
1230 | Nedegios medžiagos dėklai vamzdynams kertant pastato atitvaras ir angų užtaisymas išlaikant atsparumą ugniai | kompl. | 1
1231 | Ženklinimas | kompl. | 1
Iš viso Eur be PVM
PVM, Eur
Iš viso Eur su PVM
Pastaba: 1. Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnu darbu / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. 2. Rangovas privalo parengti ir pateikti Užsakovui ŠVOK išpildomąją dokumentaciją.