# Pirkimo sąlygų

# 3 priedas

VĖSINIMO ĮRENGINIO (ŠALČIO MAŠINOS) SU MONTAVIMO DARBAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkama nauja šalčio mašina su garintuvu vietoje turimos senos su montavimo darbais adresu S. Konarskio g. 13, Vilnius.

- Pastate įrengta vėsinimo sistema susidedanti iš šalčio mašinos ir pastato viduje esančių  grindinių fankoilų ir oro vėdinimo kamerų. Šalčio mašina taip pat tiekia šaltnešį į vėdinimo įrenginius, kurie yra pastato rūsyje. Pastato viduje sumontuota įranga lieka ta pati, keičiama tik šalčio mašina. Šaldymo mašina į pastatą turi tiekti ne prastesniu santykiu nei 7/12 laipsnių Celsijaus temperatūros vandens – etilenglikolio šaltnešį (ne mažiau nei 35 proc.).

- Esama šalčio mašina turi būti demontuota bei utilizuota įstatymuose numatyta tvarka ir nauja šalčio mašina turės būti sumontuota ant pastato stogo pagal įrangos gamintojo rekomendacijas iki 2025 m. gruodžio 19 d.

- Montavimo ir pajungimo prie esamos vėsinimo sistemos sprendimus turi numatyti tiekėjas po privalomos objekto apžiūros iki pateikiant pasiūlymus.

- Darbų metu tiekėjas turi pasirūpinti, kad nebūtų užteršta aplinka kenksmingomis medžiagomis.

- Naujos mašinos darbo režimas turi būti pritaikytas darbui iki ne žemesnės nei + 35 laipsnių Celsijaus lauko temperatūros.

- Naujoji šalčio mašina montuojama ant pastato stogo vietoje senos, pritaikant seną arba sumontuojant naują rėmą. Montuojant turi būti išlaikyti visi reikalingi atstumai naujos šalčio mašinos priežiūrai ir galimam  remontui.

- Naują  šalčio mašiną reikės pajungti prie esamų komunikacijų (elektros, glikolio ir kitų). Tiekėjas papildo trūkstamą etilenglikolio kiekį. Sena šalčio mašina demontuojama ir utilizuojama tiekėjo sąnaudomis.

- Atlikus visus pastatymo ir pajungimo darbus turi būti atliekami testavimai ir jų protokolai pateikiami perkančiajai organizacijai. Jei vasaros karščių metu šaldymo mašina neveiks dėl netinkamų techninių parametrų ar pajėgumų trūkumo tiekėjas privalės įrenginį pakeisti.

- Tiekėjas turi pateikti ne trumpesnę kaip 24 mėn. gaminio ir darbų garantiją. Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas privalo, nemokamai pašalinti trūkumus, gedimus (defektus) arba sugedusias Prekes  pakeisti ekvivalentiškomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumą, gedimą (defektą) gavimo momento.

- Atkreiptinas dėmesys, kad šalčio mašinos pakeitimo aprašymas yra orientacinis. Tiekėjas pats privalo numatyti visus reikalingus kaštus ir priemones šalčio mašinos sumontavimui.

REIKALAVIMAI SUDĖTINĖMS DALIMS:

KOMPRESORIUS

Scroll tipo hermetiškas kompresorius su variklio apsaugos įtaisu nuo perkaitimo, viršsrovių ir tiekiamų dujų per didelės temperatūros. Jis montuojamas ant antivibracinių laikiklių ir jame yra alyvos įkrova. Kompresorius apgaubtas garsą sugeriančiu gaubtu, kuris sumažina jo garso sklaidą ir jį termiškai izoliuoja. Ne mažiau nei du kompresoriai, dirbantys dviejuose nepriklausomuose kontūruose.

RĖMAS

Atraminė konstrukcija pagaminta iš cinkuoto metalo, nudažyto poliesterio milteliais, kuris užtikrina aukštą ilgalaikį atsparumą korozijai.

PANELIAVIMAS

Poliesterio milteliais dažytos cinkuotos skardos plokštės, užtikrinančios atsparumą korozijai montuojant lauke ir pašalinančios periodinio dažymo poreikį. Kiekvieną skydelį galima lengvai nuimti, kad būtų galima visiškai pasiekti vidinius komponentus.

GARINTUVAS

Tiesioginio plėtimosi šilumokaitis su nepriklausomais kontūrais, litavimo būdu suvirintos AISI 316 nerūdijančio plieno plokštės arba lygiavertės technologijos, pakuotėje be sandariklių, naudojant varį kaip litavimo medžiagą, su mažu šaltnešio kiekiu ir dideliu mainų paviršiumi komplekte.

KONDENSATORIUS

Varinių vamzdelių ir aliuminio lamelių kaloriferis. Visas šilumokaitis (vamzdžiai, lamelės ir kolektoriai) yra pagamintas iš vario ir aliuminio bei suvirinamas į vieną korpusą naudojant specialią litavimo technologiją kontroliuojamos temperatūros kameroje. Lamelės turi specialų gofruotą paviršių, užtikrinantį maksimalų šilumos mainų efektyvumą.

VENTILIATORIAI

Ašiniai ventiliatoriai su profiliuotomis mentėmis, tiesiogiai sujungti su DC varikliu su elektroniniu valdymu, ne prastesnis nei IP 54 išpildymo.

ŠALDYMO KONTŪRAS

Šaldymo kontūrą sudaro:

Filtras džiovintuvas;

Aukšto ir žemo slėgio jutikliai;

Šaltnešio temperatūros zondas;

Elektroniniai išsiplėtimo vožtuvai;

Vienakryptis vožtuvas;

Aukšto slėgio apsauginis slėgio jungiklis;

Žemo slėgio apsauginis jungiklis;

Aukšto slėgio apsauginis vožtuvas;

Žemo slėgio apsauginis vožtuvas;

Įleidimo skysčio separatorius;

Alyvos separatorius;

Aukštos kompresoriaus išleidimo temperatūros apsauginis termostatas.

ELEKTROS SKYDELIS

Fazių monitorius;

Pagalbinių komponentų apsauginis saugiklis;

Kompresoriaus saugiklis;

Ventiliatoriaus variklio šiluminės apsaugos;

Sąsajos terminalas su grafiniu ekranu;

Intuityvi grafinė sąsaja su apšvietimu;

Veikimo būsenos rodymas;

Įrenginio įjungimas/išjungimas ir klaidos atstatymas;

Eksploatacinių parametrų valdymas;

Kasdienis, savaitinis temperatūros nustatymo taško ir įrenginio įjungimo/išjungimo programuotojas;

Savidiagnostikos sistema su nedelsiant rodomu gedimo kodu;

Kompresoriaus perkrovos apsauga ir laikmatis;

Kontaktas nuotoliniam įjungimo ir išjungimo valdymui;

Kontaktai kompresoriaus būsenai;

Prievadas su Modbus (RS 485) išėjimu nuotoliniam ryšiui;

Įrenginys turi būti pripildytas R32 šaltnešio dujomis.

KOMPLEKTACIJA

Glikolio jungiamosios detalės;

Hidraulinis mazgas su ne mažiau nei 1 cirkuliaciniu siurbliu ir akumuliacine talpa;

Fazių sekos monitorius;

Antivibracinės tvirtinimo atramos;

Prievadas RS485 su Modbus RTU protokolu;

Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė.

PARAMETRAI

Šaldymo galia ne mažiau 100 kW;

Elektros galia ne daugiau 40,0 kW;

Kompresorių skaičius ne mažiau 2 vnt.;

Kompresorių tipas SCROLL;

Ventiliatorių tipas DC arba lygiavertis;

Ventiliatorių skaičius ne mažiau 2 vnt.;

Triukšmo slėgis 10 m atstumu ne daugiau 55 dB(A);

Vėsinimo įrenginys privalo būti ženklintas CE ženklu.

Reikalaujami įrangos parametrai:

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras (apibūdintas tiksliais duomenimis) |
| --- | --- |
| 1. | Minimalūs reikalavimai oru aušinamiems šaldymo agregatams |
| 1.1. | Gamintojas |
| 1.2. | Modelis6 |
| 1.3. | Oru aušinama šalčio mašina |
| 1.4. | Šaldymo galia ne mažiau 100.0 kW. |
| 1.5. | Agregato instaliuota elektros galia ne daugiau 40 kW |
| 1.6. | Darbo režimas turi būti pritaikytas darbui iki ne žemesnės nei +35oC lauko oro temperatūra . |
| 1.7. | Sistemos šaltnešio parametrai ne blogesni nei 7 (paduodamo) – 12 (grįžtamo) oC. |
| 1.8. | Etilenglikolio terpė ne mažesnė 35%. |
| 1.9. | Šaldymo efektyvumas ne mažiau kaip EER (pagal EN 14511:2018) 3,2; SEER. 4,2 |
| 1.10. | Sezoninis patalpų vėsinimo energijos efektyvumas ne blogesnis nei (ηsc) % 180 |
| 1.11. | Įrenginys turi būti pripildytas R32 šaltnešio dujomis |
| 1.12. | Agregate integruotas hidromodulis su cirkuliaciniu siurbliu, išsiplėtimo indu ir filtru ir akumuliacinė talpa ne mažiau 300 l. |
| 1.13. | Ventiliatorių tipas DC Ventiliatorių skaičius ne mažiau 2vnt. |
| 1.14. | Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas. |
| 1.15. | Pilna apkrova, maksimalus el. galingumas eksploatacijos metų ne daugiau 40.0 kW. |
| 1.16. | Fazių sekos monitorius |
| 1.17. | Modbus RTU prievadas RS485 nuotoliniam stebėjimui |
| 1.18. | Gamyklinė integruota automatika |
| 1.19. | Garso slėgio lygis atstumu 10 metrų dB(A) ne daugiau 55.0 dB(A) |
| 1.20. | Agregatas turi ne mažiau nei 2 kompresorius. Kompresorių tipas SCROLL |
| 1.21. | Antivibraciniai padai |
| 2. | Minimalūs reikalavimai Programai realizuojančiai galimybę pasijungti nuotoliniam stebėjimui ir valdymui |
| 2.1. | Gamintojas |
| 2.2. | Modelis |
| 2.3. | Programa realizuojanti galimybę pasijungti nuotoliniam stebėjimui ir valdymui per aplikacija mobiliajame telefone ar kompiuteryje turi šias funkcijas: automatinis programos paleidimas; automatinis pakartotinis programos paleidimas, dingus energijos tiekimui; pilnas technologinio proceso valdymas ir signalizacija; faktinio laiko laikrodis; galimybė operatoriui vykdyti kontrolės ir sistemos valdymo funkcijas per šią programą; įvykių archyvavimas pagal užduotą laiko grafiką; archyvinių duomenų grafiškas atvaizdavimas. |