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	CVP IS pirkimo numeris/ID
	4249238

	Pirkimo tipas ir būdas
	Pasirinkite. Atviras konkursas.

	Pirkimo objekto dalis
	-

	Pirkimo pavadinimas
	Elektros įrenginių iki dešimties kilovoltų operatyviniai perjungimai skirstomojo tinklo operatoriaus elektros tinkluose


*toliau bendrai – Pirkimas.

            DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO  

             Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“   teikia atsakymus į tiekėjų paklausimus (žr. pridedamą pirkimo sąlygų paaiškinimų/patikslinimų suvestinę).
 
              Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.






PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMŲ/PATIKSLINIMŲ SUVESTINĖ

	Eil. Nr.
	Paaiškinimo data
	Dokumentas
	Prašymas*
	Atsakymai

	1. 
	2025-09-18
	SPS 5 priedas „TIEKĖJAMS KELIAMI REIKALAVIMAI DĖL PAŠALINIMO PAGRINDŲ NEBUVIMO IR KVALIFIKACIJOS BEI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ“
	  SPS 5 priede 3 Lentelės 2 punkte neteisingai nurodyti pateikiami dokumentai dėl specialisto atitikimo kvalifikacijos reikalavimams. Atkreipiame dėmesį, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) atestatus išduoda įmonėms, bet ne specialistams. Taip pat veiklos sritis vykdyti „elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV eksploatavimo darbus“ yra nurodomos VERT įmonėms išduodamuose atestatuose, o ne specialistams išduodamuose Energetikos darbuotojo pažymėjimuose. Prašome pakoreguoti pirkimo dokumentus.
	Vadovaujantis SPS 5 priedo 3 Lentelės 2 p. reikalavimu, tiekėjai turi pasiūlyti specialistą, kuriam yra suteikta AK (iki 10 kV) arba aukštesnė apsaugos nuo elektros kategorija. Siekiant įrodyti, kad tiekėjo specialistas turi reikalaujamą kvalifikaciją, galima pateikti licencijuotos įstaigos išduotą lygiavertį dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti elektros tinklo ir įrenginių iki 10 KV eksploatavimo darbus.
Koreguoti pirkimo dokumentus netikslinga, kadangi nereikalaujama specialistui turėti vien tik Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) išduodamą atestatą. Jeigu teisės aktai numato, kad VERT specialistams atestatų neišduoda, tuomet kaip įrodymą, kad specialisto kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamą reikalavimą, galima pateikti licencijuotos įstaigos išduotą lygiavertį dokumentą.
Atsižvelgiant į tai, kad informacija apie atestuotus specialistus pateikiama viešai (VERT administruojamoje interneto svetainėje Pagrindinis puslapis - EDAIS Viešas), tiekėjai gali neteikti specialisto kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, Perkantysis subjektas tikrins atitiktį naudodamasis minėtoje interneto svetainėje pateikta informacija.  

	2. 
	2025-09-18
	SPS
	Prašome pridėti SPS 23.3. p. nurodytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms.
	Vadovaujantis SPS 23.3 p. nuostata, deklaracija dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms yra nurodyta pasiūlymo formos 7 p. Tiekėjai deklaruoja (ne)atitiktį Reglamento nuostatoms teikdami pasiūlymą, parengtą pagal SPS priede Nr.1. pateiktą formą. Deklaracijos, kaip atskiro dokumento, nereikia teikti.

	3. 
	2025-09-18
	SPS priedai Nr. 1 ir 3
	Pateiktoje pasiūlymo formoje (SPS priedas Nr. 1, 5 lentelė „Siūlomo objekto kaina“) mato vienetas pateiktas valandomis ir nurodytas preliminarus kiekis.
Prašytume patikslinti, ar ši kaina yra nurodyta už vieno operatyvinio darbuotojo valandinį įkainį, ar už dviejų darbuotojų valandinį įkainį. Pažymime, kad operatyvinius perjungimus 10 kV tinkluose gali vykdyti tik du operatyviniai darbuotojai, turintys AK ir VK iki 10 kV elektrosaugos pažymėjimus. (SPS dokumente nurodyti maksimalūs valandiniai įkainiai – 80 Eur/val.)
Taip pat prašome paaiškinti, kaip bus apmokama už operatyvinius perjungimus, atliekamus ne darbo valandomis, poilsio bei švenčių dienomis.
	SPS priedo Nr. 1 5 lentelės „Siūlomo objekto kaina“ grafoje „ 1 mato vieneto kaina“ tiekėjai turi siūlyti vieno operatyvinio darbuotojo valandinį įkainį. Teikiant paslaugas reikalinga vadovautis Techninės specifikacijos (SPS priedas Nr. 3) 3.1 punktu:
„Teikiant Paslaugas, Paslaugų teikėjas turi vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, privalomaisiais standartais, Taisyklėmis, techniniais dokumentais ir kitais norminiais teisės aktais, šių dokumentų aktualiomis redakcijomis eksploatuojant elektros įrenginius, Paslaugų gavėjo vidaus dokumentais (su kuriais po sutarties pasirašymo bus supažindintas paslaugų teikėjas). Paslaugų teikėjas Paslaugas turi atlikti kokybiškai, nepažeisti, nesugadinti materialinių vertybių ir užtikrinti materialinių vertybių saugumą“ ir pasitelkti reikiamą specialistų skaičių.


Vadovaujantis Techninės specifikacijos (SPS priedas Nr. 3) 4.3 punktu, paslaugos turi būti teikiamos 24/7, tiekėjas turi įvertinti riziką, kad paslaugos gali būti teikiamos ne darbo valandomis, poilsio bei švenčių dienomis ir įtraukti galimai padidėjusias išlaidas į „Abonentinį mokestį už budėjimą“ (SPS priedo Nr. 1 5 lentelės 4 p.).


*Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. Dėl galimų vertimo netikslumų, pirmenybė teikiama lietuvių kalbai.
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Vilnigus vencenus




