Suinteresuotiems tiekėjams

Dėl pirkimo sąlygų pAAIŠKINIMO

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) gavo supaprastinto atviro konkurso RVPL177 Dujinių kondensacinių katilų keitimo ir paleidimo darbai (toliau – Pirkimas, Pirkimo ID 4422636) suinteresuotų tiekėjų paklausimus, kuriuose prašoma paaiškinti / patikslinti Pirkimo sąlygas.

Vadovaudamasi Pirkimo Bendrųjų sąlygų 5.2 punktu, atsakome į paklausimus, paaiškiname/ patiksliname Pirkimo sąlygas:

| Eil. Nr. | Klausimas* | Paaiškinimas / patikslinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo TS nebuvo paminėta apie vandens paruošimą. Nes pagrindinė dabartinių katilų trumpesnio eksploatacijos laiko priežastis – vandens kokybė. | Objekte esanti penkta ir šešta katilinės turi vandens paruošimo įrangą ir filtrus. Vandens paruošimo įrangos atnaujinimas yra numatytas trečios katilinės techninėje specifikacijoje (Reikalavimai darbams - punktas 4.1) |
| 2. | Ar komerciniame pasiūlyme įvertinti šildymo katilų ir šildymo sistemų kontūrų atskyrimą per šilumokaičius? | Šis pirkimas apima tik esamų neveikiančių katilų keitimo darbus. Šildymo katilų ir šildymo sistemų šilumokaičių atskyrimas vyks sekančiu etapu. |
| 3. | Ar komerciniame pasiūlyme numatyti esamo vandens paruošimo įrenginių pakeitimą nauju, atitinkančiu naujiems katilams keliamiems vandens kokybės reikalavimams, ar paliekami seni vandens minkštinimo filtrai. | Trečios katilinės techninėje specifikacijoje numatytas vandens paruošimo įrangos atnaujinimas pagal keliamus vandens kokybės reikalavimus naujiems katilams (TS Nr. 1) Penktoje ir šeštoje katilinėje numatyti tik katilų keitimai (TS Nr. 2 ir TS Nr. 3) |
| 4. | Prašome patvirtinti, kad darbai galės būti vykdomi šildymo sezono metu. | Darbai galės būti vykdomi šildymo sezono metu |

* Suinteresuoto dalyvio prašymo paaiškinti / patikslinti Pirkimo sąlygas tekstas neredaguotas.

Pažymėtina, kad bet kuris atliktas paaiškinimas / patikslinimas yra laikomas neatskiriama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo sąlygose išdėstytas nuostatas. Tuo atveju, kai skelbime apie Pirkimą pateikta informacija neatitinka informacijos, pateiktos kitose Pirkimo sąlygose, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime apie Pirkimą.

Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip 4 dienos, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2025 -09-26; 10:00 val.

Prašome vadovautis teikiant pasiūlymus.