Priedėlis Nr. 3

Užsakovo reikalavimai paviršinių nuotekų valymo įrenginiams

Lietaus nuotekų valymo įrenginiai ir smėliagaudė įrengiama viename korpuse. Turi būti siūloma įrengti nedaugiau kaip 4 lygiagrečias technologines linijas.Korpusas plieninis arba lygiaverčių savybių su numatytomis vietomis armatūros tinklui pritvirtinti. Smėliagaudės tūris nemažesnis kaip 5 minučių išbuvimo. Valymo įrenginiai turi būti sertifikuoti ir atitikti LST EN 858 arba lygiaverčius reikalavimus, taip pat turėti eksploatacinių savybių deklaraciją. Valymo įrenginiuose (kiekvienoje technologinėje linijoje) turi būti įrengiama 2 daviklių signalizacija (susikaupusių naftos teršalų kritinis kiekis, susikaupusių kietųjų dalelių kritinis kiekis).

Signalizacijos blokas turi būti su GSM modemu, kuris perduoda signalą atsakingam žmogui arba įmonei. Signalizacijos blokas taip pat turi būti komplektuojamas su baterijomis, kurios įkraunamos saulės elementais arba AA tipo galvaniniais elementais.

Srauto atskyrimo kamera

Srauto atskyrimo kamera atskiria du nuotekų srautus: valytinas nuotekų srautas (15 proc) ir nevalomas (nuotekų kiekis viršijantis 15 proc (85 proc)). Srauto atskyrimo sistemos gali būti integruotos į naftos produktų atskirtuvą arba gaminamas atskiruose šuliniuose. Jeigu srauto atskyrimo sistema integruota į naftos produktų atskirtuvą, ji turi būti apsaugota nuo praplovimo. Tam tikslui srauto paskirtymo kamera turi būti komplektuojama su mehaniniais srauto reguliavimo plūdurais, kurie pagaminiti iš PE (polietinenas) arba n/pl (nerūdijantis plienas). Srauto paskirstymo šulinys turi būti pagamintas, išbandytas ir kalibruotas gamykloje.  Korpusas plieninis arba lygiaverčių savybių.

Srautų reguliavimo šulinys – tai mechaninis reguliatorius, kuris kontroliuoja lietaus nuotekas, patenkančias į sistemą. Srauto paskirstymo šulinyje sumontuota labirintinė užtvara, kuri prailgina nuotekų kelią ir neleidžia į valymo įrenginius patekti daugiau negu 15 % nuotekų kiekio nuo apskaičiuoto valytino.  Srautų reguliavimo šulinys leidžia į valymo sistemą patekti tik apskaičiuotam nuotekų kiekiui. Pro ištekėjimo atvamzdžius, pro kuriuos teka labiausiai užterštas nuotekų srautas, nuotekos patenka į smėlio ir naftos skirtuvus. Pro apvedimo linijos atvamzdi, pro kurį teka sąlyginai švarus vanduo, nuotekos patenka į kolektorių arbą į atvirą vandens telkinį. Korpusas plieninis arba lygiaverčių savybių

Smėliagaudė

Atskyrimo sistemoje prieš naftos produktų skirtuvą turi būti integruotas smėlio/dumblo nusodintuvas. Smėlio/dumblo nusodintuve skendinčios medžiagos yra atskiriamos nuo lietaus nuotekų. Smėlio/dumblo nusodintuvo veikimas pagrįstas gravitacija: sunkesnės už vandenį kietosios dalelės nusėda ant skirtuvo dugno. Tai yra esminė atskyrimo proceso dalis, kadangi smėlio filtravimas prieš jam patenkant į naftos produktų skirtuvą apsaugo koalisencinį filtrą nuo užsikimšimo sunkesnėmis kietosiomis medžiagomis. Tai prailgina naftos produktų skirtuvo eksploatacijos laiką. Smėliagaudės tūris turi atitikti LST EN 858 reikalavimus.

Naftos skirtuvas

Naftos produktų skirtuve visiškai, dalinai arba mechaniškai emulguoti - ištirpę naftos produktai yra atskiriami nuo lietaus nuotekų. Skirtuvas naudojamas skirtingoms naftos produktais užterštų nuotekų rūšims apdoroti (pvz., lietaus nuotekoms iš kiemų arba iš automobilių plovyklų ir pan.) Turi būti naudojami koalescenciniai filtrai.

Šiame etape, vandens srautui einant horizontalia kryptimi per koalescencinį filtrą, naftos produkto lašeliai, kildami į viršų, prisiliečia prie oleofilinės modulio medžiagos ir yra sulaikomi. Susiliedami su kitais lašeliais, jie stambėja ir dėl gravitacijos jėgos poveikio iškyla bei kaupiasi skirtuvo paviršiuje. Mechaniniai teršalai, besikaupiantys ant koalescencinių filtrų, dėl sunkio jėgos poveikio nusėda žemyn į rezervuaro dugną. Ši savaiminio išsivalymo savybė žymiai sumažina koalescencinių modulių aptarnavimo dažnį. Valytas vanduo išteka per išėjimo atvamzdį.

Susikaupus numatytam naftos produktų kiekiui, avarinis automatinis uždoris uždaro ištekėjimą. Naudojamas ir susikaupusių naftos produktų lygio signalizatorius, kuris įsijungia, kai naftos produktų kamera užsipildo iki numatyto lygio.

Srauto surinkimo kamera

Srautų sujungimo šulinyje susimaišo nuotekų srautas iš apvadinės linijos ir nuotekų srautas iš valymo įrenginių. Srauto surinkimo šulinyje arba už jo ant ištekėjimo vamzdyno montuojamas uždoris.

Visi šiame projekte numatomi paviršinių nuotekų valymo įrenginiai turi būti vieno gamintojo.