TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Užsakovas – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

  - Tiekėjas / Paslaugų tiekėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

  - Sutartis – Užsakovo sudaroma sutartis su Tiekėju kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

  - Užsakovo darbo valandos – darbo valandos, skaičiuojamos Užsakovo darbo metu: I – IV 7:30 – 16:30, V 7:30 – 15:15. Darbo dienos trukmė prieš šventines dienas – viena valanda trumpiau.

- KIEKIAI (APIMTYS) IR PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektą sudaro dujų skirstymo stočių (DSS), stabdymo metu gamtinių dujų skirstymo sistemos vartotojų ir naudotojų aprūpinimo gamtinėmis dujomis, panaudojant suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) autocisternas ir kitą reikalingą mobilią SGD įrangą, paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Tiekėjas turi parduoti suskystintas gamtines dujas (toliau – Prekės), jas pristatyti į objektą ir išdujinti į gamtinių dujų sistemą. Priklausomai nuo techninių, privažiavimo ar kitų aplinkybių SGD gali būti išdujinamos į AB „Amber Grid“ (toliau – Amber Grid) valdomą gamtinių dujų perdavimo tinklą ir (ar) į AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ (toliau – ESO) gamtinių dujų skirstymo sistemą, ir (ar) kitą technologinį gamtinių dujų tinklą.

  - Preliminarios Prekių ir Paslaugų dedamosios (techninės charakteristikos) yra šios:

1 lentelė

| Dujų slėgis skirstymo sistemoje | Nuo 3,0 iki 7,0 bar |
| --- | --- |
| Planuojamas preliminarus dujų suvartojimas | Q max = nuo 1000 iki 4000 m3/h |
| Planuojamas išdujinimo laikas | Nuo 12 iki 168 val. |
| Prijungimas prie gamtinių dujų sistemos su flanšine jungtimi | PN16, DN50 arba DN100; ANSI600, DN50 arba DN100. Konkretus pajungimo tipas bus nurodomas užsakymo metu. |
| Tarpinė SGD talpa | Išėjimo slėgis iš talpos: 8÷9 bar; Pajungimo žarnos diametras: DN50 ir DN100; Žarnos ilgis: 20÷30 m. |
| Paslaugos užsakymas | Raštu teikiamas užsakymas per Techninės specifikacijos 4.15 punkte nustatytus terminus, su informacija apie konkrečių Paslaugų teikimo vietų adresus Lietuvos teritorijoje, kai jie bus tiksliai žinomi, bei konkrečius Paslaugų suteikimo terminus, kaip numatyta Techninės specifikacijos 4.15 punkte. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Amber Grid valdomas gamtinių dujų perdavimo tinklas ir (arba) ESO valdoma gamtinių dujų skirstymo sistema ir (arba) kitas technologinis gamtinių dujų tinklas (tiksli vieta bus nurodoma užsakymo metu).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Suskystintų gamtinių dujų kaina nustatoma pagal formulę:
Suskystintų gamtinių dujų kaina = kintama reikšmė (TTFI) + Tiekėjo priedas.
TTFI (M) – ES gamtinių dujų indekso kaina, kuri www.ice.com svetainėje yra skelbiama priešpaskutinę darbo dieną prieš artėjantį SGD pristatymo mėnesį, išreikšta EUR/MWh.
M – mėnuo, per kurį SGD parduodamos Užsakovui.
Dujų kaina yra apskaičiuojama pagal aukščiau nurodytą formulę įrašant kintamųjų reikšmes.
Tiekėjas Paslaugų perdavimo akte turi nurodyti dujų kainos apskaičiavimui naudotas kintamųjų reikšmes bei pateikti duomenų apie dujų kainos apskaičiavimo formulės kintamųjų reikšmes, šaltinius ir tai įrodančius dokumentų išrašus ar jų kopijas.

  - Suskystintų gamtinių dujų atvežimo ir išdujimo Paslaugos apmokamos pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus šių Paslaugų įkainius, atsižvelgiant į faktinį suteiktų Paslaugų kiekį.

  - Užsakovas įsipareigoja nupirkti ne mažiau kaip 70% užsakyme užsakytų suskystintų gamtinių dujų ir išnaudoti ne mažiau kaip pusę užsakyto išdujinimo laiko. Apmokėjimas už dujas ir jų atvežimą bus vykdomas pagal faktiškai sunaudotą dujų kiekį (m3)  Sutarties šalių pasirašyto Prekių ir Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pagrindu, kuriame turi būti nurodytas sunaudotas dujų kiekis m3, viršutinis gamtinių dujų šilumingumas (Hs) prie norminių sąlygų, kai degimo temperatūra – 25  ̊C, o matavimo temperatūra – 0  ̊C bei dujų kiekis MWh (Dujų kiekis (MWh)= Dujų kiekis (m3) x Hs). Apmokėjimas už išdujinimo Paslaugas bus vykdomas pagal faktiškai dirbtą laiką  Sutarties šalių pasirašyto Prekių ir Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pagrindu, kuriame turi būti nurodytas Paslaugų tiekimo laikas.

  - Gamtinių dujų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintus gamtinių dujų kokybės reikalavimus.

  - Tiekėjas ne vėliau kaip užsakymo pristatymo dieną el. paštu (už Sutartį atsakingam AB „Amber Grid“ darbuotojui) turi pateikti suskystintų gamtinių dujų kokybės sertifikatą, kuriame turi būti nurodyta gamtinių dujų sudėtis, viršutinis gamtinių dujų šilumingumas Hs (kWh/m3) bei Wobbe indeksas (kWh/m3) prie norminių sąlygų, kai degimo temperatūra – 25  ̊C, o matavimo temperatūra – 0  ̊C.

  - Tiekėjas turi užtikrinti tiekiamų dujų odoravimą vadovaujantis “Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo” taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128, 120-121 p., reikalavimais (16 g odoranto 1000 m3 išdujintų gamtinių dujų).

  - Paslaugas Tiekėjas turi atlikti savo ar subtiekėjo įranga ir pasitelkiant savo ar subtiekėjo personalą.

  - Visų SGD išgarinimo Paslaugų vykdymo, pasiruošimo joms metu, taip pat ir jas užbaigus be Amber Grid ir (ar) ESO ir (ar) kito dujotiekio savininko (priklausomai nuo to, kieno gamtinių dujų tinkle dirbama) raštiško sutikimo/leidimo draudžiama SGD išgarinimo įrangą (SGD garintuvus, autocisternas, kitas transporto priemones) statyti virš magistralinio ir (ar) skirstomojo dujotiekio vamzdžio ir (ar) technologinio vamzdyno (užsakymo metu bus nurodyta į ką kreiptis dėl sutikimo/leidimo gavimo).

  - Atvykęs į Paslaugų vykdymo vietą ir prieš pradėdamas teikti Paslaugas, įskaitant ir pasiruošimą joms, Tiekėjas turi informuoti apie tai ESO ir (ar) Amber Grid atsakingais paskirtus asmenis. Iki Paslaugų pradžios Tiekėjas turi kreiptis į ESO ir (ar) Amber Grid atstovą dėl magistralinio ir (ar) skirstomojo dujotiekio vamzdžio buvimo vietos parodymo vietoje. SGD įrangą Paslaugų vykdymo vietoje Tiekėjas turi išdėstyti laikydamasis ESO ir (ar) Amber Grid atstovų nurodymų ir reikalavimų (jeigu tokie būtų gauti). SGD įrangos prijungimą prie skirstymo sistemos ir atjungimą nuo jos atliks ESO, prijungimą ir atjungimą prie Amber Grid gamtinių dujų perdavimo tinklo atliks Amber Grid atstovai. SGD išleidimo į perdavimo ir (ar) skirstomojo ir (ar) technologinio dujotiekio tinklą Paslaugų vykdymo metu nuolatinis ESO ir (ar) Amber Grid atstovų buvimas vietoje nenumatomas.

  - Paslaugų vykdymo metu (24 val./parą) Tiekėjas privalo užtikrinti nuolatinį savo įrangą prižiūrinčio personalo pamainumą.

  - Tiekėjas turi visiškai atsakyti už savo ir subtiekėjų darbuotojų saugą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visu Paslaugų teikimo laikotarpiu, imtis atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų Tiekėjo, subtiekėjų, Užsakovo darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą Paslaugų teikimo vietoje, bei užtikrinti, kad bet kuriuo  Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikimo vietoje būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad Paslaugų teikimo vietoje atitiktų kitus jai teisės aktų nustatytus reikalavimus. Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos, sveikatos saugos, gaisrinės saugos, ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų laikymąsi Paslaugų teikimo metu tenka Tiekėjui. Paslaugų vykdymo metu Tiekėjas privalo užtikrinti savo personalo: antistatinių darbo rūbų ir avalynės dėvėjimą; nulinės tolerancijos blaivumą.

  - Visu Paslaugų vykdymo laikotarpiu Tiekėjas skirstymo sistemoje privalo užtikrinti pagal iš ESO ir (ar) Užsakovo užsakymo metu pateikiamus duomenis nurodytą dujų slėgį ± 10 % . Maksimalus galimas dujų slėgis -  7,0 bar.

  - Visu Paslaugų vykdymo laikotarpiu Tiekėjas privalo tikrinti savo įrangą dėl galimo dujų nuotėkio, o jį aptikus nedelsiant pranešti ESO ir (ar) Užsakovo personalui (atsakingiems asmenims) ir imtis priemonių jį pašalinti).

  - Paslaugos turi būti vykdomos laikantis galiojančiuose aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant, bet neapsiribojant, “Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų” saugos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 (toliau – Saugos taisyklės), Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, “Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo” taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82, nustatytų reikalavimų.

  - Prekės ir Paslaugos turi būti tiekiamos ir teikiamos atskirais užsakymais, pateiktais ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki prekių pristatymo ir paslaugų suteikimo dienos, kai užsakomas dujų srautas ≤2000 m3/val. ir ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines dienas iki prekių pristatymo ir paslaugų suteikimo dienos, kai užsakomas dujų srautas >2000 m3/val. (arba, esant neatidėliotinam būtinumui, abipusiu šalių sutarimu, kitais nei šiame punkte nustatytais terminais), Užsakovo užsakyme nurodytais terminais. Tiekėjas turi būti pasirengęs nurodytais terminais pristatyti užsakyme nurodytą maksimalų Prekių kiekį, ir suteikti suskystintų gamtinių dujų (Prekių) išdujinimo Paslaugas – tokio kiekio, koks bus reikalingas. Bet kokiu atveju Prekės ir Paslaugos gali būti užsakytos ir turi būti suteiktos bei patiektos per 3 metus nuo Sutarties pasirašymo datos.

  - Esant poreikiui gali būti užsakomos tik SGD ir jų atvežimas arba tik išdujinimo Paslaugos.

  - Iki Paslaugų suteikimo pradžios Tiekėjas privalo gauti ESO ir (ar) Amber Grid rašytinį sutikimą (leidimą) vykdyti SGD išdujinimo Paslaugas ir vykdyti jas laikydamasis šiame ESO ir (ar) Amber Grid sutikime (leidime) nustatytų, taip pat bet kokių ESO ir (ar) Amber Grid atstovų nurodytų teisėtų ir pagrįstų sąlygų ir reikalavimų (esant reikalui Amber Grid tarpininkaus gaunant tokį sutikimą (leidimą)). Paslaugos turi būti vykdomos pagal Tiekėjo iš anksto parengtas ir patvirtintas Saugos taisyklėse numatytas instrukcijas, taip pat laikantis ESO ir (ar) Amber Grid sudaryto (-ų) darbų plano (-ų), kurį (-iuos), esant poreikiui, iki Paslaugų vykdymo pradžios turės pasirašyti Tiekėjo atstovai. Esant poreikiui, Tiekėjas taip pat turės pasirašyti trišalį susitarimą su Užsakovu  ir ESO dėl Paslaugų atlikimo skirstomajame dujotiekyje.

  - Tiekėjas teikdamas Paslaugas turi vadovautis savo darbų instrukcija darbams su SGD.

  - Tiekėjas savo sąskaita turi pasverti SGD cisternas prieš ir po Paslaugų suteikimo, svėrimo metu dalyvaujant Amber Grid personalui. Svėrimo įranga turi būti patikrinta ir turėti galiojančius jos patikrinimo dokumentus.

  - Užsakovas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

    - Sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

    - visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

    - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

    - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

    - Tiekėjas įsipareigoja Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

    - Jei Paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.