Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – UAB „Utenos komunalininkas“.

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Pirkimo objektas – Gatvių apšvietimo įrenginiai (komplektai) (toliau – Prekės).

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS, REIKALAVIMAI

2.1. Pirkimo objektas: Prekės, Gatvių apšvietimo įrenginiai (BVPŽ kodas – 34928500-3).

2.2. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

2.3. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Prekių kainas/ įkainius, Pirkėjui priimtina maksimalia bendra pasiūlymo kaina 30 000,00 Eur be PVM.

Prekės:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt | OrientacinisUžsakymo Kiekis | Techninės charakteristikos ir reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metalinė cinkuota atrama | vnt | 12 | Apšvietimo atramos: karštai cinkuotos metalinės atramos skirtos miestų apšvietimui. Metalinė cinkuota 8,5 m (h) aukščio atrama su įleidžiamomis durelėmis aps. klasės IP54; su pamatu ir apsaugine guma. Pamatas gatvių apšvietimo atramoms, pvz. VGAP-3 (370 kg, Ø128-168 mm, 6-10 m atramai) arba lygiavertis. Apsauginė guma pamatui. Aukštis Hp, m; Viršuje D1, mm; Apačioje D2, mm; Durų aukštis K, mm; Įrengimo gylis U, mm; Su Gembe Hv, m. 8,5; 60; 151; 950; 600; 8 - 10. Apšvietimo atramų pamatas su varžtais ir įvorėmis - nerūdijančio plieno. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai Garantinis laikas ≥ 5 metai. |
| 2. | Jėgos kabelis įtampai iki 0,4 kV | m | 900 | Al 5x25 mm2 (atitinkamai gali būti alternatyva, pvz. Cu), iki 1000V kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpoje ir atvirame ore. Techniniai parametrai ir reikalavimai: 1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1 arba kiti lygiaverčiai Europos arba tarptautiniai standartai; 2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje. Pateikti: akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas; 3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV; 4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV; 5. Vardinis dažnis 50 Hz; 6. Eksploatavimo sąlygos patalpose; žemėje; atvirame ore; 7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C; 8. Laidininko skerspjūvis 25mm2; 9. Laidininkų skaičius 5; 10. Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto aliuminio; 11. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą arba kiti lygiaverčiai Europos arba tarptautiniai standartai; 12. Laidininkų izoliacija XLPE; 13. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 arba kiti lygiaverčiai Europos arba tarptautiniai standartai; 14. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE; 15. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo užpildas; visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta; 16. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90 °C; 17. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) + 250 °C. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai Garantinis laikas ≥ 5 metai. |
| 3. | Apsauginis instaliacinis vamzdis | m | 900 | Apsauginis instaliacinis vamzdis Ø 75mm klojimui atviru būdu L-6m. Atviru būdu žemėje kloti skirti apsaugos vamzdžiai. Medžiaga PP, PE. Vamzdžio išorinė sienelė – Gofruota. Vamzdžio vidinė sienelė – Lygi. Vamzdžio diametras – 75 mm. Ilgis – 6 m. Atsparumas gniuždymui - pagal LST EN 61386-24 standartą ≥ 750 N arba kiti lygiaverčiai Europos arba tarptautiniai standartai. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: Gamintojas; Standartas; Atsparumas gniuždymui (750 N); Atsparumas smūgiams; Vamzdžio nominalus diametras; Žaliava iš kurios pagamintas kabelio apsauginis vamzdis. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai Garantinis laikas ≥ 5 metai. |
| 4. | Cinkuota dvišakė gembė, T formos | vnt | 4 | Cinkuota dvišakė gembė, T formos: 1.Palinkimo kampas 5° ; 2.Gembės aukštis – 1,5 m; 3.Gembės ilgis - 2 m; 4.Gembės diametras - 60 mm; 5.Kiti gembės duomenys - karštai cinkuota plieninė dviguba gembė T formos. Garantinis laikas ne mažiau kaip 2 metai. |
| 5. | Kabelis, šviestuvų pajungimui | m | 1500 | Al ne mažiau 3x1,5 mm² (atitinkamai gali būti alternatyva, pvz. Cu) 1.Gyslų skaičius 3 2.Gyslos skerspjūvis 1,5 mm² 3.Vardinė įtampa 450/750V 4.Apvalkalas PVC 5.Izoliacija PVC 6.Izoliacijos spalva Juoda 7.Degumo klasė Eca 8.Laido darbinė temperatūra, maks. Normaliomis sąlygomis +70°C, trumpo jungimo atveju +160°C 9.Šiluminis smūgis 1 h prie +150°C 10.Bandymas aukšta įtampa 2 kV 11.Mažiausias lenkimo radiusas >5 laido storiai 12.Eksploatavimo temperatūros Montuojant -5°C - +40°C, eksploatuojant -30°C - +70°C Garantinis laikas ne mažiau kaip 2 metai. |
| 6. | Gnybtas | vnt | 30 | Gnybtas, tinkamas sujungti 2,5–35 mm² varinius laidus (pvz., SLT50 arba lygiavertis). |
| 7. | Automatinis jungiklis 1f/6A (atitinkantis LST EN/IEC standartus (pvz., ABB, Schneider, Eaton arba lygiavertis) | vnt | 128 | Miniatiūriniai automatiniai jungikliai 6A turi būti kompensuojantys aplinkos poveikį, valdomi ranka ir užtikrinantys šiluminę ir trumpo jungimo apsaugas. Jei reikia, turėti srovės nuotėkio apsaugą ir galimybę pajungti nepriklausomą atkabiklį. Taip pat atitikti reikalavimus: - DIN 35 bėginis tvirtinimas; - Polių skaičius – 1; - Vardinė srovė: 6; - Apsaugos laipsnis IP20; - Aplinkos temperatūra: -25 °C … +35 °C; - Vardinė įtampa: 230 /400 Vac; - Vardinis dažnis: 50 Hz; - Vardinė izoliacijos įtampa: ≥ 500 V; - Vardinė impulsinė įtampa: ≥ 4 kV; - Atkabiklio poveikis: nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos. - Garantinis laikas ne mažiau kaip 2 metai. |
| 8. | Galinė mova kabeliui | vnt | 16 | Iki 5x25 mm2 skerspjūvio pagal poziciją 2 (arba atitinkamai pasiūlytam kabeliui). Atsparios: atmosferos veiksniams; ultravioletinių spindulių poveikiui. Garantinis laikas ne mažiau kaip 2 metai. |
| 9. | Cinkuota viela | m | 300 | Naudojama kaip įžeminimo laidininkas, karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota viela 8 mm skersmens. Cinko sluoksnis ne mažiau 4 mm. Naudojama įžeminamų dalių pajungimui prie įžeminimo įrenginio. Garantinis laikas ne mažiau kaip 2 metai. |
| 10. | Plieninis cinkuotas elektrodas | vnt | 12 | Plieninis cinkuotas įžeminimo elektrodas Ø14–15 mm, su vario danga (ne mažiau 99 % grynumo), su sujungimo movomis arba lygiavertis. Garantinis laikas ne mažiau kaip 2 metai. |
| 11. | Jungiamoji mova | vnt | 12 | Naudojama strypų sujungimui, pagaminta iš labai atsparios žemei korozijai. Mova yra pagaminta taip, kad strypai susijungia movos viduryje ir jėga kalimo metu persiduoda ne per movą, o per strypus. Mova taip pat apsaugo strypų sriegius ir galus nuo korozijos. Garantinis laikas ne mažiau kaip 2 metai. |
| 12. | Antikorozinė pasta | kg | 0,5 | Antikorozinė apsauginė tepama pasta su polimerais. Garantinis laikas ne mažiau kaip 2 metai. |
| 13. | Kabelio signalinė juosta | m | 750 | 1. Pagaminta iš polietileno PE 2. Spalva Geltona 3. Skirta naudoti Žemėje 4. Aplinkos temperatūra –35 … +35 °C 5. Pakavimo kiekis ≥ 50 m 6. Juostos storis ≥ 0,5 mm 7. Juostos plotis 100 mm 8. Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas: “Dėmesio! Kabelis” Tarnavimo laikas ≥ 40 metai; Garantinis laikas ≥ 5 metai. |
| 14. | LED RGB lauko prožektorius su valdymo pulteliu | vnt | 10 | Šviesos šaltinis: daugiaspalviai (RGB) LED šviesos diodai Valdymas: nuotoliniu pulteliu. Spalvų pasirinkimas, ryškumo reguliavimas. LED RGB lauko prožektorius su nuotoliniu valdymu, šviesos efektyvumas ≥80 lm/W Korpuso medžiaga: aliuminis ir geležis. Atsparumo lygis: IP65 Garantinis laikas ≥ 5 metai. |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti nurodyto Prekių kiekio. Nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Prekių kiekis yra preliminarus, todėl Pirkėjas neprivalo išpirkti viso nurodyto kiekio.

3.2. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikius, teikiant Tiekėjui atskirus užsakymus telefonu arba elektroniniu paštu.

3.3. Sutartis įsigalioja, šalims ją pasirašius, ir galioja 12 (dvylika) mėnesių arba iki bus nupirkta Prekių už sutarties vertę, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško atsiskaitymo.

3.4. Prekės turi būti pristatomos adresu: Rašės g. 4, 28197 Utena.

3.5. Pirkėjas prekes perka su pristatymu ir iškrovimu. Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu nurodytu adresu, Pirkėjo darbo laiku (Pr – K  7:00 – 16:00, Pn 7:00 – 14:45, pietų pertrauka 11:00 – 11:45).

3.6. Prekės turi būti pristatomos pagal Tiekėjo pateiktą terminą, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prekės gali būti pristatomos dalimis.

3.7. Tiekėjui pristatant Prekes kartu turi būti pateikiamas Prekių perdavimo - priėmimo aktas/ krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai. Dokumentai, kurie užtikrina aplinkosauginių reikalavimų užtikrinimą.

3.8. Prekių pakavimo išlaidos (įskaitant ir transporto (tretinę) pakuotę) turi būti įskaičiuotos į Prekių kainą.

3.9. Transportavimo metu turi būti uždengta ir supakuota, kad būtų išvengta galimų mechaninių pažeidimų ir neigiamo aplinkos poveikio. Prekės gali būti gabenamos visų rūšių transportu, laikantis šiam transportui nustatytų krovinių gabenimo taisyklių. Prekių iškrovimas vykdomas taip, kad Prekės nebūtų pažeistos jų iškrovimo metu.

3.10. Pirkėjui paprašius, kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiami dokumentai (dokumentų kopijos), patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą numatytiems techniniams ir (ar) aplinkosauginiams reikalavimams.

3.11. Pateikus nekokybiškas Prekes, Tiekėjas privalo jas pakeisti kokybiškomis ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo dėl neatitinkančių Sutarties sąlygų Prekių gavimo dienos.

3.12. Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (toliau – Papildomos prekės), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Papildomų prekių įsigijimo tvarka nustatoma Sutartyje.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomos Prekės atitiktų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 patvirtinto Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje nustatytą aplinkosauginį kriterijų – Prekės yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos bei (ar) pakeičiamos. Pirkėjui paprašius, Tiekėjas privalo pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus: gamintojo ar tiekėjo deklaraciją, arba atitikties sertifikatą (pvz., CE ar kitą), arba bandymų protokolą iš akredituotos laboratorijos, arba kitą lygiavertį dokumentą.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

__________