Saulės elektrinė Marvelės g. 199A, Kauno mieste (Supaprastintas atviras konkursas)

Pirkimo Nr. 4490927

Atsakymai į klausimus Nr.2

2025-09-23

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-09-18 15:54 CVP IS pranešimu ID 360835 Jūsų paskelbto pirkimo techninėje specifikacijoje nurodyta, kad: Nominali modulio galia ≥ 500 W. Pažymime, kad saulės elektrinė numatyta montuoti ant stogo. Praktikoje montuojant ant stogo nerekomenduojama naudoti didesnės nei 450 W galios modulių, kadangi: - didesnės galios moduliai yra fiziškai didesni ir sunkesni, todėl mažiau tinkami stogo konstrukcijoms; - tai gali sukelti papildomas apkrovos bei montavimo problemas, sumažinti sistemos efektyvumą ribotoje stogo erdvėje. Prašome pakeisti techninį reikalavimą ir nustatyti: Nominali modulio galia ≥ 430 W. Tai sudarys sąlygas tinkamesniam sprendimui ant stogo bei užtikrins didesnę konkurenciją. | Atsižvelgdami į tiekėjo prašymą, informuojame, kad tenkiname jį ir keičiame techninės specifikacijos „FOTOELEKTRINIAI MODULIAI“ dalies 3 punktą, jį išdėstydami taip: „Nominali modulio galia - ≥ 430W“. Teikiame pirkimo dokumentų aktualias redakcijas: 1. Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija (aktuali redakcija 2025-09-23). 2. Priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma (aktuali redakcija 2025-09-23). |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-09-23 14:15 CVP IS pranešimu ID 366041 Pastebėjome klaidą pasiūlymų vertinimo kriterijų dokumente. 2.1 ir 3.1 punktuose nurodomas tas pats tekstas, todėl kyla neaiškumų dėl pasiūlymo vertinimo kriterijų. Prašome pataisyti. | Atsižvelgdami į tiekėjo prašymą, informuojame, kad tenkiname jį ir pataisome Priedo Nr. 6 „Pasiūlymų vertinimo kriterijai“ 3.1.p. taip: „Montavimo konstrukcijų gamintojo suteikiamos garantijos laikotarpio kriterijus. Maksimalus balų skaičius suteikiamas už 20 metų gamintojo suteikiamą garantinį terminą, t. y. už ilgesnį nei nurodytas garantinį terminą daugiau balų neskiriama“. Teikiame pirkimo dokumentų aktualią redakciją: - Priedas Nr. 6 Pasiūlymų vertinimo kriterijai (aktuali redakcija 2025-09-23). |
| Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-10-06 09:00val. |  |  |

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija (aktuali redakcija 2025-09-23);

2. Priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma (aktuali redakcija 2025-09-23).

3. Priedas Nr. 6 Pasiūlymų vertinimo kriterijai (aktuali redakcija 2025-09-23).