Saulės fotovoltinės elektinės UAB „KAUNO VANDENYS“ Nuotekų valykloje projektavimo ir įrengimo TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Esama situacija:

| Objektų unikalūs Nr. (Nuotekų valykla, Marvelės g. 199A, Kaunas) | 1.Džiovyklos pastatas Nr.4400-3975-9387(neypatingasis statinys) 2.Stoginės Nr.4400-3975-9398(neypatingasis statinys) NT registro išrašas (Priedėlis Nr. 4) Paskirtis – gamyba ir sandeliavimas. Statybos pabaigos metai- 2015m. |
| --- | --- |
| Turima el. įvado galia, kW (Marvelės g. 199 a.) | Objekto leistinoji galia 0,8 MW |
| AB ,,Litgrid” prisijungimo sąlygos | Nr. 2SSD-650 (Priedėlis Nr. 3). |
| Stogo konstrukcija (Nuotekų valykla dumblo džiovyklos stogas ir stoginės stogas, Marvelės g. 199A) | Stogų konstrukcija: vienšlaičiai stogai; Stogų danga: profiliuota trapecinė skarda; Pastato ir stoginės bendras plotas 2145 m2 |
| Maksimali leistina papildoma stogų ir laikančiųjų konstrukcijų apkrova | Dumblo džiovyklos stogo konstrukcijos ekspertizė (Priedėlis Nr.1); laikinosios stoginės prie dumblo džiovyklos stogo konstrukcijos ekspertizė (Priedėlis Nr.2). |
| Jėgos ir signalinio kabelio sumontavimas | Kabelį (ius) kloti po žeme, ore ir per vidines technologinio pastato statybines konstrukcijas ir jungti prie objektų laikantis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT), elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (EĮEST) ir kitų norminių aktų, atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kabelis(iai) turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams. Kabeliui kertant betonines ar kitas statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų užsandarinamos hermetiniu užpildu, per visą statybinės konstrukcijos storį. Kabelis visur turi būti pritvirtintas pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelio svorio, bet ne rečiau nei kas 200mm. |
| Žaibosaugos ir įžeminimo sistema | Rangovas turi įsivertinti esamą žaibosaugos ir įžeminimo sistemą, sistemos pakeitimo poreikį, atsižvelgus į esamą situaciją, atlikti reikiamus darbus. |
| Objekto, ant kurio planuojama įrengti saulės elektrinę, stogo planai, ortofoto ar pan. | Galimybių vertinimo studija.Ištrauka18-19 psl. (Priedėlis Nr.6) |

- Bendrieji reikalavimai sutarties įgyvendinimui

UAB „Kauno vandenys“,  kodas 132751369 įgyvendindama projektą „Saulės fotovoltinės elektrinės statybos Nuotekų valykloje“ (toliau – Projektas),  Reikalinga atlikti visus būtinus projektavimo ir rangos darbus bei pateikti reikiamą įrangą, t. y. visus darbus, kurie būtini, kad saulės jėgainė būtų saugiai sumontuota ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie Pirkėjo vidaus elektros tinklų pagal išduotas AB „Litgrid“ technines prijungimo sąlygas (priedas Nr. 3). Visa pagaminta energija bus naudojama gamybinės veiklos poreikiui tenkinti, perteklinė elektros energija bus tiekiama į AB „Litgrid“ tinklą.  Elektros energija turi būti apskaitoma skaitikliu (-ais) su galimybe vykdyti dvipusę apskaitą, ir duomenų perdavimo funkcija į UAB „Kauno vandenys“ ir AB „Litgrid“ informacines sistemas.

2.1 Saulės elektrinė montuojama  ant dumblo džiovyklos  pastato  ir prie jos prijungtos laikinos dumblo kaupyklos stogų naudojant aliuminio arba karšto cinkavimo plieno montavimo konstrukcijas (neintervencinė, balastinė konstrukcija, esant būtinybei tvirtinantis prie kitų stogo įrenginių), kabeliais sujungiama su trifaziais elektros keitikliais (inverteriais). Keitikliai kabeliais sujungiami su  jėgos ( automatikos) skydu (kuriame sumontuoti  viršįtampių ribotuvai, saugikliai, jungikliai ir kita papildoma įranga, kuri bus parinkta rengiant techninį projektą). Minėtas skydas prijungiamas kabeliais prie 0,4 kV skirstyklos MKT1447 busimos prisijungimo vietos Nr.4 (Priedas Nr.5), numatytas ir sumontuotas reikiamos galios elektros jungtuvas. Elektros gamyba ir vartojimas fiksuojami stebėsenos (monitoringo) sistemos pagalba. Saulės elektrinės keitiklių montavimo vietą derinama  su užsakovu projekto metu.

  - Minimalus saulės elektrinės planuojamas pagaminti elektros energijos kiekis turi būti ne mažesnis kaip 190 MWh per ataskaitinius metus;

  - Tiekėjas, atsižvelgdamas į atliktą Saulės elektrinės modeliavimo ataskaitą, gali siūlyti ir didesnio našumo saulės elektrinę.

  - Su saulės elektrinės įranga susijusios paslaugos ir darbai - visi darbai, kurie būtini, kad saulės elektrinė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie užsakovo  vidaus  elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant:

2.4.1.Techninio projekto parengimu pagal AB ,,Litgrid” prijungimo sąlygų keliamus reikalavimus Nr. 2SSD-650 (Priedėlis Nr. 3).

2.4.2.Techninio projekto suderinimas turi būti su UAB „Kauno vandenys, AB ,,Litgrid” bei su kitais asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas;

2.4.3.Saulės elektrinės montavimo darbais: saulės elektrinės konstrukcijų montavimu, saulės elektrinės fotomodulių montavimu, saulės elektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei saulės elektrinės paleidimo ir derinimo darbais;

2.4.4.Baigtų darbų perdavimu užsakovui, surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kurią, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, rangovas įregistruoja VTPSI (jei taikoma).

2.4.5.Saulės elektrinės pridavimu VERT ir AB „Litgrid“;

2.4.6.Leidimo gaminti elektros energiją gavimu.

  - Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos iki Leidimo gaminti elektros energiją gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas 1 kartą iki 30 kalendorinių dienų laikotarpiui dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo (trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas, Techninėje specifikacijoje nurodytų darbų pakeitimai, išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos ir pan.). Tokiu atveju darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas rašytiniu šalių susitarimu.

  - Tiekėjas turės suprojektuoti ir įrengti projekte numatytus elektros tinklus ir įrenginius, o juos įrengęs privalės priduoti VERT ir gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties projektui, dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės saugos) bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį.

  - Saulės jėgainės projektavimo ir  įgyvendinimo (sumontavimo ) Nuotekų valykloje terminas ne ilgiau kaip 8 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.

  - Sutartis pasibaigia ją visiškai įvykdžius pagal statybos veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.

  - Techniniai reikalavimai saulės elektrinei:

2.9.1 Nuotekų valykloje Marvelės g. 199A, Kaunas, saulės elektrinių suminė galia 200 kW.

Nuotekų valykloje saulės elektrinės galia turi būti ne mažesnė kaip 200 kW(galima vieno modulio galingumo paklaida). Saulės elektrinė turi būti suprojektuota ir įrengta ant  dumblo džiovyklos ir prie jos prijungtos stoginės stogų, pagaminta elektros energija tiekiama į 0,4 kV MKT 1447 (L6) skirstyklą  ir prijungiama prie įvado Nr. 4. (Priedas Nr.5)

2.9.2  Elektrinės fotomodulių laikančios konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabelių pravedimo konstruktyvai naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti saulės jėgainių įrengimo reglamentuojančių įstatymų reikalavimams. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamą medžiagų panaudojimą ir konstrukcijos įrengimą. Jei saulės elektrinės įrengimo metu bus sugadinta stogo danga ar požeminės komunikacijos, turės būti atstatyta rangovo lėšomis.

2.9.3 Saulės elektrinės elektros energijos gamybos garantija turi būti pagrįsta remiantis žemiau pateiktu skaičiavimu. Su pasiūlymu privaloma pateikti PVsyst, PVsol arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programinės įrangos ataskaitą, bei modeliavimo programos formato duomenų laikmeną (patikrinimui), kurioje būtų sumodeliuota siūloma saulės elektrinė nurodytais įrengimo adresais pagal galimybes įvertinant šešėliavimo nuostolius (jeigu įmanoma, šešėliavimą sukeliančios kliūtys privalo būti atvaizduotos ataskaitoje). Tiekėjas, rengdamas ataskaitą, privalo įvertinti visas galimas rizikas dėl elektros energijos gamybos apimčių pasiekimo ir prisiimti visą atsakomybę. Modeliavimo programos formato duomenų laikmenoje esanti informacija turi sutapti su ataskaitoje pateikta informacija.

2.9.4 Projektuojant ir montuojant fotovoltinius modulius, turi būti išvengta šešėliavimo. Sujungiant DC grandines, įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių bei užtikrinti tolygų fotomodulių grandinių darbą, kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. Atlikti visus elektrinės bandymų ir derinimo darbus. Paruošti elektrinės eksploatavimo instrukciją, apmokyti  Užsakovo  personalą saugiai eksploatuoti.

2.9.5 Parenkami ir suderinami atskiri fotovoltinės elektrinės elementai. Užtikrinamas sudedamųjų darbų sklandus darbas, laikantis saugos darbe reikalavimų.

2.9.6 Montavimo konstrukcija privalo būti suderinama su statinio stogo danga ir pritaikyta tai konkrečiai dangai, kaip numatyta gamintojo. Pažeidus stogo dangą, rangovas savo lėšomis, turi atstatyti stogo dangą į prieš tai buvusį stovį.

2.9.7 Montavimo konstrukcijos privalo būti skirtos fotomodulių montavimui ir naudojamos, kaip numatyta gamintojo techninėje specifikacijoje.

2.9.8 Jei nebus galimybės palaikyti saugaus saulės elektrinės atstumo nuo žaibolaidžių ir žaibosaugos elementų, tiekėjas savo kaštais privalės atlikti žaibosaugos sistemos korekcijas ir užtikrinti tinkamą žaibosaugą.

2.9.9 Saulės elektrinė turi būti apsaugota viršįtampių ribotuvais, jeigu jie nėra įtampos keitiklių konstrukcijos dalis.

2.9.10  Keitikliai  ir elektros įrangos paskirstymo skydas (-ai) montuojami stoginės viduje ant sienų arba ant tam skirtų laikančiųjų konstrukcijų neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą eksploatacijai, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Keitikliai privalo būti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir atsižvelgiant į rekomendacijas (atstumai tarp keitiklių, pasvirimo kampas, medžiagos, ant kurių negalima montuoti keitiklių).Keitikliai turi turėti funkciją perteklinę elektros energiją perduoti  į akumuliatorius

(hibridiniai inverteriai).Keitiklių montavimo vieta derinama projektavimo metu, su Užsakovu.

2.10.	Reikalavimai stebėsenos sistemai.

2.10.1.	 Užtikrinama internetinė prieiga prie saulės elektrinės veikimo monitoringo sistemos (stebėsenos).

2.10.2.	 Stebėsenos sistema turi komunikuoti su keitikliais ir gauti pranešimus, jei aptinkamas gedimas ne mažesniu kaip keitiklio lygmeniu.

2.10.3.	 Tiekėjas užtikrina neatlygintiną prieigą prie stebėsenos sistemos ir šios sistemos funkcionavimą ne mažiau kaip 10 metų nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos.

3.Pagrindiniai reikalavimai darbams

| Atliekami darbai | Aprašymas |  |
| --- | --- | --- |
| Saulės elektrinės fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijų sumontavimas | Pagal tiekėjo parengtą projektą įrengti saulės elektrinę Nuotekų valykloje Marvelės g. 199A Kaunas, ant pastato stogo ir stoginės stogo (unikalus numeris Nr.4400-3975-9387 ir Nr.4400-3975-9398 ir prijungti prie MKT1447 (L6) 0,4kV skirstyklos prie įvado Nr. 4, atsižvelgiant į esamą stogo konstrukciją ir būklę. Saulės fotomodulių tvirtinimo konstrukcijose naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti Saulės elektrinių įrengimą reglamentuojančių įstatymų reikalavimams. Turi būti pasirinktos aliuminio lydinio arba plieninė karšto cinkavimo, lengvos, patikimos, ilgaamžės konstrukcijos, prie stogo tvirtinamos balasto principu. Saulės elektrinės įrengimo metu, poveikis esamam stogui turi būti minimalus. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamos konstrukcijos parinkimą bei tinkamą suprojektavimą esamam stogui ir jos įrengimą. Jei Saulės elektrinės įrengimo metu bus sugadinta stogo danga ar pažeistos požeminės komunikacijos jas Rangovas turi atstatyti į prieš tai buvusią būseną. |  |
| Inverterių (keitiklio), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos elektros įrangos montavimas | Atlikti saulės fotomodulių jungimą grupėmis (linijomis), srovės keitiklių montavimą, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimą, saulės fotomodulių grupių jungimą į srovės keitiklius, srovės keitiklių jungimą į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimą, srovės keitiklių kalibravimo – derinimo darbus, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimą bei prijungimą prie UAB Kauno vandenys ir AB „Litgrid“ informacinių sistemų. Montuojant kabelius bei kitą elektros įrangą, negali būti sugadinta pastato estetinė išvaizda, taip pat turi būti užtikrinti visi elektrotechnikos taisyklių ir kiti projektiniai reikalavimai. |  |
| Fotovoltinių modulių montavimas, paleidimo – derinimo darbai | Projektuojant ir montuojant fotovoltinius modulius, turi būti vengiama šešėliavimo. Sujungiant DC grandines, įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių bei užtikrinti tolygų fotomodulių grandinių darbą ( techninis projektas turi numatyti ar būtina naudoti galios optimizatorius), kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. Atlikti paleidimo – derinimo darbus, paleisti ir suderinti saulės fotovoltinę elektrinę. Suteikti pilną instruktažą Pirkėjo personalui dėl tolimesnio jos eksploatavimo. Pateikti įrengtos saulės elektrinės deklaraciją į AB „Litgrid“. Gauti iš AB „Litgrid“ patvirtinimą, kad saulės elektrinės deklaracija priimta. |  |
| Apmokymas |  | Rangovas turi pravesti ne trumpesnius nei 2 val. mokymus dėl elektrinės eksploatavimo. |

- Techniniai reikalavimai įrangai ir medžiagoms

| Eil. Nr. | Įrangos parametras | Reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- |
| SAULĖS ELEKTRINĖ |  |  |
| 1 | Monitoringo sistema su duomenų perdavimu | Prisijungę vartotojai turi galėti stebėti saulės elektrinės darbą realiu laiku: - gaminamos el. energijos suminę galią jėgainės prijungimo prie vietinio tinklo taške bei generuojamą galią keitiklio lygmeniu, suminį pagamintos elektros energijos kiekį; - įtampos ir srovės kokybinius parametrus saulės modulių; - galimybę formuoti ataskaitas ir istoriją nuo SE veikimo pradžios; - monitoringo internetu sistema su serverio paslauga suteikiama neatlygintinai visam SE veikimo laikotarpiui. |
| 2 | Žaibo iškrovos ir viršįtampių apsauga | Saulės elektrinės įrenginių metaliniai komponentai turi būti įžeminti kaip tai numato EĮĮT. Turi būti įrengta papildoma apsauga nuo viršįtampių, nepriklausomai ar tai turi inverteriai. Kiekvienas saulės elektrinės modulis turi būti sužemintas |
| 3 | Naudojama įranga | Nauja, neeksploatuota, ne senesnė kaip 2025 metų gamybos. |
| 4 | LITGRID žaliajai energijai apskaityti skirtas(-i) skaitiklis(-iai) | Privalomas |
| 5 | Kontrolinis elektros gamybos matavimo prietaisas Siemens PAC 3220 (dėl įrangos tęstinumo ir tarpusavio pakeičiamumo Nuotekų valykloje) | Turi būti MID sertifikuotas arba turėti metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s). Prietaisas turi palaikyti šiuos duomenų perdavimo protokolus: - PROFINET - Modbus TCP/IP. Prietaisas turi palaikyti nemažiau kaip du prisijungimus vienu metu (2 Connections (Modbus TCP)) . |

| FOTOELEKTRINIAI MODULIAI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Saulės elementų tipas | Dvipusiai (bifacial): Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai |
|  | Modulio rėmas | Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba be rėmo |
|  | Nominali modulio galia | ≥ 430W |
|  | Jungiamosios dėžutės apsaugos klasė | Ne mažiau kaip IP67 |
|  | Maksimali įtampa | ≥1000 Vdc |
|  | Darbinės modulio temperatūros rėžiai ne siauresni nei | -40o C iki +85oC |
|  | Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova, Pa | ≥2400 |
|  | Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova, Pa | ≥5400 |
|  | Produkto gamintojo garantija, metais | 10 metų |
|  | Gamintojo efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos,% | ≥85% |
|  | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC % | ≥20 -Gamintojo specifikacija |
|  | Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | EN61215:2017 (arba lygiaverčių) |
|  | Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | EN61730:2017 (arba lygiaverčių) |
|  | CE atitikties deklaracija | Taip |
|  | Siūlomų modelių gamintojas turi būti įsidiegęs vadybos sistemą modulių gamybos srityje, kuri atitiktų šių standartų reikalavimus | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001(OHSAS 18001) (arba lygiaverčiai) |
|  | Voltamperinių charakteristikų matavimas saulės simuliatoriuje | Taip |
| KEITIKLIAI (INVERTERIAI) |  |  |
|  | Inverterio tipas | hibridinis |
|  | AC dalies darbiniai parametrai | 230/400 V, 50 Hz; |
|  | Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai ne siauresni nei | -25o C iki +60oC |
|  | Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) | 97,5 |
|  | Keitiklio apsaugos klasė | Ne mažiau IP65 |
|  | Gamintojo garantija | ≥ 10 metai |
|  | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | EN 50549-1 / EN 50549-2 (arba lygiaverčių) |
|  | Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus | EN 61000 (arba lygiaverčių) |
|  | CE atitikties deklaracija | Taip |
|  | Fotovoltinių modulių ir inverterių galios santykis | ≤1,1 |
|  | (Siūlant inverterius be optimizatorių) Prie atskiro MPPT nuosekliai sujungtų fotovoltinių modulių grupių skaičius | ≤ 2 |
|  | (Siūlant inverterius su optimizatoriais) Prie vieno optimizatoriaus prijungtų fotovoltinių modulių skaičius | ≤ 2 |
|  | Technologija | Be transformatoriaus |
|  | Harmoninis iškraipymas, esant maksimaliai galiai (THD), % | ≤ 3 |
|  | DC atjungimas | Integruotas |
|  | Apsauga nuo viršįtampių AC ir DC, ne žemesnė | C klasės (Type 2) |
|  | Galimos duomenų perdavimo sąsajos | RS485 |
|  | Vartotojo sąsaja | Ekranas/USB arba LAN |
| MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS |  |  |
|  | Gamintojo garantija | ≥10 metų |
|  | CE atitikties deklaracija montavimo konstrukcijai | Taip |
|  | Medžiaga ir atsparumas | Aliuminio lydinys, nerūdijantis plienas, karštai cinkuotas plienas arba lygiaverčių savybių medžiagos |

5.Bendrieji reikalavimai

5.1. Montavimo  darbų atlikimui Rangovas  privalo  turėti   įmonę sertifikuotą ISO 9001; ISO 14001 ir   vadovaujantis   LR  Statybos  įstatymo  nustatyta  tvarka Turi turėti kvalifikuotą elektrotechninį personalą.

5.2.Prieš teikiant pasiūlymą konkurso dalyvis turi teisę atvykti į Kauno m. nuotekų valyklą objekto apžiūrai, susipažinti su turima Užsakovo informacija, kad teisingai įsivertinti visas išlaidas. Vizito laiką suderinti  iš anksto. Apžiūrą galima atlikti darbo dienomis nuo 7- 16 val., penktadienį iki 14.30val.

5.3. Darbai bus laikomi priimti Perkančiai organizacijai ir Tiekėjui pasirašius darbų priėmimo – perdavimo aktą.

6.Reikalavimai darbų saugai

6.1.Vykdomi darbai neturi trukdyti kitų šalia esančių įrenginių nepertraukiamam darbui.

6.2.Rangovas turi įsivertintų rizikas saugiam darbui atlikti:

6.2.1.  Aukštis

6.2.2. Agresyvi  aplinka, kvapas ir kt.

6.2.3. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus susijusius su vykdomais darbais, nuo vykdomų darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas savo darbuotojams, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas.

6.2.4.Rangovas privalo aprūpinti savo darbuotojus   apsaugomis nuo kritimo iš aukščio – apraišais, lynais, ir privalo užtikrinti kad vykdant darbus jo darbuotojai šias apsaugos priemones naudotų pagal paskirtį.

6.2.5. Vykdant darbus laikytis „Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių“ reikalavimų. Be šių taisyklių būtina vykdyti galiojančių standartų, statybos techninių reglamentų ir normų, technologinių sąlygų, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatacijos taisyklių, tai pat kitų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų. Asmenys pažeidę priešgaisrines saugos taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

6.2.6. Prieš darbų pradžią Rangovas su Užsakovu UAB “Kauno vandenys” pasirašo:

6.2.7.AKTĄ – LEIDIMĄ Statybos – montavimo darbų ir paslaugų atlikimo vykdymui Veikiančios nuotekų valyklos teritorijoje Marvelės g. 199A Kaunas.

6.2.8.Elektros įrenginių nuosavybės ir darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktą teritorijoje Marvelės g. 199A Kaunas.

6.2.9. Rangovas  darbus atlieka vadovaujantis darbų saugos ir sveikatos reikalavimai, kurie yra nustatyti Užsakovo organizacijos. Nuoroda:

https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf

7.Garaniniai įsipareigojimai

Rangovas sumontavęs saulės jėgainę pagal techninį projektą suteikia garantiją sekančiai įrangai

- Saulės moduliams ir jų priedams nemažiau 10 metų;

- Konstrukcijų antikorozinei dangai nemažiau 15 metų;

- Keitikliams (inverteriams) nemažiau 10 metų;

- Kitai papildomai įrangai nemažiau 3 metų;

- Montavimo darbams nemažiau 10 metų.

Jeigu įrangos ir darbų  tiekėjas nenumato ilgesnių garantinių įsipareigojimų.

8.Dokumentacija

Rangovas darbus priduoda UAB „Kauno vandenys“, pasirašydamas Saulės elektrinės įrangos ir darbų perdavimo–priėmimo aktą, taip pat pateikia:

-  Įrangos eksploatavimo instrukciją, vartotojo instrukcijas lietuvių kalba;

-  Sumontuotos įrangos dokumentaciją, įrengimų pasus;

- Gamintojo garantijos dokumentus;

-  Techninį darbo projektą  atspausdintą -2 vnt.ir USB laikmenoje- 1 vnt. pdf. bei redaguojamu AutoCad dwg. formatu;

- Rangovo deklaraciją;

- VERT įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą – pažymą;

- Leidimą gaminti elektros energiją.

PRIDEDAMA:

- Priedėlis Nr.1 „Statinio stogo konstrukcijų ekspertizės aktas 2025-05-05 Nr. 25-714.1 T“;

- Priedėlis Nr.2 „Statinio stogo konstrukcijų ekspertizės aktas 2025-05-05 Nr. 25-714.2 T“;

- Priedėlis Nr.3 „Išankstinės prijungimo sąlygos“;

- Priedėlis Nr.4 „Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas“;

- Priedėlis Nr.5 Schema 1;

- Priedėlis Nr.6 Schema 2;

- Priedėlis Nr.7 Galimybių įvertinimo studija;

_________________________________________________________________