Dėl Kauno klinikų skalbyklos ir Onkologijos ligoninės katilinių aptarnavimo ir priežiūros bei remonto paslauga paslaugŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	LSMU ligoninės Kauno klinikų Onkologijos ligoninės (Volungių g.16) katilų, technologinių įrenginių, automatikos techninės priežiūros, profilaktikos ir remonto paslaugų specifikacija:

1.1	Katilinės priežiūros ir profilaktikos darbai:

1.1.1	Vandens šildymo katilų bei katilinės įrenginių techninės būklės patikrinimas (atliekama kartą per ketvirtį) :

-patikrinama vandens šildymo katilų armatūra ir prietaisai, jų būklė, elektrinis pajungimas;

- patikrinami vandens šildymo katilų degikliai, jų būklė, elektrinis pajungimas;

- patikrinamas katilinės vamzdynas, armatūra, jos sandarumas, termoizoliacijos būklė;

- patikrinamas katilinės įrenginių stovis;

- patikrinama katilinės įžeminimo kontūro varža surašant patikros protokolą (kartą metuose).

1.1.2.	vandens šildymo katilų ir katilinės saugumo automatikos veikimo patikrinimas (atliekama kartą per ketvirtį)

1.1.3.	Vandens šildymo katilų ir katilinės reguliuojamosios automatikos veikimo patikrinimas pagal nustatytus darbo režimus (rėžimines korteles) (atliekama kartą per ketvirtį).

1.1.4.	Vandens šildymo katilų metinės profilaktikos darbai (atliekami kartą metuose, konkreti data nustatoma atskiru susitarimu, suderinant laiką) :

- Vandens šildymo katilų vidaus apžiūra, pakuros išvalymas;

- uždarymo armatūros, apsauginių vožtuvų suveikimo patikrinimas;

- atliekami kiti aptarnavimo darbai, pagal įrenginio gamintojo reikalavimus;

1.1.5. 	Vandens šildymo katilų degiklių profilaktikos darbai (atliekami kartą metuose) :

- degiklių išvalymas;

-degimo produktų patikrinimas dujų analizatoriumi, oro/dujų santykio sureguliavimas, rėžiminės kortelės patikrinimas;

- uždegimo ir jonizacinio elektrodų veikimo ir padėties tikrinimas bei koregavimas, elektromagnetinių ventilių suveikimo tikrinimas;

- degiklio valdymo jungčių kontaktų tikrinimas;

- degiklio ventiliatoriaus elektros pajungimo kontaktų, variklio darbo srovės, šiluminės apsaugos, degiklio servopavaros kontaktų, degimo automato suveikimo patikrinimas, pajungimo jungčių valdymo spintoje kontaktų patikrinimas;

- atliekami kiti aptarnavimo darbai, pagal įrenginio gamintojo reikalavimus;

1.1.6.	Dūmtraukių patikrinimas, įforminant apžiūros aktu. (kartą metuose)

1.1.7. 	Minkštinto vandens , maitinimo vandens, kokybės patikrinimas , surašant patikrinimo aktą

1.1.8. 	Rėžiminių kortelių sudarymas (1kartą metuose)

1.1.9 	Katilų dūmų dujų emisijų patikrinimas (1 kartą metuose)

1.1.10. 	Atlikti metrologinę manometrų patikrą (nuėmimas, patikra, sumontavimas) – 25 vnt. (kartą metuose). Tiekėjas manometrų patikros pakeitimo metu pats savo lėšomis pasirūpina pakaitiniais manometrais.

1.2. 	Katilinės vidaus dujotiekio techninės priežiūros ir profilaktikos darbus:

1.2.1.	patikrinamas uždaromųjų prietaisų veikimas, apsaugos išmetimo vožtuvų veikimas bei jų uždarymo sandarumas (atliekama kartą per ketvirtį) ;

1.2.2. 	patikrinamas jungčių ir prietaisų sandarumas, nesandarumai pašalinami (atliekama kartą per ketvirtį) ;

1.2.3. 	patikrinamas dujinių filtrų užsinešimas, esant reikalui – jie pravalomi (atliekama kartą per ketvirtį) ;

1.2.4.	patikrinamas dujų slėgio reguliatoriaus veikimas, apsauginių vožtuvų techninė būklė, jų veikimo atitikimas rėžiminei kortelei, jei būtina – atliekamas derinimas (atliekami kartą metuose);

1.2.5.	atliekamas dujų slėgio reguliatoriaus, apsauginių vožtuvų metinis patikrinimas pagal įrenginių gamintojo reikalavimus;

1.2.6.	patikrinamas neardomų konstrukcijų mazgų tvirtinimas, atliekama vidaus dujotiekio vamzdyno vizualinė apžiūra, patikrinama  armatūros numeracija pagal patvirtintą schemą (kartą metuose)

1.2.7.	patalpos uždujinimo kontrolės ir perspėjimo prietaisų profilaktinis patikrinimas (2 kartus metuose, jutiklis ir signalizatorius).

1.2.8	Atlikti pagrindinių įrenginių remontą (pagal poreikį, preliminariai 80 darbo val.)

- dujų slėgio reguliatoriaus, dujų atkirtos vožtuvo;

- dujinės armatūros keitimas ir remontas, vamzdyno dalies keitimas;

- atskirų katilinės automatikos komponentų remontas, elektros pavarų remontas, degiklio smulkių detalių remontas.

1.2.9.	Saulė kolektorių ir sistemos patikrinimas (2kartus metuose):

-patikrinti sistemos sandarumą;

-patikrinti vandens-glikolio mišinio užšalimo temperatūrą;

-patikrinti vandens-glikolio mišinio lygį papildymo talpoje.

-patikrinti mechaninių filtrų užterštumą, jei reikia juos parvalyti.

2.	LSMUL Kauno klinikų skalbyklos (Eivenių g. 2) garo generatorių, automatikos ir pagrindinių įrenginių bei vidaus dujotiekio periodinė techninė priežiūra, profilaktiniai ir remonto paslaugos

2.1.	Garo generatorių ir katilinės įrenginių techninės būklės patikrinimas (atliekama kartą per ketvirtį) :

- patikrinama garo generatorių armatūra ir prietaisai, jų būklė, elektrinis pajungimas;

- patikrinami garo generatorių degikliai, jų būklė, elektrinis pajungimas;

- patikrinamas katilinės vamzdynas, armatūra, jos sandarumas, termoizoliacijos būklė;

- patikrinamas katilinės įrenginių stovis;

2.2.	 Garo generatorių ir katilinės saugumo automatikos veikimo patikrinimas (atliekama kartą per ketvirtį)

2.3.	 Garo generatorių ir katilinės reguliuojamosios automatikos veikimo patikrinimas pagal nustatytus darbo režimus (režimines korteles) (atliekama 2 kartus per metus).

2.4.	 Garo generatorių metinės profilaktikos darbai (atliekami kartą metuose) :

- generatorių vidaus apžiūra;

- uždarymo armatūros, apsauginių vožtuvų suveikimo patikrinimas;

- atliekami kiti aptarnavimo darbai, pagal įrenginio gamintojo reikalavimus;

2.5.	 Garo generatorių degiklių profilaktikos darbai (atliekami kartą metuose) :

- degiklių išvalymas;

- degimo produktų patikrinimas dujų analizatoriumi, oro/dujų santykio sureguliavimas, režiminės kortelės pateikimas;

- uždegimo ir jonizacinio elektrodų veikimo ir padėties tikrinimas bei koregavimas, elektromagnetinių ventilių suveikimo tikrinimas;

- degiklio valdymo jungčių kontaktų tikrinimas;

- degiklio ventiliatoriaus elektros pajungimo kontaktų, variklio darbo srovės, šiluminės apsaugos, degiklio servopavaros kontaktų, degimo automato suveikimo patikrinimas, pajungimo jungčių valdymo spintoje kontaktų patikrinimas;

- atliekami kiti aptarnavimo darbai, pagal įrenginio gamintojo reikalavimus;

2.6.	 Atlikti dūmtakių ir dūmtraukio metinį patikrinimą, surašant apžiūros aktą;

2.7.	 Atlikti manometrų 16vnt. periodinę patikrą;

2.8.	 Atlikti ištraukiamosios ventiliacijos patikrinimą.

2.9 	 Pakeisti tepalą maitinimo siurblyje (2 vnt. po 1 l SAE90, kartą metuose).

3..	 Atlikti garo generatorių vidaus dujotiekio techninės priežiūros ir profilaktikos darbus:

3.1.	 patikrinamas uždaromųjų prietaisų veikimas, apsaugos išmetimo vožtuvų veikimas bei jų uždarymo sandarumas (atliekama kartą per ketvirtį) ;

3.2.	patikrinamas jungčių ir prietaisų sandarumas, nesandarumai pašalinami (atliekama kartą per ketvirtį) ;

3.3.	patikrinamas dujinių filtrų užsinešimas, esant reikalui – jie pravalomi (atliekama kartą per ketvirtį) ;

3.4.	patikrinamas dujų slėgio reguliatoriaus veikimas, apsauginių vožtuvų techninė būklė, jų veikimo atitikimas režiminei kortelei, jei būtina – atliekamas derinimas (atliekami kartą per ketvirtį);

3.5.	atliekamas dujų slėgio reguliatoriaus, apsauginių vožtuvų metinis patikrinimas pagal įrenginių gamintojo reikalavimus;

3.6.	patikrinamas neardomų konstrukcijų mazgų tvirtinimas, atliekama vidaus dujotiekio vamzdyno vizualinė apžiūra, patikrinama  armatūros numeracija pagal patvirtintą schemą (kartą metuose)

3.7.	patalpos uždujinimo kontrolės ir perspėjimo prietaisų profilaktinis patikrinimas(2 kartus metuose jutiklis ir signalizatorius).

3.8.	Atlikti pagrindinių įrenginių remontą (pagal poreikį, preliminariai 152 darbo val.):

- dujų slėgio reguliatoriaus, dujų atkirtos vožtuvo;

- dujinės armatūros keitimas ir remontas, vamzdyno dalies keitimas;

- garo ir kondensato armatūros keitimas ir remontas, vamzdyno dalies keitimas, nesandarumų šalinimas;

- atskirų katilinės automatikos komponentų remontas, elektros pavarų remontas, degiklio smulkių detalių remontas.

- maitinimo siurblių profilaktinė priežiūra(kartą metuose)

4.	Bendri reikalavimai:

4.1. 	Grafike nurodytas Paslaugas Paslaugų teikėjas savo sąskaita suteiks tokia tvarka: Profilaktinių patikrinimų darbai atliekami pagal Techninėje specifikacijoje nurodytą grafike periodiškumą;

4.2.	Gavus pranešimą apie įrengimų darbo sutrikimus, atvykstama ne vėliau, kaip per 1 val. nuo pranešimo gavimo nurodytu adresu (LSMUL Kauno klinikų skalbykla Eivenių g. 2 ir LSMU Ligoninės Kauno Klinikų filialas Onkologijos ligoninė, Volungių g.16) darbo, ne darbo bei švenčių dienomis. Avariniai gedimai pašalinami ne ilgiau kaip per 12 val. jei nėra galimybės įrenginį suremontuoti per 12 val., remontas atliekamas suderinus su  užsakovu darbų atlikimo terminus. Paslaugos teikėjas privalo garantuoti nepertraukiamą katilinių veikimą ištisą parą.

4.3. 	Darbus atlikti, laikantis esamų normų ir taisyklių, užtikrinti darbų saugą objekte, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą, laikytis užsakovo vidaus darbo tvarkos taisyklių .

4.4.	Apie atliktus darbus įforminama atliktų darbų aktu. Akte nurodoma kas ir kokie konkrečiai darbai buvo atlikti. Tik pasirašius užsakovui atliktų darbų aktus, galima pateikti sąskaitas – faktūras darbų apmokėjimui.

4.5. 	Paslaugos teikėjas privalo turėti elektros įrenginių eksploatavimo,  šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo, gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo atestatus (pagal VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA, 2019 m. liepos 25 d. Nr. O3E-279Vilnius,ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO VEIKLOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS)

4.6.	 Paslaugos teikėjas privalės prieš pradėdamas darbus, pateikti įsakymu paskirtų atsakingų asmenų sąrašą, kurie numatomi aukščiau išvardintų darbų atlikimui bei galiojančius pažymėjimus ar atestatus. Darbai atliekami pateikus paskyrą darbams atlikti ir gavus rašytinį patvirtinimą dėl leidimo atlikti darbus. Taip pat tiekėjas privalės prieš darbų atlikimą pateikti Užsakovui visus elektros įrenginių eksploatavimo,  šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo, gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo atestatų kopijas su patvirtinimu “Kopija tikra“.

4.7	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1- 508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.3 punktu, konkurse dalyvaujantys asmenys turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad perkamai paslaugai yra taikomi aplinkos apsaugos vadybos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“, EMAS ar kitus aplinkos apsaugos kriterijus užtikrinančius dokumentus.

4.8.	 Tiekėjas pasiūlymą rengia ir pateikia vadovaudamasis Kauno klinikų katilinių ,bei katilinių įrenginių ir vidaus dujotiekio periodinis techninės priežiūros ir profilaktinių darbų grafikais (1 priedas). Tiekėjas užpildo grafike pateiktus stulpelius , „Kaina vieno aptarnavimo Eur. be PVM“, „Viso kaina Eur be PVM,Viso kaina Eur su PVM“, „Viso už 1.1; 1.2;2 ir 3 skyrius“.

4.9.	Paslaugos teikėjas turi būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu, kaip tai numato Lietuvos Respublikos „Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas“.

Priedai:

1 priedas – Kauno klinikų katilinių ,bei katilinių įrenginių ir vidaus dujotiekio periodinis techninės priežiūros ir profilaktinių darbų grafikas.

2 priedas – Vitoplex 300 Service instructions 90-500 kW, 28 lapai;

3 priedas – Vitoplex 300 Service instructions 620-2000 kW, 28 lapai;

4 priedas – Onkologinis katilų check list, 2 lapai;

5 priedas – Giersch MK2, 46 lapai;

6 priedas – Giersch MK3, 56 lapai;

7 priedas – Operating Instructions 500-2000 TC, 112 lapų.