## Lapas2
Eil. Nr | 1. Darbai, LSMU LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ ONKOLOGIJOS LIGONINĖS KATILINĖ (Volungių g.16, Kaunas) | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu | Preliminarus darbo valandų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu | Kaina už mato vienetą, Eur be PVM | Viso Kaina Eur be PVM | Viso Kaina Eur su PVM | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | sausis | vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė
1 | LSMU ligoninės Kauno klinikų Onkologijos ligoninės (Volungių g.16) katilų, technologinių įrenginių, automatikos techninės priežiūros, profilaktikos ir remonto paslaugų specifikacija:
1.1 | Katilinės priežiūros ir profilaktikos darbai:
1.1.1 | Katilų ir katilinės įrenginių techninės būklės patikrinimas(Kartą per ketvirtį) -patikrinama vandens šildymo katilų armatūra ir prietaisai, jų būklė, elektrinis pajungimas - patikrinami vandens šildymo katilų degikliai, jų būklė, elektrinis pajungimas - patikrinamas katilinės vamzdynas, armatūra, jos sandarumas, termoizoliacijos būklė - patikrinamas katilinės įrenginių stovis - patikrinama katilinės įžeminimo kontūro varža surašant patikros protokolą | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.1.2 | Katilų ir katilinės saugumo automatikos veikimo patikrinimas (Kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.1.3 | Katilų ir katilinės reguliuojamosios automatikos veikimo patikrinimas pagal nustatytus darbo rėžimus (Kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.1.4 | Vandens šildymo katilų metinės profilaktikos darbai (kartą metuose): - Vandens šildymo katilų vidaus apžiūra, pakuros išvalymas (prieš inspektorinę apžiūrą. konkreti data nustatoma atskiru susitarimu, suderinant laiką); - uždarymo armatūros, apsauginių vožtuvų suveikimo patikrinimas - atliekami kiti aptarnavimo darbai, pagal įrenginio gamintojo reikalavimus | 2 | - |  |  |  | X
1.1.5 | Katilų degiklių profilaktikos darbai (1kartą metuose) - degiklių išvalymas - degimo produktų patikrinimas dujų analizatoriumi, oro/dujų santykio sureguliavimas, rėžiminės kortelės patikrinimas - uždegimo ir jonizacinio elektrodų veikimo ir padėties tikrinimas bei koregavimas, elektromagnetinių ventilių suveikimo tikrinimas - degiklio valdymo jungčių kontaktų tikrinimas - degiklio ventiliatoriaus elektros pajungimo kontaktų, variklio darbo srovės, šiluminės apsaugos, degiklio servopavaros kontaktų, degimo automato suveikimo patikrinimas, pajungimo jungčių valdymo spintoje kontaktų patikrinimas - atliekami kiti aptarnavimo darbai, pagal įrenginio gamintojo reikalavimus | 2 | - | [9 empty] | X
1.1.6 | Dūmtraukių patikrinimas, įforminant apžiūros aktu. (kartą metuose) | 2 | - | [11 empty] | X
1.1.7 | Minkštinto vandens , maitinimo vandens, kokybės patikrinimas , surašant patikrinimo aktą | 4 | - |  |  |  | X | [5 empty] | X
1.1.8 | Rėžiminių kortelių sudarymas (1kartą metuose) | 2 | - | [5 empty] | X
1.1.9 | Katilų dūmų dujų emisijų patikrinimas (kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.1.10 | Atlikti metrologinę manometrų patikrą (nuėmimas, patikra, sumontavimas) – 25 vnt. (kartą metuose). Tiekėjas manometrų patikros pakeitimo metu pats savo lėšomis pasirūpina pakaitiniais manometrais | 2 | - | [5 empty] | X
1.2 | Katilinės vidaus dujotiekio apžiūros ir priežiūros darbai
1.2.1 | Patikrinamas uždaromųjų prietaisų veikimas, apsaugos išmetimo vožtuvo veikimas bei jų uždarymo sandarumas(Kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.2.2 | Patikrinamas jungčių ir prietaisų sandarumas, nesandarumai pašalinami (Kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.2.3 | Patikrinamas dujinių filtrų užsinešimas, jei būtina, jie pravalomi (Kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
1.2.4 | Patikrinamas dujų slėgio reguliatoriaus veikimas, apsauginių vožtuvų techninė būklė, jų veikimo atitikimas rėžiminei kortelei, jei būtina – suderinamas (kartą per metus) | 2 | - |  |  |  | X
1.2.5 | Dujų slėgio reguliatoriaus, apsauginių vožtuvų metinis patikrinimas pagal gaminio gamintojų reikalavimus (kartą per metus) | 2 | - |  |  |  | X
1.2.6 | Patikrinamas neardomų konstrukcijų mazgų tvirtinimas, atliekama vidaus dujotiekio vamzdyno vizualinė apžiūra, patikrinama armatūros numeracija pagal schemas, trūkumai pašalinami (Kartą metuose) | 2 | - | [5 empty] | X
1.2.7. | Patalpos uždujinimo kontrolės ir perspėjimo prietaisų profilaktinis patikrinimas sertifikuotoje įstaigoje (kartą metuose) | 4 | - | [5 empty] | X | [5 empty] | X
1.2.8 | Atlikti pagrindinių įrenginių remontą (esant reikalui): | - | 80
- dujų slėgio reguliatoriaus, dujų atkirtos vožtuvo, dujų multibloko remontas;
- dujinės armatūros keitimas ir remontas, vamzdyno dalies keitimas;
- atskirų katilinės automatikos komponentų remontas, elektros pavarų remontas, degiklio smulkių detalių remontas.
2 | LSMUL Kauno klinikų skalbyklos garo generatorių, automatikos ir pagrindinių įrenginių bei vidaus dujotiekio periodinė techninė priežiūra, profilaktiniai ir remonto paslaugos
2.1. | Garo generatorių ir katilinės įrenginių techninės būklės patikrinimas (atliekama kartą per ketvirtį) - patikrinama garo generatorių armatūra ir prietaisai, jų būklė, elektrinis pajungimas - patikrinami garo generatorių degikliai, jų būklė, elektrinis pajungimas; - patikrinamas katilinės vamzdynas, armatūra, jos sandarumas, termoizoliacijos būklė; - patikrinamas katilinės įrenginių stovis; | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
2.2. | Garo generatorių ir katilinės saugumo automatikos veikimo patikrinimas (atliekama kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
2.3. | Garo generatorių ir katilinės reguliuojamosios automatikos veikimo patikrinimas pagal nustatytus darbo režimus (režimines korteles) (atliekama 2 kartus per metus) | 4 | - |  |  |  | X | [5 empty] | X
2.4. | Garo generatorių metinės profilaktikos darbai (atliekami kartą metuose) - generatorių vidaus apžiūra, pakuros išvalymas; - uždarymo armatūros, apsauginių vožtuvų suveikimo patikrinimas; - atliekami kiti aptarnavimo darbai, pagal įrenginio gamintojo reikalavimus | 2 | - | [5 empty] | X
2.5. | Garo generatorių degiklių profilaktikos darbai (atliekami kartą metuose) - degiklių išvalymas - degimo produktų patikrinimas dujų analizatoriumi, oro/dujų santykio sureguliavimas, režiminės kortelės pateikimas; - uždegimo ir jonizacinio elektrodų veikimo ir padėties tikrinimas bei koregavimas, elektromagnetinių ventilių suveikimo tikrinimas; - degiklio valdymo jungčių kontaktų tikrinimas; - degiklio ventiliatoriaus elektros pajungimo kontaktų, variklio darbo srovės, šiluminės apsaugos, degiklio servopavaros kontaktų, degimo automato suveikimo patikrinimas, pajungimo jungčių valdymo spintoje kontaktų patikrinimas; - atliekami kiti aptarnavimo darbai, pagal įrenginio gamintojo reikalavimus; | 2 | - | [6 empty] | X
2.6. | Atlikti dūmtakių ir dūmtraukio metinį patikrinimą, surašant apžiūros aktą; | 2 | - | [5 empty] | X
2.7. | Atlikti manometrų 16vnt. periodinę patikrą; | 2 | - | [5 empty] | X
2.8. | Atlikti ištraukiamosios ventiliacijos patikrinimą | 2 | - | [14 empty] | X
3 | Garo generatorių vidaus dujotiekio techninės priežiūros ir profilaktikos darbai
3.1. | patikrinamas uždaromųjų prietaisų veikimas, apsaugos išmetimo vožtuvų veikimas bei jų uždarymo sandarumas (atliekama kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
3.2. | patikrinamas jungčių ir prietaisų sandarumas, nesandarumai pašalinami (atliekama kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
3.3. | patikrinamas dujinių filtrų užsinešimas, esant reikalui – jie pravalomi (atliekama kartą per ketvirtį) | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
3.4. | patikrinamas dujų slėgio reguliatoriaus veikimas, apsauginių vožtuvų techninė būklė, jų veikimo atitikimas režiminei kortelei, jei būtina – atliekamas derinimas (atliekami kartą per ketvirtį); | 8 | - |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
3.5. | atliekamas dujų slėgio reguliatoriaus, apsauginių vožtuvų metinis patikrinimas pagal įrenginių gamintojo reikalavimus | 2 | - | [6 empty] | X
3.6 | patikrinamas neardomų konstrukcijų mazgų tvirtinimas, atliekama vidaus dujotiekio vamzdyno vizualinė apžiūra, patikrinama armatūros numeracija pagal patvirtintą schemą | 2 | - | [6 empty] | X
3.7. | patalpos uždujinimo kontrolės ir perspėjimo prietaisų profilaktinis patikrinimas(2 kartus metuose) | 4 | - | [6 empty] | X | [6 empty] | X
3.8. | Atlikti pagrindinių įrenginių remontą (kartą metuose): - dujų slėgio reguliatoriaus, dujų atkirtos vožtuvo, dujų multibloko remontas - dujinės armatūros keitimas ir remontas, vamzdyno dalies keitimas; - garo ir kondensato armatūros keitimas ir remontas, vamzdyno dalies keitimas, nesandarumų šalinimas; - atskirų katilinės automatikos komponentų remontas, elektros pavarų remontas, degiklio smulkių detalių remontas. - maitinimo siurblių profilaktinė priežiūra(kartą metuose) | - | 152
Viso už 1.1; 1.2; 2 ir 3 skyrius: