TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Objektas ir jo adresas

UAB ,,Šakių šilumos tinklai“, Gimnazijos g. 22, Šakiai

- Pirkimo objektas

Dujinio vandens šildymo katilo Wiessmann 6,6 MW  pagal pridedamas Techninio darbo projekto dalis montavimo, bei paleidimo darbų užbaigimas.

- Esama padėtis

Pirmu rangos darbų etapu jau atlikti darbai ir sumontuoti įrenginiai pateikiami lentelėje:

| RC-K2 | Cirkuliacinis siurblys, 200 m³/h, 22 m, pajungimas flanšinis DN125/PN16, P1=15 kW, 3x380V, 30,0-25,4 A. Tipas - TPE 125-230/4 A-F-A-BQQE-OW3. Gamintojas „Grundfos“ (Danija). |
| --- | --- |
| ŠAP-5 | Šilumos skaitiklis. qp=300m³/h, qs=420m³/h, qi=3m³/h. Maitinimas 115 - 230V AC, Atsarginė: 3,6V DC ličio baterija. Skaičiuotuvas MULTICAL® 803: (803-A Pt100/Pt500, 2/4-wire, t1-t2-t3-t4, V1-V2 with blacklit display and C 230 VAC power supply for 4 communication modules and HC-993-13 230 VAC to 24 VDC auxiliary supply). Nerūdijančio plieno gilzių komplektas:4-laidžių Ø6 mm. EN1434 temperatūros jutiklių komplektas: Komunikacija MBUS. Tipas - SITRANS FUE380. Gamintojas „Siemens“ (Vokietija). |
| T2-1 T2-2 T2-3 T2-4 | Rutulinis ventilis, privirinamas su rankine pavara (reduktoriumi) Tmin=-30°C/Tmax=+200°C, DN250, PN25. Tipas – 284437/GS. Gamintojas „Vexve/Naval“ (Suomija). |
| T2-5 T2-6 | Rutulinis ventilis, privirinamas su rankine pavara (reduktoriumi) Tmin=-30°C/Tmax=+200°C, DN200, PN25. Tipas – 284436/GS. Gamintojas „Vexve/Naval“ (Suomija). |
| T2-7 T2-8 | Rutulinis ventilis, privirinamas su rankine pavara (reduktoriumi) Tmin=-30°C/Tmax=+200°C, DN150, PN25. Tipas – 284434/GS. Gamintojas „Vexve/Naval“ (Suomija). |
| T2-9 | Rutulinis ventilis, privirinamas su rankine pavara Tmin=-30°C/Tmax=+200°C, DN40, PN40. Tipas - X 100040X. Gamintojas „Vexve/Naval“ (Suomija). |
| T2-10 T2-11 T2-12 T2-21 | Rutulinis ventilis, privirinamas su rankine pavara Tmin=-30°C/Tmax=+200°C, DN25, PN40. Tipas - X 100025X. Gamintojas „Vexve/Naval“ (Suomija). |
| T2-13 | Ventilis flanšinis, plieninis Tmax=+400°C, DN25, PN40. Tipas - UV226 S11 40/350-025. Gamintojas „LDM“ (Čekija). |
| T2-14 | Atbulinis vožtuvas vandeniui, tarpflanšinis. Korpusas GG25, diskas AISI316, NBR tarpinė, DN250, PN16. Tipas – 240118. Gamintojas „Genebre“ (Ispanija). |
| T2-15 | Atbulinis vožtuvas vandeniui, tarpflanšinis. Korpusas GG25, diskas AISI316, NBR tarpinė, DN200, PN16. Tipas – 240116. Gamintojas „Genebre“ (Ispanija). |
| T2-16 | „Y“ tipo ketinis grubaus valymo filtras vandeniui, flanšinis, DN200, PN16. Gamintojas „Tecofi“ (Prancūzija). |
| T2-17 | Apsauginis vožtuvas vandeniui, flanšinis. Atsidarymo slėgis 10 bar, DN80/150. Tipas – 341 GGG 100-10. Gamintojas „Theis Armaturen“ (Vokietija). |
| T2-18 | Apsauginis vožtuvas vandeniui, flanšinis. Atsidarymo slėgis 10 bar, DN32/50. Tipas 341 GN 32-10. Gamintojas „Theis Armaturen“ (Vokietija). |
| T2-19 | 3-jų eigų vožtuvas su el. pavara, flanšinis DN150, PN16, Kvs=360 m³/h, srautus skiriantis. Pavara: 230V AC. Padėties indikacija 0(4)-20mA, 16000 N, 40 mm/min, IP67, -25/55°C. Tipas - RV224 EPM 1115 L1 16/140-150. Gamintojas „LDM“ (Čekija). |
| T2-20 | Srauto matuoklis, flanšinis, DN150, PN10. 230V AC, 4-20 mA, su LCD ekranu 2,4“. Matavimo ribos 0-150 m³/h. Tipas - W 10, 5WBB1F. Tipas - W 10, 5WBB1F. Gamintojas „Endress+Hauser“ (Šveicarija). |
| N1 | Automatinis nuorintojas R¾“, komplekte su filtru ir rutuliniu ventiliu. Tipas - Flamco MAX ¾. |
| TI-2-01 TI-2-02 TI-2-03 TI-2-04 | Techninis termometras. Atvamzdis DN15, gilzė 250 mm, 0÷120°C. Skalės diametras Ø100. Gamintojas „Wika“ (Vokietija). |
| PI-2-01 PI-2-02 PI-2-03 PI-2-04 PI-2-05 PI-2-06 PI-2-07 | Manometras vandeniui 0÷10 bar. Pajungimas srieginis iš apačios DN15. Ciferblato skersmuo Ø100. Manometrinis kranelis DN15. Su metrologine patikra. Gamintojas „Wika“ (Vokietija). |
| Vamzdynai ir medžiagos: |  |
| 1. | Plieninis suvirintas vamzdis 26,9x2,3 (DN20) (neizoliuojamas). P235GH/ St 37.8/EN 10217-2 |
| 2. | Plieninis suvirintas vamzdis 33,7x2,6 (DN25) (neizoliuojamas). P235GH/ St 37.8/EN 10217-2 |
| 3. | Plieninis suvirintas vamzdis 42,4x2,6 (DN32) (neizoliuojamas). P235GH/ St 37.8/EN 10217-2 |
| 4. | Plieninis suvirintas vamzdis 60,3x2,9 (DN50) (neizoliuojamas). P235GH/ St 37.8/EN 10217-2 |
| 5. | Plieninis suvirintas vamzdis 114,3x3,6 (DN100) (neizoliuojamas). P235GH/ St 37.8/EN 10217-2 |
| 6. | Plieninis suvirintas vamzdis 168,3x4,5 (DN150) (izoliuojamas 80 mm storio šilumine izoliacija). P235GH/ St 37.8/EN 10217-2 |
| 7. | Plieninis suvirintas vamzdis 219,1x4,5 (DN200) (izoliuojamas 80 mm storio šilumine izoliacija). P235GH/ St 37.8/EN 10217-2 |
| 8. | Plieninis suvirintas vamzdis 273,0x5,0 (DN250) (izoliuojamas 80 mm storio šilumine izoliacija). P235GH/ St 37.8/EN 10217-2 |
| 9. | Plieninis suvirintas vamzdis 323,9x7,1 (DN300) (neizoliuojamas). P235GH/ St 37.8/EN 10217-2 |
| 10. | Plieninė alkūnė, 90°, R=1,5xD 26,9x2,6 (DN20). P235GH/P265GH TC1 EN 10253-2 |
| 11. | Plieninė alkūnė, 90°, R=1,5xD 33,7x2,6 (DN25) P235GH/P265GH TC1 EN 10253-2 |
| 12. | Plieninė alkūnė, 90°, R=1,5xD 60,3x2,9 (DN50) P235GH/P265GH TC1 EN 10253-2 |
| 13. | Plieninė alkūnė, 90°, R=1,5xD 114,3x3,6 (DN100) P235G H/P265GH TC1 EN 10253-2 |
| 14. | Plieninė alkūnė, 90°, R=1,5xD 168,3x4,5 (DN150) P235GH/P265GH TC1 EN 10253-2 |
| 15. | Plieninė alkūnė, 90°, R=1,5xD 219,1x4,5 (DN200) P235GH/P265GH TC1 EN 10253-2 |
| 16. | Plieninė alkūnė, 45°, R=1,5xD 219,1x6,3 (DN200) P235GH/P265GH TC1 EN 10253-2 |
| 17. | Plieninė alkūnė, 90°, R=1,5xD 273,0x5,0 (DN250) P235GH/P265GH TC1 EN 10253-2 |
| 18. | Plieninė alkūnė, 45°, R=1,5xD 273,0x6,3 (DN250) P235GH/P265GH TC1 EN 10253-2 |
| 19. | Perėjimas koncentrinis besiūlis 33,7x26,9/ 2,6x2,3 P235GH TC1 EN 10253-2 |
| 20. | Perėjimas koncentrinis besiūlis 168,3x114,3/ 4,5x3,6 P235GH TC1 EN 10253-2 |
| 21. | Perėjimas koncentrinis besiūlis 219,1x139,7/ 6,3x4,0 P235GH TC1 EN 10253-2 |
| 22. | Perėjimas ekscentrinis besiūlis 219,1x139,7/ 6,3x4,0 P235GH TC1 EN 10253-2 |
| 23. | Perėjimas koncentrinis besiūlis 219,1x168,3/ 6,3x4,5 P235GH TC1 EN 10253-2 |
| 24. | Perėjimas koncentrinis besiūlis 273,0x168,3/ 6,3x4,5 P235GH TC1 EN 10253-2 |
| 25. | Perėjimas koncentrinis besiūlis 273,0x219,1/ 6,3x6,3 P235GH TC1 EN 10253-2 |
| 26. | Perėjimas koncentrinis besiūlis 323,9x273,0/ 7,1x6,3 P235GH TC1 EN 10253-2 |
| 27. | Trišakis besiūlis 33,7x26,9 / 2,6x2,3 P235GH TC1 EN 10253-2 |
| 28. | Trišakis besiūlis 273,0x168,3 / 6,3x4,5 P235GH TC1 EN 10253-2 |
| 29. | Trišakis besiūlis 273,0x219,1 / 6,3x6,3 P235GH TC1 EN 10253-2 |
| 30. | Flanšas privirinamas DN25/33,7 PN40 P245GH/P250GH EN1092-1/T11 B |
| 31. | Flanšas privirinamas DN32/42,4 PN40 P245GH/P250GH EN1092-1/T11 B |
| 32. | Flanšas privirinamas DN50/60,3 PN16 P245GH/P250GH EN1092-1/T11 B |
| 33. | Flanšas privirinamas DN100/114,3 PN16 P245GH/P250GH EN1092-1/T11 B |
| 34. | Flanšas privirinamas DN125/139,7 PN16 P245GH/P250GH EN1092-1/T11 B |
| 35. | Flanšas privirinamas DN150/168,3 PN16 P245GH/P250GH EN1092-1/T11 B |
| 36. | Flanšas privirinamas DN200/219,1 PN16 P245GH/P250GH EN1092-1/T11 B |
| 37. | Flanšas privirinamas DN250/273,0 PN16 P245GH/P250GH EN1092-1/T11 B |
| 38. | Flanšas privirinamas DN300/323,9 PN16 P245GH/P250GH EN1092-1/T11 B |
| 39. | Mova privirinama, juoda ½“x21,3, išorė 26,9 mm, L=34 mm. P235GH TC1 |
| Įrangos ir vamzdynų montavimo darbai: |  |
| 1. | Aptarnavimo tiltelio ir kitų vamzdynų demontažas ir sumontavimas, po katilo įnešimo. |
| 2. | Vandens šildymo katilo įnešimas |
| 3. | Degiklio montažas. |
| 4. | Termofikacinio vandens vamzdyno ir įrangos montažas. |
| 5. | Katilo aptarnavimo aikštelės įrengimas. |
| 6. | Vamzdyno ir atramų dažymas |
| 7. | Vamzdyno praplovimo darbai. |
| 8. | Vamzdyno hidraulinis bandymas. |

Pastaba: Dujinis katilas Wiessmann sumontuotas Techniniame darbo projekte numatytoje vietoje, taip pat sumontuota degiklis ir dūmų ekonomaizeris.

- Užsakovo techniniai reikalavimai

Visus reikalingus darbus atlikti, nupirkti reikalingas medžiagas bei įrenginius projekto užbaigimui vadovaujantis Techninio darbo projekto dalimis :

2023-29-01-TDP-D

LUKŠŠT202301-01-TDP-PVA

LUKŠŠT202301-01-TDP-SK

LUKŠŠT202301-01-TDP-ŠT Laida A

- Kitos sąlygos

  - Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

  - Objektas turės būti priduotas VERT ir gautas šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas – pažyma.

  - Tiekėjui rekomenduojama  susipažinti su būtinų projekto užbaigimui darbų kiekiu bei su esama situacija atvykus į objektą. Apžiūros laiką derinti su atsakingu asmeniu: