Kauno klinikų, BEI filialų:Romainių IR Kulautuvos ligoninių katilų, katilinės automatikos ir pagrindinių įrenginių bei vidaus dujotiekio techninės priežiūros, profilaktikos ir remonto PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kauno klinikų bei filialų: Romainių ir Kulautuvos ligoninių katilų, katilinės automatikos ir pagrindinių įrenginių bei vidaus dujotiekio techninės priežiūros, profilaktikos ir remonto paslaugos

1.	Kauno klinikų katilų Eivenių g. 2: katilinės automatikos ir pagrindinių įrenginių bei vidaus dujotiekio techninės priežiūros, profilaktikos ir remonto paslaugų specifikacija:

Katilinėje yra sumontuotas 7 t/h garo katilas LOOS UL-S su gamtinių dujų degikliu Weishaupt, vandens šildymo katilas 7,7 MW LOOS UT-H su gamtinių dujų degikliu Weishaupt, 4 m3/h našumo vandens paruošimo įrenginiai (nugeležinimo ir minkštinimo filtrai, atvirkštinės osmozės įrenginys), 2 t/h garo katilas Viessmann Vitomax HS su gamtinių dujų degikliu Oilon.

1.1	Katilinės priežiūra ir profilaktika:

1.1.1	Garo katilų ir vandens šildymo katilo(VŠK) bei katilinės įrenginių techninės būklės patikrinimas (atliekama kartą per ketvirtį) :

-patikrinama Garo katilo ir VŠK armatūra ir prietaisai, jų būklė, elektrinis pajungimas;

- patikrinami Garo katilo ir VŠK degikliai, jų būklė, elektrinis pajungimas;

- patikrinamas katilinės vamzdynas, armatūra, jos sandarumas, termoizoliacijos būklė;

- patikrinamas katilinės įrenginių stovis;

- patikrinama katilinės įžeminimo kontūro varža surašant patikros protokolą.

1.1.2.	Garo katilų ir VŠK ir katilinės saugumo automatikos veikimo patikrinimas (atliekama kartą per ketvirtį).

1.1.3.	Garo katilo ir VŠK ir katilinės reguliuojamosios automatikos veikimo patikrinimas pagal nustatytus darbo režimus (rėžimines korteles) (atliekama kartą per ketvirtį).

1.1.4.	Garo katilų metinės profilaktikos darbai (atliekami kartą metuose, konkreti data nustatoma atskiru susitarimu, suderinant laiką) :

-garo katilo vidaus apžiūra, pakuros išvalymas (prieš inspektorinę apžiūrą. konkreti data nustatoma atskiru susitarimu, suderinant laiką);

- uždarymo armatūros, apsauginių vožtuvų suveikimo patikrinimas;

- atliekami kiti aptarnavimo darbai, pagal įrenginio gamintojo reikalavimus;

-patikrinamos katilų emisijos po profilaktikos darbų, jei reikia sureguliuojamas degimas;

1.1.5. 	Garo katilų ir VŠK degiklių profilaktikos darbai (atliekami kartą metuose) :

- degiklių išvalymas;

-degimo produktų patikrinimas dujų analizatoriumi, oro/dujų santykio sureguliavimas, rėžiminės kortelės patikrinimas;

- uždegimo ir jonizacinio elektrodų veikimo ir padėties tikrinimas bei koregavimas, elektromagnetinių ventilių suveikimo tikrinimas;

- degiklio valdymo jungčių kontaktų tikrinimas;

- degiklio ventiliatoriaus elektros pajungimo kontaktų, variklio darbo srovės, šiluminės apsaugos, degiklio servopavaros kontaktų, degimo automato suveikimo patikrinimas, pajungimo jungčių valdymo spintoje kontaktų patikrinimas;

- atliekami kiti aptarnavimo darbai, pagal įrenginio gamintojo reikalavimus;

1.1.6.	Vandens šildymo katilo profilaktikos darbai (kartą metuose):

-vandens šildymo katilo vidaus apžiūra, pakuros išvalymas (prieš inspektorinę apžiūrą. konkreti data nustatoma atskiru susitarimu, suderinant laiką);

- uždarymo armatūros, apsauginių vožtuvų suveikimo patikrinimas;

- atliekami kiti aptarnavimo darbai, pagal įrenginio gamintojo reikalavimus;

-patikrinamos katilų emisijos po profilaktikos darbų, jei reikia sureguliuojamas degimas;

- atliekami kiti aptarnavimo darbai, pagal įrenginio gamintojo reikalavimus

1.1.7. 	Minkštinto vandens, maitinimo vandens, garo, kondensato kokybės patikrinimas , surašant patikrinimo aktą

1.1.8. 	Rėžiminių kortelių sudarymas (1kartą metuose)

1.1.9 	Katilų dūmų dujų emisijų patikrinimas (kartą per ketvirtį garo katilams)

1.1.10. 	Atlikti metrologinę manometrų patikrą (nuėmimas, patikra, sumontavimas) – 25 vnt. (kartą metuose). Tiekėjas manometrų patikros pakeitimo metu pats savo lėšomis pasirūpina pakaitiniais manometrais.

1.1.11	Vandens paruošimo įrangos veikimo patikrinimas (2 kartus metuose):

-nustatytų vandens paruošimų parametrų išlaikymo patikrinimas, jei reikia atliekamas įrangos veikimo koregavimas;

-profilaktinė siurblių priežiūra;

-vamzdynų ir sujungimų patikrinimas;

-elektros jungčių kontaktų patikrinimas, suvaržymas.

1.1.12	Atlikti pagrindinių įrenginių smulkų remontą (pagal poreikį, preliminariai 110 darbo val.):

- garo ir kondensato armatūros keitimas ir/ar remontas, vamzdyno nesandarumų šalinimas;

- atskirų katilinės automatikos komponentų remontas, elektros pavarų remontas, degiklio smulkių detalių remontas;

1.2. 	Atlikti katilinės vidaus dujotiekio techninės priežiūros ir profilaktikos darbus:

1.2.1.	patikrinamas uždaromųjų prietaisų veikimas, apsaugos išmetimo vožtuvų veikimas bei jų uždarymo sandarumas (atliekama kartą per ketvirtį) ;

1.2.2. 	patikrinamas jungčių ir prietaisų sandarumas, nesandarumai pašalinami (atliekama kartą per ketvirtį) ;

1.2.3. 	patikrinamas dujinių filtrų užsinešimas, esant reikalui – jie pravalomi (atliekama kartą per ketvirtį) ;

1.2.4.	patikrinamas dujų slėgio reguliatoriaus veikimas, apsauginių vožtuvų techninė būklė, jų veikimo atitikimas rėžiminei kortelei, jei būtina – atliekamas derinimas (atliekami kartą metuose);

1.2.5.	atliekamas dujų slėgio reguliatoriaus, apsauginių vožtuvų metinis patikrinimas pagal įrenginių gamintojo reikalavimus;

1.2.6.	patikrinamas neardomų konstrukcijų mazgų tvirtinimas, atliekama vidaus dujotiekio vamzdyno vizualinė apžiūra, patikrinama  armatūros numeracija pagal patvirtintą schemą;

1.2.8	Atlikti pagrindinių įrenginių remontą (esant reikalui):

-dujų slėgio reguliatoriaus, dujų atkirtos vožtuvo, dujų multibloko remontas;

-dujinės armatūros keitimas ir remontas, vamzdyno dalies keitimas;

-atskirų katilinės automatikos komponentų remontas, elektros pavarų remontas, degiklio smulkių detalių remontas.

1.2.9.	Maitinimo siurblių profilaktinė priežiūra(kartą metuose).

2.	Kauno klinikų filialo Romainių ligoninė katilinės (Šilainių pl. 21) įrenginių, automatikos ir vidaus dujotiekio techninės priežiūros, profilaktikos remonto ir profilaktinių paslaugų specifikacija

Katilinėje yra sumontuoti 3 vnt. vandens šildymo katilų ACV Compact A350 su gamtinių dujų degikliais Weishaupt.

2.1.	Katilinės priežiūros ir profilaktikos darbai:

2.1.1.	Katilų ir katilinės įrenginių techninės būklės patikrinimas (9 kartai per metus, pagal grafiką)

- patikrinama VŠK armatūra ir prietaisai, jų būklė, elektrinis pajungimas;

- patikrinami VŠK degikliai, jų būklė, elektrinis pajungimas;

- patikrinamas katilinės vamzdynas, armatūra, jos sandarumas, termoizoliacijos būklė;

- patikrinamas katilinės įrenginių stovis;

- patikrinama katilinės įžeminimo kontūro varža surašant patikros protokolą.

2.1.2.	Katilų ir katilinės saugumo automatikos veikimo patikrinimas (9 kartai per metus, pagal grafiką)

2.1.3.	Katilų ir katilinės reguliuojamosios automatikos veikimo patikrinimas pagal nustatytus darbo rėžimus (9 kartai per metus, pagal grafiką)

2.1.4.	Katilų profilaktikos darbai (kartą metuose):

- patikrinama VŠK pakuros, dūmavamzdžių užterštumas, jei reikia jie išvalomi;

-patikrinamos VŠK emisijos po profilaktikos darbų, jei reikia sureguliuojamas degimas;

- atliekami kiti aptarnavimo darbai, pagal įrenginio gamintojo reikalavimus.

2.1.5.	Katilų degiklių profilaktikos darbai (kartą metuose).

-patikrinami VŠK degiklių būklė, jie išvalomi;

-uždegimo ir jonizacinio elektrodų veikimo ir padėties tikrinimas bei koregavimas (jei reikia – jie pravalomi), elektromagnetinių ventilių suveikimo tikrinimas;

2.1.6.	Atlikti metrologinę manometrų patikrą (nuėmimas, patikra, sumontavimas) sertifikuotoje įstaigoje – 20 vnt. (kartą metuose). Tiekėjas manometrų patikros pakeitimo metu pats savo lėšomis pasirūpina pakaitiniais manometrais.

2.1.7.  Atlikti pagrindinių įrenginių smulkų remontą (pagal poreikį, preliminariai 45 darbo val.):

- garo ir kondensato armatūros keitimas ir/ar remontas, vamzdyno nesandarumų šalinimas;

- atskirų katilinės automatikos komponentų remontas, elektros pavarų remontas, degiklio smulkių detalių remontas;

2.2.	Katilinės vidaus dujotiekio apžiūros ir profilaktikos darbai

2.2.1.	Patikrinamas uždaromųjų prietaisų veikimas, apsaugos išmetimo vožtuvo veikimas bei jų uždarymo sandarumas (Kartą per ketvirtį)

2.2.2.	Patikrinamas jungčių ir prietaisų sandarumas, nesandarumai pašalinami (Kartą per ketvirtį)

2.2.3.	Patikrinamas dujinių filtrų užsinešimas, jei būtina, jie pravalomi (Kartą per ketvirtį)

2.2.4.	Patikrinamas dujų slėgio reguliatoriaus veikimas, apsauginių vožtuvų techninė būklė, jų veikimo atitikimas rėžiminei kortelei, jei būtina - suderinamas (kartą per metus)

2.2.5.	Dujų slėgio reguliatoriaus, apsauginių vožtuvų metinis patikrinimas pagal gaminio gamintojų reikalavimus (kartą per metus)

2.2.6.	Patikrinamas neardomų konstrukcijų mazgų tvirtinimas, atliekama vidaus dujotiekio vamzdyno vizualinė apžiūra, patikrinama armatūros numeracija pagal schemas, trūkumai pašalinami (Kartą per ketvirtį)

2.2.7.	Patalpos uždujinimo kontrolės ir perspėjimo prietaisų profilaktinis patikrinimas (uždujinimo daviklis ir centralė, 2 kartus metuose)

3.	Kauno klinikų filialo-Kulautuvos reabilitacijos ligoninės katilinės (Akacijų al. 18, Kulautuva) katilinės įrenginių, automatikos ir vidaus dujotiekio techninės priežiūros, profilaktikos remonto ir profilaktinių paslaugų specifikacija

Katilinėje yra sumontuota 2 vnt. vandens šildymo katilų Unical ELL420 su gamtinių dujų degikliu Riello RS44.

3.1.	Katilinės priežiūros ir profilaktikos darbai:

3.1.1.	Katilų ir katilinės įrenginių techninės būklės patikrinimas (9 kartai per metus, pagal grafiką)

- patikrinama VŠK armatūra ir prietaisai, jų būklė, elektrinis pajungimas;

- patikrinami VŠK degikliai, jų būklė, elektrinis pajungimas;

- patikrinamas katilinės vamzdynas, armatūra, jos sandarumas, termoizoliacijos būklė;

- patikrinamas katilinės įrenginių stovis;

- patikrinama katilinės įžeminimo kontūro varža surašant patikros protokolą.

3.1.2.	Katilų ir katilinės saugumo automatikos veikimo patikrinimas (9 kartai per metus, pagal grafiką).

3.1.3.	Katilų ir katilinės reguliuojamosios automatikos veikimo patikrinimas pagal nustatytus darbo rėžimus (9 kartai per metus, pagal grafiką).

3.1.4.	Katilų profilaktikos darbai (kartą metuose)

-patikrinama VŠK pakuros, dūmavamzdžių užterštumas, jei reikia jie išvalomi;

-patikrinamos VŠK emisijos po profilaktikos darbų, jei reikia sureguliuojamas degimas;

- atliekami kiti aptarnavimo darbai, pagal įrenginio gamintojo reikalavimus.

3.1.5.	Katilų degiklių profilaktikos darbai (kartą metuose).

-patikrinami VŠK degiklių būklė, jie išvalomi;

-uždegimo ir jonizacinio elektrodų veikimo ir padėties tikrinimas bei koregavimas (jei reikia – jie pravalomi), elektromagnetinių ventilių suveikimo tikrinimas;

3.1.6.	Atlikti metrologinę manometrų patikrą (nuėmimas, patikra, sumontavimas) sertifikuotoje įstaigoje- 20vnt. (kartą metuose). Tiekėjas manometrų patikros pakeitimo metu pats savo lėšomis pasirūpina pakaitiniais manometrais.

3.1.7.	 Atlikti pagrindinių įrenginių smulkų remontą (pagal poreikį, preliminariai 45 darbo val.):

- garo ir kondensato armatūros keitimas ir/ar remontas, vamzdyno nesandarumų šalinimas;

- atskirų katilinės automatikos komponentų remontas, elektros pavarų remontas, degiklio smulkių detalių remontas;

3.2.	Katilinės vidaus dujotiekio apžiūros ir profilaktikos darbai

3.2.1.	Patikrinamas uždaromųjų prietaisų veikimas, apsaugos išmetimo vožtuvo veikimas bei jų uždarymo sandarumas (kartą per ketvirtį)

3.2.2.	Patikrinamas jungčių ir prietaisų sandarumas, nesandarumai pašalinami (kartą per ketvirtį)

3.2.3.	Patikrinamas dujinių filtrų užsinešimas, jei būtina, jie pravalomi (kartą per ketvirtį)

3.2.4..	Patikrinamas dujų slėgio reguliatoriaus veikimas, apsauginių vožtuvų techninė būklė, jų veikimo atitikimas rėžiminei kortelei, jei būtina - suderinamas (kartą per metus)

3.2.5.	Dujų slėgio reguliatoriaus, apsauginių vožtuvų metinis patikrinimas pagal gaminio gamintojų reikalavimus (kartą per metus).

3.2.6.	Patikrinamas neardomų konstrukcijų mazgų tvirtinimas, atliekama vidaus dujotiekio vamzdyno vizualinė apžiūra, patikrinama armatūros numeracija pagal schemas, trūkumai pašalinami (kartą per ketvirtį).

3.2.7.	patalpos uždujinimo kontrolės ir perspėjimo prietaisų profilaktinis patikrinimas (uždujinimo daviklis ir centralė, 2 kartus metuose).

4. Bendri reikalavimai:

4.1. 	Grafike nurodytas Paslaugas Paslaugų teikėjas savo sąskaita suteiks tokia tvarka: Profilaktinių patikrinimų darbai atliekami pagal Techninėje specifikacijoje nurodytą grafike periodiškumą;

Gavus pranešimą apie įrengimų darbo sutrikimus, atvykstama ne vėliau, kaip per 1 val. nuo pranešimo gavimo nurodytais adresais (LSMU ligoninė Kauno klinikos Eivenių g.2, Kaunas; Kauno klinikų filialas Akacijų al.18, Kulautuva; Kauno klinikų filialas Romainiai, Šilainių pl. 21, Kaunas) darbo, ne darbo bei švenčių dienomis. Avariniai gedimai pašalinami ne ilgiau kaip per 12 val., jei nėra galimybės įrenginį suremontuoti per 12 val., remontas atliekamas suderinus su užsakovu darbų atlikimo terminus.

Paslaugos teikėjas privalo garantuoti nepertraukiamą katilinių veikimą ištisą parą.

4.2. 	Darbus atlikti, laikantis esamų normų ir taisyklių, užtikrinti darbų saugą objekte, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą, laikytis užsakovo vidaus darbo tvarkos taisyklių.

4.3.	Apie atliktus darbus įforminama atliktų darbų aktu. Akte nurodoma kas ir kokie konkrečiai darbai buvo atlikti. Tik pasirašius užsakovui atliktų darbų aktus, galima pateikti sąskaitas – faktūras darbų apmokėjimui.

4.4. 	Paslaugos teikėjas privalo turėti elektros įrenginių eksploatavimo,  šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo, gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo atestatus (pagal •VERT 2019 m. liepos 25 d. nutarimą Nr. O3E-279 „DĖL ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO VEIKLOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“).

4.5.    Paslaugos teikėjas turi būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu, kaip tai numato Lietuvos Respublikos „Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas“.

4.6.	 Paslaugos teikėjas privalės prieš pradėdamas darbus, pateikti įsakymu paskirtų atsakingų asmenų sąrašą, kurie numatomi aukščiau išvardintų darbų atlikimui bei galiojančius pažymėjimus ar atestatus. Darbai atliekami pateikus paskyrą darbams atlikti ir gavus rašytinį patvirtinimą dėl leidimo atlikti darbus. Taip pat tiekėjas privalės prieš darbų atlikimą pateikti Užsakovui visus elektros įrenginių eksploatavimo,  šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo, gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo atestatų kopijas su patvirtinimu “Kopija tikra“.

4.7.	Paslaugos teikėjas iš anksto suderinęs su Užsakovu apsilankymo laiką gali apsilankyti ir apžiūrėti planuojamas aptarnauti katilines.

4.8.	Paslaugos Teikėjas pasiūlymą rengia ir pateikia vadovaudamasis Kauno klinikų katilinių, katilinių įrenginių ir vidaus dujotiekio periodinis techninės priežiūros ir profilaktinių darbų grafikais (1 priedas). Tiekėjas užpildo grafike pateiktus stulpelius „Viso kaina Eur su/be PVM“, „Kaina vieno aptarnavimo Eur. su/be PVM“, Viso už 1; Viso už 2; Viso už 3; Viso už 1;.2;.3;skyrius.

4.9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1- 508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.3 punktu, konkurse dalyvaujantys asmenys turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad perkamai paslaugai yra taikomi aplinkos apsaugos vadybos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“, EMAS ar kitus aplinkos apsaugos kriterijus užtikrinančius dokumentus.

Priedai:

- Kauno klinikų katilinių, katilinių įrenginių ir vidaus dujotiekio periodinis techninės priežiūros ir profilaktinių darbų grafikais.

- Eivenių katilų priežiūros darbai, 2 lapai;

- Eivenių katilų tikrinimų sąrašas, 3 lapai;

- Eivenių degiklių aptarnavimas, 1 lapas;

- Vandens kokybės rodikliai garo katilui, 2 lapai;

- Romainių katilų instrukcija, 16 lapų;

- Kulautuvos katilų instrukcija, 40 lapų;

- Viessmannn Vitomax HS eksploatavimo ir techninio aptarnavimo instrukcija, 64 lapai;