0,4 kV VIDAUS TIPO KIRTIKLIŲ

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. |  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją (pateikiama konkreti nuoroda, su paaiškinimu kur rasti prašomą informaciją), pagrindžiančią gamintojo Prekių atitikimą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |
|  |  | Kirtiklio tipas | RPC (РПЦ) arba analogiškas |  |  |
|  |  | Kirtiklio pavaros tipas | Centrinė pavara |  |  |
|  |  | Skirta naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |  |  |
|  |  | Aplinkos temperatūra | -25 C … +35 C |  |  |
|  |  | Vardinė įtampa | ≥ 400 V |  |  |
|  |  | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
|  |  | Vardinė srovė | Nurodoma užsakant ≥ 250 A; ≥ 400 A; ≥ 630 A |  |  |
|  | Galios skyriklio pavara |  | - mechaninė su spyruokle, palengvinančia įjungimą. |  |  |
|  | Galios skyriklio įžemiklio pavara |  | - Mechaninė su spyruokle palengvinančia įjungimą |  |  |
|  | Galios skyriklio pavaros valdymas |  | - Su valdymo traukėmis, (valdymo traukės ilgis ≥130 mm) |  |  |
|  | Galios skyriklio įžemiklio pavaros valdymas |  | - Su valdymo traukėmis (valdymo traukės ilgis ≥130 mm) |  |  |
|  | Galios skyriklio, įžemiklio padėties indikacija |  | - Mechaninė arba šviesinė |  |  |
|  | Apsauga nuo nepilnafazio režimo |  | - su apsauga nuo nepilnafazio režimo (suveikus bent vienam saugikliui turi atsijungti galios skyriklis); |  |  |
|  | Blokuotės tipas |  | - mechaninė; |  |  |
|  | Blokuotės: |  | - Galios skyriklis mechaniškai blokuotas, jei įjungtas įžemiklis; - Įžemiklio įjungimas mechaniškai blokuotas, jei įjungtas galios skyriklis. |  |  |
|  | Atstumas tarp polių |  | ≥ 170 mm |  |  |
|  | Galios skyriklio matmenys |  | - plotis (įskaitant pavaras) ≤ 740 mm; - aukštis (be saugiklių konstrukcijos) ≥ 670 mm |  |  |
|  | Techniniai dokumentai: |  | - Galios skyriklio pasas. - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys. |  |  |
|  | Tarnavimo laikas |  | ≥ 25 metai |  |  |
|  | Garantinis laikas |  | ≥ 24 mėnesiai |  |  |
|  | Apžiūros periodiškumas |  | ≥ 6 metai |  |  |

*Pastaba: galios skyriklis (įskaitant ir tvirtinimo konstrukcijas) turi būti pritaikytas montuoti tik prie nugarinės 10 kV narvelio konstrukcijos (kairinis arba dešininis galios skyriklio montavimas negalimas).